## dados
DADOS
Local | porto alegre-rs
Latitude (+ to N) | -30.03 | °
Longitude (+ to E) | -51.23 | °
Time Zone (+ to E) | -3
Data inicio inverno | 2020-06-21
x | 2.1 | m
comprimento da mesa | 4.4 | m
placas por mesa | 4
ϴ | 30.03 | °
Potência Pico da Placa | 450 | Wp
Potência Pico da Usina | 1000000 | Wp
RESULTADOS
h | 1.051 | m
D | 2.4428 | m
L_projetado | 1.8181 | m
A_projetada | 7.9997 | m2
A_morta | 10.7482 | m2
Nplacas | 2223
Nmesas | 556
Nlinhas=Ncolunas | 24
Área total mesas | 4447.808 | m2
Área morta total | 5933.0157 | m2
Área total usina* | 10380.8236 | m2 | 1.0381 | he | 0.42896 | Alq.
*Valores mínimos considerando condições ideiais de instalação (mesas instaladas uma ao lado da outra, sem considerar espaço de eletro centros e corredores)
Note on A7: solsticio de inverno - pior sombra possível
Note on A11: ângulo ideal - pode ser alterado

## calculos
|  |  | Date | Time (past local midnight) | Julian Day | Julian Century | Geom Mean Long Sun (deg) | Geom Mean Anom Sun (deg) | Eccent Earth Orbit | Sun Eq of Ctr | Sun True Long (deg) | Sun True Anom (deg) | Sun Rad Vector (AUs) | Sun App Long (deg) | Mean Obliq Ecliptic (deg) | Obliq Corr (deg) | Sun Rt Ascen (deg) | Sun Declin (deg) | var y | Eq of Time (minutes) | HA Sunrise (deg) | Solar Noon (LST) | Sunrise Time (LST) | Sunset Time (LST) | Sunlight Duration (minutes) | True Solar Time (min) | Hour Angle (deg) | Solar Zenith Angle (deg) | Solar Elevation Angle (deg) | Approx Atmospheric Refraction (deg) | Solar Elevation corrected for atm refraction (deg) | Solar Azimuth Angle (deg cw from N) | tan(α) | D' | D | D(abs) | D ideal | Hour
|  |  | 2020-06-21 | 0:06 | 2459021.6292 | 0.2047 | 89.7863 | 7726.4969 | 0.0167 | 0.43794 | 90.2242 | 7726.9349 | 1.0163 | 90.2137 | 23.4366 | 23.4367 | 90.233 | 23.4365 | 0.043025 | -1.8281 | 76.5687 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5497 | 1419.2519 | 174.813 | 171.9445 | -81.9445 | 0.00081662 | -81.9437 | 216.2944 | -7.065 | -0.14875 | 0.020847 | 0.020847 | 0 | 0:06
D1 | 1.9372 | m | 2020-06-21 | 0:12 | 2459021.6333 | 0.2047 | 89.7904 | 7726.501 | 0.0167 | 0.43781 | 90.2282 | 7726.9388 | 1.0163 | 90.2177 | 23.4366 | 23.4367 | 90.2373 | 23.4365 | 0.043025 | -1.8291 | 76.5687 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5497 | 1425.2509 | 176.3127 | 172.6313 | -82.6313 | 0.00074618 | -82.6306 | 207.3914 | -7.7319 | -0.13592 | 0.017435 | 0.017435 | 0 | 0:12
D2 | 2.4428 | m | 2020-06-21 | 0:18 | 2459021.6375 | 0.2047 | 89.7945 | 7726.5051 | 0.0167 | 0.43768 | 90.2322 | 7726.9428 | 1.0163 | 90.2217 | 23.4366 | 23.4367 | 90.2416 | 23.4365 | 0.043025 | -1.83 | 76.5687 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5497 | 1431.25 | 177.8125 | 173.1237 | -83.1237 | 0.00069583 | -83.123 | 197.008 | -8.2914 | -0.12675 | 0.015177 | 0.015177 | 0 | 0:18
|  |  | 2020-06-21 | 0:24 | 2459021.6417 | 0.2047 | 89.7986 | 7726.5092 | 0.0167 | 0.43755 | 90.2361 | 7726.9468 | 1.0163 | 90.2257 | 23.4366 | 23.4367 | 90.246 | 23.4365 | 0.043025 | -1.8309 | 76.5687 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5498 | 1437.2491 | 179.3123 | 173.378 | -83.378 | 0.00066986 | -83.3773 | 185.4798 | -8.6129 | -0.12202 | 0.014073 | 0.014073 | 0 | 0:24
|  |  | 2020-06-21 | 0:30 | 2459021.6458 | 0.2047 | 89.8027 | 7726.5133 | 0.0167 | 0.43742 | 90.2401 | 7726.9508 | 1.0163 | 90.2297 | 23.4366 | 23.4367 | 90.2503 | 23.4365 | 0.043025 | -1.8318 | 76.5687 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5498 | 3.2482 | -179.1879 | 173.3668 | -83.3668 | 0.000671 | -83.3661 | 173.5365 | -8.5982 | -0.12223 | 0.014121 | 0.014121 | 0 | 0:30
|  |  | 2020-06-21 | 0:36 | 2459021.65 | 0.2047 | 89.8068 | 7726.5174 | 0.0167 | 0.43729 | 90.2441 | 7726.9547 | 1.0163 | 90.2336 | 23.4366 | 23.4367 | 90.2546 | 23.4365 | 0.043025 | -1.8327 | 76.5687 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5499 | 9.2473 | -177.6882 | 173.0914 | -83.0914 | 0.00069913 | -83.0907 | 162.0803 | -8.2523 | -0.12735 | 0.01532 | 0.01532 | 0 | 0:36
|  |  | 2020-06-21 | 0:42 | 2459021.6542 | 0.2047 | 89.8109 | 7726.5216 | 0.0167 | 0.43716 | 90.2481 | 7726.9587 | 1.0163 | 90.2376 | 23.4366 | 23.4367 | 90.259 | 23.4365 | 0.043025 | -1.8336 | 76.5687 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5499 | 15.2464 | -176.1884 | 172.5811 | -82.5811 | 0.00075133 | -82.5804 | 151.8126 | -7.679 | -0.13686 | 0.017674 | 0.017674 | 0 | 0:42
|  |  | 2020-06-21 | 0:48 | 2459021.6583 | 0.2047 | 89.815 | 7726.5257 | 0.0167 | 0.43703 | 90.252 | 7726.9627 | 1.0163 | 90.2416 | 23.4366 | 23.4367 | 90.2633 | 23.4364 | 0.043025 | -1.8345 | 76.5687 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5499 | 21.2455 | -174.6886 | 171.8803 | -81.8803 | 0.00082322 | -81.8794 | 143.0356 | -7.0083 | -0.14996 | 0.021182 | 0.021182 | 0 | 0:48
|  |  | 2020-06-21 | 0:54 | 2459021.6625 | 0.2047 | 89.8191 | 7726.5298 | 0.0167 | 0.4369 | 90.256 | 7726.9667 | 1.0163 | 90.2456 | 23.4366 | 23.4367 | 90.2676 | 23.4364 | 0.043025 | -1.8354 | 76.5687 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.55 | 27.2446 | -173.1888 | 171.0335 | -81.0335 | 0.00091042 | -81.0326 | 135.7205 | -6.3371 | -0.16584 | 0.02585 | 0.02585 | 0 | 0:54
|  |  | 2020-06-21 | 1:00 | 2459021.6667 | 0.2047 | 89.8232 | 7726.5339 | 0.0167 | 0.43677 | 90.26 | 7726.9706 | 1.0163 | 90.2495 | 23.4366 | 23.4367 | 90.272 | 23.4364 | 0.043025 | -1.8363 | 76.5688 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.55 | 33.2437 | -171.6891 | 170.0782 | -80.0782 | 0.0010093 | -80.0771 | 129.6745 | -5.7163 | -0.18385 | 0.031682 | 0.031682 | 0 | 1:00
|  |  | 2020-06-21 | 1:06 | 2459021.6708 | 0.2047 | 89.8273 | 7726.538 | 0.0167 | 0.43663 | 90.264 | 7726.9746 | 1.0163 | 90.2535 | 23.4366 | 23.4367 | 90.2763 | 23.4364 | 0.043025 | -1.8372 | 76.5688 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5501 | 39.2428 | -170.1893 | 169.0428 | -79.0428 | 0.0011171 | -79.0416 | 124.6649 | -5.1646 | -0.20349 | 0.038683 | 0.038683 | 0 | 1:06
|  |  | 2020-06-21 | 1:12 | 2459021.675 | 0.2047 | 89.8314 | 7726.5421 | 0.0167 | 0.4365 | 90.268 | 7726.9786 | 1.0163 | 90.2575 | 23.4366 | 23.4367 | 90.2806 | 23.4364 | 0.043025 | -1.8381 | 76.5688 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5501 | 45.2419 | -168.6895 | 167.948 | -77.948 | 0.0012319 | -77.9468 | 120.4793 | -4.6832 | -0.22441 | 0.046861 | 0.046861 | 0 | 1:12
|  |  | 2020-06-21 | 1:18 | 2459021.6792 | 0.2047 | 89.8356 | 7726.5462 | 0.0167 | 0.43637 | 90.2719 | 7726.9826 | 1.0163 | 90.2615 | 23.4366 | 23.4367 | 90.285 | 23.4364 | 0.043025 | -1.839 | 76.5688 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5501 | 51.241 | -167.1898 | 166.8089 | -76.8089 | 0.0013524 | -76.8075 | 116.9427 | -4.266 | -0.24635 | 0.056223 | 0.056223 | 0 | 1:18
|  |  | 2020-06-21 | 1:24 | 2459021.6833 | 0.2047 | 89.8397 | 7726.5503 | 0.0167 | 0.43624 | 90.2759 | 7726.9865 | 1.0163 | 90.2654 | 23.4366 | 23.4367 | 90.2893 | 23.4364 | 0.043025 | -1.8399 | 76.5688 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5502 | 57.2401 | -165.69 | 165.636 | -75.636 | 0.0014776 | -75.6345 | 113.918 | -3.9045 | -0.26916 | 0.066781 | 0.066781 | 0 | 1:24
|  |  | 2020-06-21 | 1:30 | 2459021.6875 | 0.2047 | 89.8438 | 7726.5544 | 0.0167 | 0.43611 | 90.2799 | 7726.9905 | 1.0163 | 90.2694 | 23.4366 | 23.4367 | 90.2936 | 23.4364 | 0.043025 | -1.8408 | 76.5688 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5502 | 63.2392 | -164.1902 | 164.4372 | -74.4372 | 0.001607 | -74.4356 | 111.2996 | -3.5902 | -0.29273 | 0.078545 | 0.078545 | 0 | 1:30
|  |  | 2020-06-21 | 1:36 | 2459021.6917 | 0.2047 | 89.8479 | 7726.5585 | 0.0167 | 0.43598 | 90.2839 | 7726.9945 | 1.0163 | 90.2734 | 23.4366 | 23.4367 | 90.298 | 23.4364 | 0.043025 | -1.8417 | 76.5688 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5503 | 69.2383 | -162.6904 | 163.2181 | -73.2181 | 0.0017401 | -73.2164 | 109.0063 | -3.3156 | -0.31697 | 0.091529 | 0.091529 | 0 | 1:36
|  |  | 2020-06-21 | 1:42 | 2459021.6958 | 0.2047 | 89.852 | 7726.5626 | 0.0167 | 0.43585 | 90.2878 | 7726.9985 | 1.0163 | 90.2774 | 23.4366 | 23.4367 | 90.3023 | 23.4364 | 0.043025 | -1.8426 | 76.5688 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5503 | 75.2374 | -161.1907 | 161.9831 | -71.9831 | 0.0018767 | -71.9812 | 106.9759 | -3.0743 | -0.34186 | 0.10575 | 0.10575 | 0 | 1:42
|  |  | 2020-06-21 | 1:48 | 2459021.7 | 0.2047 | 89.8561 | 7726.5667 | 0.0167 | 0.43572 | 90.2918 | 7727.0024 | 1.0163 | 90.2813 | 23.4366 | 23.4367 | 90.3066 | 23.4364 | 0.043025 | -1.8435 | 76.5688 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5504 | 81.2365 | -159.6909 | 160.7353 | -70.7353 | 0.0020166 | -70.7333 | 105.1599 | -2.8609 | -0.36735 | 0.12121 | 0.12121 | 0 | 1:48
|  |  | 2020-06-21 | 1:54 | 2459021.7042 | 0.2047 | 89.8602 | 7726.5708 | 0.0167 | 0.43559 | 90.2958 | 7727.0064 | 1.0163 | 90.2853 | 23.4366 | 23.4367 | 90.311 | 23.4364 | 0.043025 | -1.8444 | 76.5688 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5504 | 87.2356 | -158.1911 | 159.4773 | -69.4773 | 0.0021599 | -69.4751 | 103.5206 | -2.6711 | -0.39346 | 0.13795 | 0.13795 | 0 | 1:54
|  |  | 2020-06-21 | 2:00 | 2459021.7083 | 0.2047 | 89.8643 | 7726.5749 | 0.0167 | 0.43546 | 90.2998 | 7727.0104 | 1.0163 | 90.2893 | 23.4366 | 23.4367 | 90.3153 | 23.4364 | 0.043025 | -1.8453 | 76.5688 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5505 | 93.2347 | -156.6913 | 158.2109 | -68.2109 | 0.0023066 | -68.2086 | 102.0281 | -2.5013 | -0.42017 | 0.15598 | 0.15598 | 0 | 2:00
|  |  | 2020-06-21 | 2:06 | 2459021.7125 | 0.2047 | 89.8684 | 7726.579 | 0.0167 | 0.43533 | 90.3037 | 7727.0144 | 1.0163 | 90.2933 | 23.4366 | 23.4367 | 90.3196 | 23.4363 | 0.043025 | -1.8463 | 76.5688 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5505 | 99.2337 | -155.1916 | 156.9378 | -66.9378 | 0.0024566 | -66.9354 | 100.6586 | -2.3485 | -0.4475 | 0.17532 | 0.17532 | 0 | 2:06
|  |  | 2020-06-21 | 2:12 | 2459021.7167 | 0.2047 | 89.8725 | 7726.5832 | 0.0167 | 0.43519 | 90.3077 | 7727.0184 | 1.0163 | 90.2972 | 23.4366 | 23.4367 | 90.324 | 23.4363 | 0.043025 | -1.8472 | 76.5688 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5506 | 105.2328 | -153.6918 | 155.6592 | -65.6592 | 0.0026102 | -65.6566 | 99.3931 | -2.2103 | -0.47548 | 0.196 | 0.196 | 0 | 2:12
|  |  | 2020-06-21 | 2:18 | 2459021.7208 | 0.2047 | 89.8766 | 7726.5873 | 0.0167 | 0.43506 | 90.3117 | 7727.0223 | 1.0163 | 90.3012 | 23.4366 | 23.4367 | 90.3283 | 23.4363 | 0.043025 | -1.8481 | 76.5688 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5506 | 111.2319 | -152.192 | 154.3761 | -64.3761 | 0.0027675 | -64.3733 | 98.216 | -2.0847 | -0.50413 | 0.21804 | 0.21804 | 0 | 2:18
|  |  | 2020-06-21 | 2:24 | 2459021.725 | 0.2047 | 89.8807 | 7726.5914 | 0.0167 | 0.43493 | 90.3157 | 7727.0263 | 1.0163 | 90.3052 | 23.4366 | 23.4367 | 90.3326 | 23.4363 | 0.043025 | -1.849 | 76.5688 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5507 | 117.231 | -150.6922 | 153.0892 | -63.0892 | 0.0029287 | -63.0863 | 97.1144 | -1.9699 | -0.5335 | 0.24149 | 0.24149 | 0 | 2:24
|  |  | 2020-06-21 | 2:30 | 2459021.7292 | 0.2047 | 89.8848 | 7726.5955 | 0.0167 | 0.4348 | 90.3196 | 7727.0303 | 1.0163 | 90.3092 | 23.4366 | 23.4367 | 90.337 | 23.4363 | 0.043025 | -1.8499 | 76.5688 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5507 | 123.2301 | -149.1925 | 151.7993 | -61.7993 | 0.0030939 | -61.7963 | 96.078 | -1.8647 | -0.5636 | 0.26636 | 0.26636 | 0 | 2:30
|  |  | 2020-06-21 | 2:36 | 2459021.7333 | 0.2047 | 89.8889 | 7726.5996 | 0.0167 | 0.43467 | 90.3236 | 7727.0343 | 1.0163 | 90.3131 | 23.4366 | 23.4367 | 90.3413 | 23.4363 | 0.043025 | -1.8508 | 76.5688 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5508 | 129.2292 | -147.6927 | 150.5071 | -60.5071 | 0.0032636 | -60.5038 | 95.0979 | -1.7678 | -0.59451 | 0.29272 | 0.29272 | 0 | 2:36
|  |  | 2020-06-21 | 2:42 | 2459021.7375 | 0.2047 | 89.8931 | 7726.6037 | 0.0167 | 0.43454 | 90.3276 | 7727.0382 | 1.0163 | 90.3171 | 23.4366 | 23.4367 | 90.3456 | 23.4363 | 0.043025 | -1.8517 | 76.5689 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5508 | 135.2283 | -146.1929 | 149.2129 | -59.2129 | 0.0034379 | -59.2094 | 94.1667 | -1.6781 | -0.62626 | 0.32058 | 0.32058 | 0 | 2:42
|  |  | 2020-06-21 | 2:48 | 2459021.7417 | 0.2047 | 89.8972 | 7726.6078 | 0.0167 | 0.43441 | 90.3316 | 7727.0422 | 1.0163 | 90.3211 | 23.4366 | 23.4367 | 90.35 | 23.4363 | 0.043025 | -1.8526 | 76.5689 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5509 | 141.2274 | -144.6931 | 147.9172 | -57.9172 | 0.0036171 | -57.9135 | 93.2782 | -1.595 | -0.65891 | 0.35001 | 0.35001 | 0 | 2:48
|  |  | 2020-06-21 | 2:54 | 2459021.7458 | 0.2047 | 89.9013 | 7726.6119 | 0.0167 | 0.43428 | 90.3355 | 7727.0462 | 1.0163 | 90.3251 | 23.4366 | 23.4367 | 90.3543 | 23.4363 | 0.043025 | -1.8535 | 76.5689 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.5509 | 147.2265 | -143.1934 | 146.6203 | -56.6203 | 0.0038017 | -56.6165 | 92.4271 | -1.5175 | -0.69254 | 0.38106 | 0.38106 | 0 | 2:54
|  |  | 2020-06-21 | 3:00 | 2459021.75 | 0.2047 | 89.9054 | 7726.616 | 0.0167 | 0.43415 | 90.3395 | 7727.0502 | 1.0163 | 90.3291 | 23.4366 | 23.4367 | 90.3586 | 23.4363 | 0.043025 | -1.8544 | 76.5689 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.551 | 153.2256 | -141.6936 | 145.3227 | -55.3227 | 0.003992 | -55.3187 | 91.6088 | -1.4452 | -0.72721 | 0.41379 | 0.41379 | 0 | 3:00
|  |  | 2020-06-21 | 3:06 | 2459021.7542 | 0.2047 | 89.9095 | 7726.6201 | 0.0167 | 0.43402 | 90.3435 | 7727.0541 | 1.0163 | 90.333 | 23.4366 | 23.4367 | 90.363 | 23.4362 | 0.043025 | -1.8553 | 76.5689 | 12:27 | 7:20 | 17:33 | 612.551 | 159.2247 | -140.1938 | 144.0245 | -54.0245 | 0.0041884 | -54.0204 | 90.8194 | -1.3774 | -0.76299 | 0.44826 | 0.44826 | 0 | 3:06
|  |  | 2020-06-21 | 3:12 | 2459021.7583 | 0.2047 | 89.9136 | 7726.6242 | 0.0167 | 0.43389 | 90.3475 | 7727.0581 | 1.0163 | 90.337 | 23.4366 | 23.4367 | 90.3673 | 23.4362 | 0.043025 | -1.8562 | 76.5689 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5511 | 165.2238 | -138.6941 | 142.7261 | -52.7261 | 0.0043914 | -52.7217 | 90.0554 | -1.3137 | -0.79998 | 0.48454 | 0.48454 | 0 | 3:12
|  |  | 2020-06-21 | 3:18 | 2459021.7625 | 0.2047 | 89.9177 | 7726.6283 | 0.0167 | 0.43375 | 90.3514 | 7727.0621 | 1.0163 | 90.341 | 23.4366 | 23.4367 | 90.3716 | 23.4362 | 0.043025 | -1.8571 | 76.5689 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5512 | 171.2229 | -137.1943 | 141.4277 | -51.4277 | 0.0046016 | -51.4231 | 89.314 | -1.2537 | -0.83827 | 0.52272 | 0.52272 | 0 | 3:18
|  |  | 2020-06-21 | 3:24 | 2459021.7667 | 0.2047 | 89.9218 | 7726.6324 | 0.0167 | 0.43362 | 90.3554 | 7727.0661 | 1.0163 | 90.345 | 23.4366 | 23.4367 | 90.376 | 23.4362 | 0.043025 | -1.858 | 76.5689 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5512 | 177.222 | -135.6945 | 140.1295 | -50.1295 | 0.0048194 | -50.1247 | 88.5925 | -1.197 | -0.87796 | 0.56288 | 0.56288 | 0 | 3:24
|  |  | 2020-06-21 | 3:30 | 2459021.7708 | 0.2047 | 89.9259 | 7726.6365 | 0.0167 | 0.43349 | 90.3594 | 7727.07 | 1.0163 | 90.3489 | 23.4366 | 23.4367 | 90.3803 | 23.4362 | 0.043025 | -1.8589 | 76.5689 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5513 | 183.2211 | -134.1947 | 138.8317 | -48.8317 | 0.0050456 | -48.8266 | 87.8886 | -1.1434 | -0.91918 | 0.60513 | 0.60513 | 0 | 3:30
|  |  | 2020-06-21 | 3:36 | 2459021.775 | 0.2047 | 89.93 | 7726.6406 | 0.0167 | 0.43336 | 90.3634 | 7727.074 | 1.0163 | 90.3529 | 23.4366 | 23.4367 | 90.3846 | 23.4362 | 0.043025 | -1.8598 | 76.5689 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5513 | 189.2202 | -132.695 | 137.5344 | -47.5344 | 0.0052809 | -47.5291 | 87.2002 | -1.0924 | -0.96204 | 0.64958 | 0.64958 | 0 | 3:36
|  |  | 2020-06-21 | 3:42 | 2459021.7792 | 0.2047 | 89.9341 | 7726.6448 | 0.0167 | 0.43323 | 90.3674 | 7727.078 | 1.0163 | 90.3569 | 23.4366 | 23.4367 | 90.389 | 23.4362 | 0.043025 | -1.8607 | 76.5689 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5514 | 195.2193 | -131.1952 | 136.2379 | -46.2379 | 0.0055259 | -46.2324 | 86.5255 | -1.044 | -1.0067 | 0.69636 | 0.69636 | 0 | 3:42
|  |  | 2020-06-21 | 3:48 | 2459021.7833 | 0.2047 | 89.9382 | 7726.6489 | 0.0167 | 0.4331 | 90.3713 | 7727.082 | 1.0163 | 90.3609 | 23.4366 | 23.4367 | 90.3933 | 23.4362 | 0.043025 | -1.8616 | 76.5689 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5515 | 201.2184 | -129.6954 | 134.9423 | -44.9423 | 0.0057816 | -44.9365 | 85.8629 | -0.99779 | -1.0533 | 0.74561 | 0.74561 | 0 | 3:48
|  |  | 2020-06-21 | 3:54 | 2459021.7875 | 0.2047 | 89.9423 | 7726.653 | 0.0167 | 0.43297 | 90.3753 | 7727.0859 | 1.0163 | 90.3648 | 23.4366 | 23.4367 | 90.3976 | 23.4362 | 0.043025 | -1.8625 | 76.5689 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5515 | 207.2175 | -128.1956 | 133.6478 | -43.6478 | 0.006049 | -43.6418 | 85.2109 | -0.95368 | -1.102 | 0.79748 | 0.79748 | 0 | 3:54
|  |  | 2020-06-21 | 4:00 | 2459021.7917 | 0.2047 | 89.9464 | 7726.6571 | 0.0167 | 0.43284 | 90.3793 | 7727.0899 | 1.0163 | 90.3688 | 23.4366 | 23.4367 | 90.402 | 23.4362 | 0.043025 | -1.8634 | 76.5689 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5516 | 213.2166 | -126.6959 | 132.3545 | -42.3545 | 0.006329 | -42.3482 | 84.5682 | -0.91147 | -1.153 | 0.85216 | 0.85216 | 0 | 4:00
|  |  | 2020-06-21 | 4:06 | 2459021.7958 | 0.2047 | 89.9505 | 7726.6612 | 0.0167 | 0.43271 | 90.3833 | 7727.0939 | 1.0163 | 90.3728 | 23.4366 | 23.4367 | 90.4063 | 23.4361 | 0.043025 | -1.8644 | 76.569 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5516 | 219.2156 | -125.1961 | 131.0626 | -41.0626 | 0.006623 | -41.056 | 83.9335 | -0.871 | -1.2066 | 0.90986 | 0.90986 | 0 | 4:06
|  |  | 2020-06-21 | 4:12 | 2459021.8 | 0.2047 | 89.9547 | 7726.6653 | 0.0167 | 0.43258 | 90.3872 | 7727.0979 | 1.0163 | 90.3768 | 23.4366 | 23.4367 | 90.4106 | 23.4361 | 0.043025 | -1.8653 | 76.569 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5517 | 225.2147 | -123.6963 | 129.7722 | -39.7722 | 0.0069322 | -39.7653 | 83.3058 | -0.83214 | -1.2629 | 0.97079 | 0.97079 | 0 | 4:12
|  |  | 2020-06-21 | 4:18 | 2459021.8042 | 0.2047 | 89.9588 | 7726.6694 | 0.0167 | 0.43245 | 90.3912 | 7727.1018 | 1.0163 | 90.3807 | 23.4366 | 23.4367 | 90.415 | 23.4361 | 0.043025 | -1.8662 | 76.569 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5518 | 231.2138 | -122.1965 | 128.4835 | -38.4835 | 0.0072582 | -38.4762 | 82.6841 | -0.79476 | -1.3224 | 1.0352 | 1.0352 | 0 | 4:18
|  |  | 2020-06-21 | 4:24 | 2459021.8083 | 0.2047 | 89.9629 | 7726.6735 | 0.0167 | 0.43231 | 90.3952 | 7727.1058 | 1.0163 | 90.3847 | 23.4366 | 23.4367 | 90.4193 | 23.4361 | 0.043025 | -1.8671 | 76.569 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5518 | 237.2129 | -120.6968 | 127.1965 | -37.1965 | 0.0076027 | -37.1889 | 82.0673 | -0.75874 | -1.3851 | 1.1035 | 1.1035 | 0 | 4:24
|  |  | 2020-06-21 | 4:30 | 2459021.8125 | 0.2047 | 89.967 | 7726.6776 | 0.0167 | 0.43218 | 90.3992 | 7727.1098 | 1.0163 | 90.3887 | 23.4366 | 23.4367 | 90.4236 | 23.4361 | 0.043025 | -1.868 | 76.569 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5519 | 243.212 | -119.197 | 125.9114 | -35.9114 | 0.0079676 | -35.9035 | 81.4547 | -0.72397 | -1.4516 | 1.1758 | 1.1758 | 0 | 4:30
|  |  | 2020-06-21 | 4:36 | 2459021.8167 | 0.2047 | 89.9711 | 7726.6817 | 0.0167 | 0.43205 | 90.4031 | 7727.1138 | 1.0163 | 90.3927 | 23.4366 | 23.4367 | 90.428 | 23.4361 | 0.043025 | -1.8689 | 76.569 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.552 | 249.2111 | -117.6972 | 124.6285 | -34.6285 | 0.0083552 | -34.6201 | 80.8454 | -0.69037 | -1.5223 | 1.2528 | 1.2528 | 0 | 4:36
|  |  | 2020-06-21 | 4:42 | 2459021.8208 | 0.2047 | 89.9752 | 7726.6858 | 0.0167 | 0.43192 | 90.4071 | 7727.1177 | 1.0163 | 90.3966 | 23.4366 | 23.4367 | 90.4323 | 23.4361 | 0.043025 | -1.8698 | 76.569 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.552 | 255.2102 | -116.1974 | 123.3477 | -33.3477 | 0.0087681 | -33.3389 | 80.2386 | -0.65785 | -1.5976 | 1.3347 | 1.3347 | 0 | 4:42
|  |  | 2020-06-21 | 4:48 | 2459021.825 | 0.2047 | 89.9793 | 7726.6899 | 0.0167 | 0.43179 | 90.4111 | 7727.1217 | 1.0163 | 90.4006 | 23.4366 | 23.4367 | 90.4366 | 23.4361 | 0.043025 | -1.8707 | 76.569 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5521 | 261.2093 | -114.6977 | 122.0692 | -32.0692 | 0.0092092 | -32.06 | 79.6338 | -0.62633 | -1.678 | 1.4221 | 1.4221 | 0 | 4:48
|  |  | 2020-06-21 | 4:54 | 2459021.8292 | 0.2047 | 89.9834 | 7726.694 | 0.0167 | 0.43166 | 90.4151 | 7727.1257 | 1.0163 | 90.4046 | 23.4366 | 23.4367 | 90.441 | 23.436 | 0.043025 | -1.8716 | 76.569 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5522 | 267.2084 | -113.1979 | 120.7932 | -30.7932 | 0.0096819 | -30.7835 | 79.0301 | -0.59573 | -1.7641 | 1.5156 | 1.5156 | 0 | 4:54
|  |  | 2020-06-21 | 5:00 | 2459021.8333 | 0.2047 | 89.9875 | 7726.6981 | 0.0167 | 0.43153 | 90.419 | 7727.1297 | 1.0163 | 90.4086 | 23.4366 | 23.4367 | 90.4453 | 23.436 | 0.043025 | -1.8725 | 76.569 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5522 | 273.2075 | -111.6981 | 119.5198 | -29.5198 | 0.01019 | -29.5096 | 78.427 | -0.56599 | -1.8568 | 1.6159 | 1.6159 | 0 | 5:00
|  |  | 2020-06-21 | 5:06 | 2459021.8375 | 0.2047 | 89.9916 | 7726.7022 | 0.0167 | 0.4314 | 90.423 | 7727.1336 | 1.0163 | 90.4125 | 23.4366 | 23.4367 | 90.4496 | 23.436 | 0.043025 | -1.8734 | 76.569 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5523 | 279.2066 | -110.1984 | 118.2491 | -28.2491 | 0.010739 | -28.2384 | 77.8238 | -0.53706 | -1.9569 | 1.724 | 1.724 | 0 | 5:06
|  |  | 2020-06-21 | 5:12 | 2459021.8417 | 0.2047 | 89.9957 | 7726.7064 | 0.0167 | 0.43127 | 90.427 | 7727.1376 | 1.0163 | 90.4165 | 23.4366 | 23.4367 | 90.454 | 23.436 | 0.043025 | -1.8743 | 76.569 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5524 | 285.2057 | -108.6986 | 116.9813 | -26.9813 | 0.011333 | -26.97 | 77.22 | -0.50887 | -2.0653 | 1.8407 | 1.8407 | 0 | 5:12
|  |  | 2020-06-21 | 5:18 | 2459021.8458 | 0.2047 | 89.9998 | 7726.7105 | 0.0167 | 0.43114 | 90.431 | 7727.1416 | 1.0163 | 90.4205 | 23.4366 | 23.4367 | 90.4583 | 23.436 | 0.043025 | -1.8752 | 76.5691 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5524 | 291.2048 | -107.1988 | 115.7166 | -25.7166 | 0.01198 | -25.7046 | 76.615 | -0.48137 | -2.1833 | 1.9672 | 1.9672 | 0 | 5:18
|  |  | 2020-06-21 | 5:24 | 2459021.85 | 0.2047 | 90.0039 | 7726.7146 | 0.0167 | 0.431 | 90.4349 | 7727.1456 | 1.0163 | 90.4245 | 23.4366 | 23.4367 | 90.4626 | 23.436 | 0.043025 | -1.8761 | 76.5691 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5525 | 297.2039 | -105.699 | 114.455 | -24.455 | 0.012687 | -24.4423 | 76.0082 | -0.45451 | -2.3123 | 2.105 | 2.105 | 0 | 5:24
|  |  | 2020-06-21 | 5:30 | 2459021.8542 | 0.20471 | 90.008 | 7726.7187 | 0.0167 | 0.43087 | 90.4389 | 7727.1496 | 1.0163 | 90.4284 | 23.4366 | 23.4367 | 90.467 | 23.436 | 0.043025 | -1.877 | 76.5691 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5526 | 303.203 | -104.1993 | 113.1968 | -23.1968 | 0.013465 | -23.1833 | 75.3992 | -0.42826 | -2.454 | 2.2559 | 2.2559 | 0 | 5:30
|  |  | 2020-06-21 | 5:36 | 2459021.8583 | 0.20471 | 90.0122 | 7726.7228 | 0.0167 | 0.43074 | 90.4429 | 7727.1535 | 1.0163 | 90.4324 | 23.4366 | 23.4367 | 90.4713 | 23.436 | 0.043025 | -1.8779 | 76.5691 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5527 | 309.2021 | -102.6995 | 111.942 | -21.942 | 0.014323 | -21.9277 | 74.7875 | -0.40256 | -2.6107 | 2.4218 | 2.4218 | 0 | 5:36
|  |  | 2020-06-21 | 5:42 | 2459021.8625 | 0.20471 | 90.0163 | 7726.7269 | 0.0167 | 0.43061 | 90.4469 | 7727.1575 | 1.0163 | 90.4364 | 23.4366 | 23.4367 | 90.4756 | 23.4359 | 0.043025 | -1.8788 | 76.5691 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5527 | 315.2012 | -101.1997 | 110.6909 | -20.6909 | 0.015277 | -20.6757 | 74.1725 | -0.37738 | -2.7848 | 2.6055 | 2.6055 | 0 | 5:42
|  |  | 2020-06-21 | 5:48 | 2459021.8667 | 0.20471 | 90.0204 | 7726.731 | 0.0167 | 0.43048 | 90.4508 | 7727.1615 | 1.0163 | 90.4404 | 23.4366 | 23.4367 | 90.48 | 23.4359 | 0.043025 | -1.8797 | 76.5691 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5528 | 321.2003 | -99.6999 | 109.4436 | -19.4436 | 0.016345 | -19.4273 | 73.5537 | -0.35269 | -2.9798 | 2.8102 | 2.8102 | 0 | 5:48
|  |  | 2020-06-21 | 5:54 | 2459021.8708 | 0.20471 | 90.0245 | 7726.7351 | 0.0167 | 0.43035 | 90.4548 | 7727.1655 | 1.0163 | 90.4444 | 23.4366 | 23.4367 | 90.4843 | 23.4359 | 0.043025 | -1.8806 | 76.5691 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5529 | 327.1994 | -98.2002 | 108.2003 | -18.2003 | 0.017549 | -18.1828 | 72.9308 | -0.32845 | -3.1997 | 3.04 | 3.04 | 0 | 5:54
|  |  | 2020-06-21 | 6:00 | 2459021.875 | 0.20471 | 90.0286 | 7726.7392 | 0.0167 | 0.43022 | 90.4588 | 7727.1694 | 1.0163 | 90.4483 | 23.4366 | 23.4367 | 90.4886 | 23.4359 | 0.043025 | -1.8815 | 76.5691 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5529 | 333.1985 | -96.7004 | 106.9612 | -16.9612 | 0.018919 | -16.9423 | 72.3031 | -0.30463 | -3.4499 | 3.3002 | 3.3002 | 0 | 6:00
|  |  | 2020-06-21 | 6:06 | 2459021.8792 | 0.20471 | 90.0327 | 7726.7433 | 0.0167 | 0.43009 | 90.4628 | 7727.1734 | 1.0163 | 90.4523 | 23.4366 | 23.4367 | 90.493 | 23.4359 | 0.043025 | -1.8824 | 76.5691 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.553 | 339.1976 | -95.2006 | 105.7264 | -15.7264 | 0.020491 | -15.7059 | 71.6702 | -0.2812 | -3.7374 | 3.5979 | 3.5979 | 0 | 6:06
|  |  | 2020-06-21 | 6:12 | 2459021.8833 | 0.20471 | 90.0368 | 7726.7474 | 0.0167 | 0.42996 | 90.4667 | 7727.1774 | 1.0163 | 90.4563 | 23.4366 | 23.4367 | 90.4973 | 23.4359 | 0.043025 | -1.8834 | 76.5691 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5531 | 345.1966 | -93.7008 | 104.4961 | -14.4961 | 0.022317 | -14.4738 | 71.0318 | -0.25813 | -4.0714 | 3.9422 | 3.9422 | 0 | 6:12
|  |  | 2020-06-21 | 6:18 | 2459021.8875 | 0.20471 | 90.0409 | 7726.7515 | 0.0167 | 0.42983 | 90.4707 | 7727.1814 | 1.0163 | 90.4603 | 23.4366 | 23.4367 | 90.5016 | 23.4359 | 0.043025 | -1.8843 | 76.5691 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5532 | 351.1957 | -92.2011 | 103.2705 | -13.2705 | 0.024465 | -13.2461 | 70.3872 | -0.2354 | -4.4646 | 4.3458 | 4.3458 | 0 | 6:18
|  |  | 2020-06-21 | 6:24 | 2459021.8917 | 0.20471 | 90.045 | 7726.7556 | 0.0167 | 0.42969 | 90.4747 | 7727.1853 | 1.0163 | 90.4642 | 23.4366 | 23.4367 | 90.506 | 23.4359 | 0.043025 | -1.8852 | 76.5692 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5533 | 357.1948 | -90.7013 | 102.0499 | -12.0499 | 0.02703 | -12.0229 | 69.7361 | -0.21297 | -4.9346 | 4.8264 | 4.8264 | 0 | 6:24
|  |  | 2020-06-21 | 6:30 | 2459021.8958 | 0.20471 | 90.0491 | 7726.7597 | 0.0167 | 0.42956 | 90.4787 | 7727.1893 | 1.0163 | 90.4682 | 23.4366 | 23.4367 | 90.5103 | 23.4358 | 0.043025 | -1.8861 | 76.5692 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5533 | 363.1939 | -89.2015 | 100.8344 | -10.8344 | 0.030149 | -10.8043 | 69.078 | -0.19084 | -5.507 | 5.4094 | 5.4094 | 0 | 6:30
|  |  | 2020-06-21 | 6:36 | 2459021.9 | 0.20471 | 90.0532 | 7726.7638 | 0.0167 | 0.42943 | 90.4827 | 7727.1933 | 1.0163 | 90.4722 | 23.4366 | 23.4367 | 90.5146 | 23.4358 | 0.043025 | -1.887 | 76.5692 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5534 | 369.193 | -87.7017 | 99.6243 | -9.6243 | 0.034027 | -9.5903 | 68.4123 | -0.16896 | -6.22 | 6.1331 | 6.1331 | 0 | 6:36
|  |  | 2020-06-21 | 6:42 | 2459021.9042 | 0.20471 | 90.0573 | 7726.768 | 0.0167 | 0.4293 | 90.4866 | 7727.1973 | 1.0163 | 90.4762 | 23.4366 | 23.4367 | 90.519 | 23.4358 | 0.043025 | -1.8879 | 76.5692 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5535 | 375.1921 | -86.202 | 98.4198 | -8.4198 | 0.038981 | -8.3808 | 67.7387 | -0.14732 | -7.1336 | 7.0574 | 7.0574 | 0 | 6:42
|  |  | 2020-06-21 | 6:48 | 2459021.9083 | 0.20471 | 90.0614 | 7726.7721 | 0.0167 | 0.42917 | 90.4906 | 7727.2012 | 1.0163 | 90.4801 | 23.4366 | 23.4367 | 90.5233 | 23.4358 | 0.043025 | -1.8888 | 76.5692 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5536 | 381.1912 | -84.7022 | 97.221 | -7.221 | 0.04554 | -7.1755 | 67.0567 | -0.12589 | -8.3479 | 8.2825 | 8.2825 | 0 | 6:48
|  |  | 2020-06-21 | 6:54 | 2459021.9125 | 0.20471 | 90.0655 | 7726.7762 | 0.0167 | 0.42904 | 90.4946 | 7727.2052 | 1.0163 | 90.4841 | 23.4366 | 23.4367 | 90.5276 | 23.4358 | 0.043025 | -1.8897 | 76.5692 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5537 | 387.1903 | -83.2024 | 96.0284 | -6.0284 | 0.054638 | -5.9737 | 66.3657 | -0.10464 | -10.0434 | 9.9889 | 9.9889 | 0 | 6:54
|  |  | 2020-06-21 | 7:00 | 2459021.9167 | 0.20471 | 90.0696 | 7726.7803 | 0.0167 | 0.42891 | 90.4986 | 7727.2092 | 1.0163 | 90.4881 | 23.4366 | 23.4367 | 90.532 | 23.4358 | 0.043025 | -1.8906 | 76.5692 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5537 | 393.1894 | -81.7026 | 94.842 | -4.842 | 0.068114 | -4.7739 | 65.6653 | -0.083514 | -12.5842 | 12.5405 | 12.5405 | 0 | 7:00
|  |  | 2020-06-21 | 7:06 | 2459021.9208 | 0.20471 | 90.0738 | 7726.7844 | 0.0167 | 0.42878 | 90.5025 | 7727.2132 | 1.0163 | 90.4921 | 23.4366 | 23.4367 | 90.5363 | 23.4358 | 0.043025 | -1.8915 | 76.5692 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5538 | 399.1885 | -80.2029 | 93.6623 | -3.6623 | 0.090148 | -3.5721 | 64.9551 | -0.062426 | -16.8352 | 16.8025 | 16.8025 | 0 | 7:06
|  |  | 2020-06-21 | 7:12 | 2459021.925 | 0.20471 | 90.0779 | 7726.7885 | 0.0167 | 0.42865 | 90.5065 | 7727.2171 | 1.0163 | 90.496 | 23.4366 | 23.4367 | 90.5406 | 23.4357 | 0.043025 | -1.8924 | 76.5692 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5539 | 405.1876 | -78.7031 | 92.4894 | -2.4894 | 0.13272 | -2.3566 | 64.2344 | -0.041154 | -25.5368 | 25.5152 | 25.5152 | 0 | 7:12
|  |  | 2020-06-21 | 7:18 | 2459021.9292 | 0.20471 | 90.082 | 7726.7926 | 0.0167 | 0.42852 | 90.5105 | 7727.2211 | 1.0163 | 90.5 | 23.4366 | 23.4367 | 90.545 | 23.4357 | 0.043025 | -1.8933 | 76.5692 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.554 | 411.1867 | -77.2033 | 91.3236 | -1.3236 | 0.24972 | -1.0739 | 63.5029 | -0.018745 | -56.0646 | 56.0547 | 56.0547 | 0 | 7:18
|  |  | 2020-06-21 | 7:24 | 2459021.9333 | 0.20471 | 90.0861 | 7726.7967 | 0.0167 | 0.42838 | 90.5145 | 7727.2251 | 1.0163 | 90.504 | 23.4366 | 23.4367 | 90.5493 | 23.4357 | 0.043025 | -1.8942 | 76.5693 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5541 | 417.1858 | -75.7036 | 90.1653 | -0.16534 | 0.50655 | 0.3412 | 62.7599 | 0.0059552 | 176.4759 | -176.4728 | 176.4728 | 176.4728 | 7:24
|  |  | 2020-06-21 | 7:30 | 2459021.9375 | 0.20471 | 90.0902 | 7726.8008 | 0.0167 | 0.42825 | 90.5184 | 7727.2291 | 1.0163 | 90.508 | 23.4366 | 23.4367 | 90.5536 | 23.4357 | 0.043025 | -1.8951 | 76.5693 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5542 | 423.1849 | -74.2038 | 89.0148 | 0.98518 | 0.3648 | 1.35 | 62.005 | 0.023566 | 44.5963 | -44.584 | 44.584 | 44.584 | 7:30
|  |  | 2020-06-21 | 7:36 | 2459021.9417 | 0.20471 | 90.0943 | 7726.8049 | 0.0167 | 0.42812 | 90.5224 | 7727.233 | 1.0163 | 90.5119 | 23.4366 | 23.4367 | 90.558 | 23.4357 | 0.043025 | -1.896 | 76.5693 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5542 | 429.184 | -72.704 | 87.8724 | 2.1276 | 0.27554 | 2.4031 | 61.2377 | 0.041967 | 25.0422 | -25.0202 | 25.0202 | 25.0202 | 7:36
|  |  | 2020-06-21 | 7:42 | 2459021.9458 | 0.20471 | 90.0984 | 7726.809 | 0.0167 | 0.42799 | 90.5264 | 7727.237 | 1.0163 | 90.5159 | 23.4366 | 23.4367 | 90.5623 | 23.4357 | 0.043025 | -1.8969 | 76.5693 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5543 | 435.1831 | -71.2042 | 86.7384 | 3.2616 | 0.21708 | 3.4787 | 60.4573 | 0.060789 | 17.2886 | -17.2567 | 17.2567 | 17.2567 | 7:42
|  |  | 2020-06-21 | 7:48 | 2459021.95 | 0.20471 | 90.1025 | 7726.8131 | 0.0167 | 0.42786 | 90.5304 | 7727.241 | 1.0163 | 90.5199 | 23.4366 | 23.4367 | 90.5666 | 23.4356 | 0.043025 | -1.8978 | 76.5693 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5544 | 441.1822 | -69.7045 | 85.6132 | 4.3868 | 0.17644 | 4.5632 | 59.6634 | 0.079812 | 13.1679 | -13.1262 | 13.1262 | 13.1262 | 7:48
|  |  | 2020-06-21 | 7:54 | 2459021.9542 | 0.20471 | 90.1066 | 7726.8172 | 0.0167 | 0.42773 | 90.5343 | 7727.245 | 1.0163 | 90.5239 | 23.4366 | 23.4367 | 90.571 | 23.4356 | 0.043025 | -1.8987 | 76.5693 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5545 | 447.1813 | -68.2047 | 84.4972 | 5.5028 | 0.14866 | 5.6514 | 58.8554 | 0.098957 | 10.6203 | -10.5686 | 10.5686 | 10.5686 | 7:54
|  |  | 2020-06-21 | 8:00 | 2459021.9583 | 0.20471 | 90.1107 | 7726.8213 | 0.0167 | 0.4276 | 90.5383 | 7727.2489 | 1.0163 | 90.5278 | 23.4366 | 23.4367 | 90.5753 | 23.4356 | 0.043025 | -1.8996 | 76.5693 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5546 | 453.1804 | -66.7049 | 83.3908 | 6.6092 | 0.12793 | 6.7372 | 58.0327 | 0.11813 | 8.8965 | -8.8351 | 8.8351 | 8.8351 | 8:00
|  |  | 2020-06-21 | 8:06 | 2459021.9625 | 0.20471 | 90.1148 | 7726.8255 | 0.0167 | 0.42747 | 90.5423 | 7727.2529 | 1.0163 | 90.5318 | 23.4366 | 23.4367 | 90.5796 | 23.4356 | 0.043025 | -1.9005 | 76.5693 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5547 | 459.1795 | -65.2051 | 82.2943 | 7.7057 | 0.11195 | 7.8177 | 57.1948 | 0.1373 | 7.6546 | -7.5834 | 7.5834 | 7.5834 | 8:06
|  |  | 2020-06-21 | 8:12 | 2459021.9667 | 0.20471 | 90.1189 | 7726.8296 | 0.0167 | 0.42734 | 90.5463 | 7727.2569 | 1.0163 | 90.5358 | 23.4366 | 23.4367 | 90.584 | 23.4356 | 0.043025 | -1.9014 | 76.5693 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5548 | 465.1786 | -63.7054 | 81.2081 | 8.7919 | 0.099363 | 8.8912 | 56.341 | 0.15644 | 6.718 | -6.6372 | 6.6372 | 6.6372 | 8:12
|  |  | 2020-06-21 | 8:18 | 2459021.9708 | 0.20471 | 90.123 | 7726.8337 | 0.0167 | 0.42721 | 90.5502 | 7727.2609 | 1.0163 | 90.5398 | 23.4366 | 23.4367 | 90.5883 | 23.4356 | 0.043025 | -1.9023 | 76.5694 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5549 | 471.1777 | -62.2056 | 80.1329 | 9.8671 | 0.089241 | 9.9564 | 55.4709 | 0.17554 | 5.9869 | -5.8967 | 5.8967 | 5.8967 | 8:18
|  |  | 2020-06-21 | 8:24 | 2459021.975 | 0.20471 | 90.1271 | 7726.8378 | 0.0167 | 0.42707 | 90.5542 | 7727.2648 | 1.0163 | 90.5437 | 23.4366 | 23.4367 | 90.5926 | 23.4356 | 0.043025 | -1.9033 | 76.5694 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5549 | 477.1767 | -60.7058 | 79.0689 | 10.9311 | 0.080953 | 11.0121 | 54.5837 | 0.1946 | 5.4006 | -5.3011 | 5.3011 | 5.3011 | 8:24
|  |  | 2020-06-21 | 8:30 | 2459021.9792 | 0.20471 | 90.1313 | 7726.8419 | 0.0167 | 0.42694 | 90.5582 | 7727.2688 | 1.0163 | 90.5477 | 23.4366 | 23.4367 | 90.597 | 23.4355 | 0.043025 | -1.9042 | 76.5694 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.555 | 483.1758 | -59.206 | 78.0166 | 11.9834 | 0.074058 | 12.0574 | 53.6789 | 0.2136 | 4.9201 | -4.8115 | 4.8115 | 4.8115 | 8:30
|  |  | 2020-06-21 | 8:36 | 2459021.9833 | 0.20471 | 90.1354 | 7726.846 | 0.0167 | 0.42681 | 90.5622 | 7727.2728 | 1.0163 | 90.5517 | 23.4366 | 23.4367 | 90.6013 | 23.4355 | 0.043025 | -1.9051 | 76.5694 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5551 | 489.1749 | -57.7063 | 76.9767 | 13.0233 | 0.06824 | 13.0916 | 52.7559 | 0.23255 | 4.5192 | -4.4017 | 4.4017 | 4.4017 | 8:36
|  |  | 2020-06-21 | 8:42 | 2459021.9875 | 0.20471 | 90.1395 | 7726.8501 | 0.0167 | 0.42668 | 90.5661 | 7727.2768 | 1.0163 | 90.5557 | 23.4366 | 23.4367 | 90.6056 | 23.4355 | 0.043025 | -1.906 | 76.5694 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5552 | 495.174 | -56.2065 | 75.9495 | 14.0505 | 0.063271 | 14.1138 | 51.8141 | 0.25144 | 4.1798 | -4.0536 | 4.0536 | 4.0536 | 8:42
|  |  | 2020-06-21 | 8:48 | 2459021.9917 | 0.20471 | 90.1436 | 7726.8542 | 0.0167 | 0.42655 | 90.5701 | 7727.2807 | 1.0163 | 90.5597 | 23.4366 | 23.4367 | 90.61 | 23.4355 | 0.043025 | -1.9069 | 76.5694 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5553 | 501.1731 | -54.7067 | 74.9356 | 15.0644 | 0.058981 | 15.1234 | 50.8528 | 0.27026 | 3.8887 | -3.754 | 3.754 | 3.754 | 8:48
|  |  | 2020-06-21 | 8:54 | 2459021.9958 | 0.20471 | 90.1477 | 7726.8583 | 0.0167 | 0.42642 | 90.5741 | 7727.2847 | 1.0163 | 90.5636 | 23.4366 | 23.4367 | 90.6143 | 23.4355 | 0.043025 | -1.9078 | 76.5694 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5554 | 507.1722 | -53.2069 | 73.9357 | 16.0643 | 0.055243 | 16.1196 | 49.8715 | 0.28901 | 3.6364 | -3.4935 | 3.4935 | 3.4935 | 8:54
|  |  | 2020-06-21 | 9:00 | 2459022 | 0.20471 | 90.1518 | 7726.8624 | 0.0167 | 0.42629 | 90.5781 | 7727.2887 | 1.0163 | 90.5676 | 23.4366 | 23.4367 | 90.6186 | 23.4355 | 0.043025 | -1.9087 | 76.5694 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5555 | 513.1713 | -51.7072 | 72.9502 | 17.0498 | 0.051959 | 17.1017 | 48.8695 | 0.30767 | 3.4158 | -3.2648 | 3.2648 | 3.2648 | 9:00
|  |  | 2020-06-21 | 9:06 | 2459022.0042 | 0.20471 | 90.1559 | 7726.8665 | 0.0167 | 0.42616 | 90.582 | 7727.2927 | 1.0163 | 90.5716 | 23.4366 | 23.4367 | 90.623 | 23.4354 | 0.043025 | -1.9096 | 76.5695 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5556 | 519.1704 | -50.2074 | 71.9798 | 18.0202 | 0.049053 | 18.0692 | 47.8463 | 0.32626 | 3.2213 | -3.0624 | 3.0624 | 3.0624 | 9:06
|  |  | 2020-06-21 | 9:12 | 2459022.0083 | 0.20471 | 90.16 | 7726.8706 | 0.0167 | 0.42603 | 90.586 | 7727.2966 | 1.0163 | 90.5756 | 23.4366 | 23.4367 | 90.6273 | 23.4354 | 0.043025 | -1.9105 | 76.5695 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5557 | 525.1695 | -48.7076 | 71.0252 | 18.9748 | 0.046464 | 19.0213 | 46.8013 | 0.34474 | 3.0485 | -2.8821 | 2.8821 | 2.8821 | 9:12
|  |  | 2020-06-21 | 9:18 | 2459022.0125 | 0.20471 | 90.1641 | 7726.8747 | 0.0167 | 0.4259 | 90.59 | 7727.3006 | 1.0163 | 90.5795 | 23.4366 | 23.4367 | 90.6316 | 23.4354 | 0.043025 | -1.9114 | 76.5695 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5558 | 531.1686 | -47.2078 | 70.0869 | 19.9131 | 0.044146 | 19.9572 | 45.7338 | 0.36312 | 2.8942 | -2.7204 | 2.7204 | 2.7204 | 9:18
|  |  | 2020-06-21 | 9:24 | 2459022.0167 | 0.20471 | 90.1682 | 7726.8788 | 0.0167 | 0.42576 | 90.594 | 7727.3046 | 1.0163 | 90.5835 | 23.4366 | 23.4367 | 90.636 | 23.4354 | 0.043025 | -1.9123 | 76.5695 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5559 | 537.1677 | -45.7081 | 69.1658 | 20.8342 | 0.04206 | 20.8763 | 44.6434 | 0.38139 | 2.7556 | -2.5747 | 2.5747 | 2.5747 | 9:24
|  |  | 2020-06-21 | 9:30 | 2459022.0208 | 0.20471 | 90.1723 | 7726.8829 | 0.0167 | 0.42563 | 90.598 | 7727.3086 | 1.0163 | 90.5875 | 23.4366 | 23.4367 | 90.6403 | 23.4354 | 0.043025 | -1.9132 | 76.5695 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.556 | 543.1668 | -44.2083 | 68.2623 | 21.7377 | 0.040173 | 21.7778 | 43.5294 | 0.39952 | 2.6305 | -2.4428 | 2.4428 | 2.4428 | 9:30
|  |  | 2020-06-21 | 9:36 | 2459022.025 | 0.20471 | 90.1764 | 7726.8871 | 0.0167 | 0.4255 | 90.6019 | 7727.3126 | 1.0163 | 90.5915 | 23.4366 | 23.4367 | 90.6446 | 23.4353 | 0.043025 | -1.9141 | 76.5695 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5561 | 549.1659 | -42.7085 | 67.3774 | 22.6226 | 0.038461 | 22.661 | 42.3914 | 0.41751 | 2.5172 | -2.3229 | 2.3229 | 2.3229 | 9:36
|  |  | 2020-06-21 | 9:42 | 2459022.0292 | 0.20471 | 90.1805 | 7726.8912 | 0.0167 | 0.42537 | 90.6059 | 7727.3165 | 1.0163 | 90.5954 | 23.4366 | 23.4367 | 90.649 | 23.4353 | 0.043025 | -1.915 | 76.5695 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5562 | 555.165 | -41.2088 | 66.5118 | 23.4882 | 0.036902 | 23.5251 | 41.2289 | 0.43533 | 2.4141 | -2.2135 | 2.2135 | 2.2135 | 9:42
|  |  | 2020-06-21 | 9:48 | 2459022.0333 | 0.20471 | 90.1846 | 7726.8953 | 0.0167 | 0.42524 | 90.6099 | 7727.3205 | 1.0163 | 90.5994 | 23.4366 | 23.4367 | 90.6533 | 23.4353 | 0.043025 | -1.9159 | 76.5695 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5563 | 561.1641 | -39.709 | 65.6661 | 24.3339 | 0.035478 | 24.3694 | 40.0414 | 0.45298 | 2.3201 | -2.1134 | 2.1134 | 2.1134 | 9:48
|  |  | 2020-06-21 | 9:54 | 2459022.0375 | 0.20471 | 90.1887 | 7726.8994 | 0.0167 | 0.42511 | 90.6139 | 7727.3245 | 1.0163 | 90.6034 | 23.4366 | 23.4367 | 90.6576 | 23.4353 | 0.043025 | -1.9168 | 76.5695 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5564 | 567.1632 | -38.2092 | 64.8413 | 25.1587 | 0.034175 | 25.1929 | 38.8285 | 0.47041 | 2.2341 | -2.0216 | 2.0216 | 2.0216 | 9:54
|  |  | 2020-06-21 | 10:00 | 2459022.0417 | 0.20471 | 90.1929 | 7726.9035 | 0.0167 | 0.42498 | 90.6178 | 7727.3285 | 1.0163 | 90.6074 | 23.4366 | 23.4367 | 90.662 | 23.4353 | 0.043025 | -1.9177 | 76.5696 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5565 | 573.1623 | -36.7094 | 64.0381 | 25.9619 | 0.032978 | 25.9948 | 37.59 | 0.48762 | 2.1553 | -1.9372 | 1.9372 | 1.9372 | 10:00
|  |  | 2020-06-21 | 10:06 | 2459022.0458 | 0.20471 | 90.197 | 7726.9076 | 0.0167 | 0.42485 | 90.6218 | 7727.3324 | 1.0163 | 90.6113 | 23.4366 | 23.4367 | 90.6663 | 23.4353 | 0.043025 | -1.9186 | 76.5696 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5566 | 579.1614 | -35.2097 | 63.2574 | 26.7426 | 0.031878 | 26.7744 | 36.3254 | 0.50458 | 2.0828 | -1.8595 | 1.8595 | 1.8595 | 10:06
|  |  | 2020-06-21 | 10:12 | 2459022.05 | 0.20471 | 90.2011 | 7726.9117 | 0.0167 | 0.42472 | 90.6258 | 7727.3364 | 1.0163 | 90.6153 | 23.4366 | 23.4367 | 90.6706 | 23.4352 | 0.043025 | -1.9195 | 76.5696 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5567 | 585.1605 | -33.7099 | 62.5001 | 27.4999 | 0.030865 | 27.5308 | 35.0346 | 0.52125 | 2.0162 | -1.7879 | 1.7879 | 1.7879 | 10:12
|  |  | 2020-06-21 | 10:18 | 2459022.0542 | 0.20471 | 90.2052 | 7726.9158 | 0.0167 | 0.42458 | 90.6298 | 7727.3404 | 1.0163 | 90.6193 | 23.4366 | 23.4367 | 90.675 | 23.4352 | 0.043025 | -1.9204 | 76.5696 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5568 | 591.1596 | -32.2101 | 61.7669 | 28.2331 | 0.029932 | 28.263 | 33.7173 | 0.53761 | 1.9548 | -1.7218 | 1.7218 | 1.7218 | 10:18
|  |  | 2020-06-21 | 10:24 | 2459022.0583 | 0.20471 | 90.2093 | 7726.9199 | 0.0167 | 0.42445 | 90.6337 | 7727.3444 | 1.0163 | 90.6233 | 23.4366 | 23.4367 | 90.6793 | 23.4352 | 0.043025 | -1.9213 | 76.5696 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5569 | 597.1587 | -30.7103 | 61.0588 | 28.9412 | 0.029071 | 28.9703 | 32.3736 | 0.55363 | 1.8983 | -1.6608 | 1.6608 | 1.6608 | 10:24
|  |  | 2020-06-21 | 10:30 | 2459022.0625 | 0.20471 | 90.2134 | 7726.924 | 0.0167 | 0.42432 | 90.6377 | 7727.3483 | 1.0163 | 90.6272 | 23.4366 | 23.4367 | 90.6836 | 23.4352 | 0.043025 | -1.9222 | 76.5696 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.557 | 603.1578 | -29.2106 | 60.3767 | 29.6233 | 0.028277 | 29.6516 | 31.0034 | 0.56927 | 1.8461 | -1.6044 | 1.6044 | 1.6044 | 10:30
|  |  | 2020-06-21 | 10:36 | 2459022.0667 | 0.20471 | 90.2175 | 7726.9281 | 0.0167 | 0.42419 | 90.6417 | 7727.3523 | 1.0163 | 90.6312 | 23.4366 | 23.4367 | 90.688 | 23.4352 | 0.043025 | -1.9231 | 76.5696 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5571 | 609.1569 | -27.7108 | 59.7214 | 30.2786 | 0.027545 | 30.3061 | 29.6069 | 0.5845 | 1.798 | -1.5523 | 1.5523 | 1.5523 | 10:36
|  |  | 2020-06-21 | 10:42 | 2459022.0708 | 0.20471 | 90.2216 | 7726.9322 | 0.0167 | 0.42406 | 90.6457 | 7727.3563 | 1.0163 | 90.6352 | 23.4366 | 23.4367 | 90.6923 | 23.4351 | 0.043025 | -1.924 | 76.5697 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5572 | 615.156 | -26.211 | 59.094 | 30.906 | 0.026869 | 30.9329 | 28.1842 | 0.59927 | 1.7537 | -1.5043 | 1.5043 | 1.5043 | 10:42
|  |  | 2020-06-21 | 10:48 | 2459022.075 | 0.20471 | 90.2257 | 7726.9363 | 0.0167 | 0.42393 | 90.6496 | 7727.3603 | 1.0163 | 90.6392 | 23.4366 | 23.4367 | 90.6966 | 23.4351 | 0.043025 | -1.925 | 76.5697 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5573 | 621.155 | -24.7112 | 58.4952 | 31.5048 | 0.026247 | 31.5311 | 26.7356 | 0.61355 | 1.7129 | -1.46 | 1.46 | 1.46 | 10:48
|  |  | 2020-06-21 | 10:54 | 2459022.0792 | 0.20471 | 90.2298 | 7726.9404 | 0.0167 | 0.4238 | 90.6536 | 7727.3642 | 1.0163 | 90.6431 | 23.4366 | 23.4367 | 90.701 | 23.4351 | 0.043025 | -1.9259 | 76.5697 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5574 | 627.1541 | -23.2115 | 57.9259 | 32.0741 | 0.025675 | 32.0997 | 25.2617 | 0.62729 | 1.6754 | -1.4193 | 1.4193 | 1.4193 | 10:54
|  |  | 2020-06-21 | 11:00 | 2459022.0833 | 0.20471 | 90.2339 | 7726.9445 | 0.0167 | 0.42367 | 90.6576 | 7727.3682 | 1.0163 | 90.6471 | 23.4366 | 23.4367 | 90.7053 | 23.4351 | 0.043025 | -1.9268 | 76.5697 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5575 | 633.1532 | -21.7117 | 57.3872 | 32.6128 | 0.025149 | 32.638 | 23.763 | 0.64046 | 1.6409 | -1.3818 | 1.3818 | 1.3818 | 11:00
|  |  | 2020-06-21 | 11:06 | 2459022.0875 | 0.20471 | 90.238 | 7726.9487 | 0.0167 | 0.42354 | 90.6616 | 7727.3722 | 1.0163 | 90.6511 | 23.4366 | 23.4367 | 90.7096 | 23.4351 | 0.043025 | -1.9277 | 76.5697 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5577 | 639.1523 | -20.2119 | 56.8798 | 33.1202 | 0.024668 | 33.1449 | 22.2401 | 0.65301 | 1.6094 | -1.3475 | 1.3475 | 1.3475 | 11:06
|  |  | 2020-06-21 | 11:12 | 2459022.0917 | 0.20471 | 90.2421 | 7726.9528 | 0.0167 | 0.4234 | 90.6655 | 7727.3762 | 1.0163 | 90.6551 | 23.4366 | 23.4367 | 90.714 | 23.435 | 0.043025 | -1.9286 | 76.5697 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5578 | 645.1514 | -18.7121 | 56.4045 | 33.5955 | 0.024229 | 33.6197 | 20.694 | 0.66489 | 1.5806 | -1.3162 | 1.3162 | 1.3162 | 11:12
|  |  | 2020-06-21 | 11:18 | 2459022.0958 | 0.20471 | 90.2462 | 7726.9569 | 0.0167 | 0.42327 | 90.6695 | 7727.3801 | 1.0163 | 90.659 | 23.4366 | 23.4367 | 90.7183 | 23.435 | 0.043025 | -1.9295 | 76.5697 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5579 | 651.1505 | -17.2124 | 55.9623 | 34.0377 | 0.02383 | 34.0615 | 19.1256 | 0.67607 | 1.5545 | -1.2878 | 1.2878 | 1.2878 | 11:18
|  |  | 2020-06-21 | 11:24 | 2459022.1 | 0.20471 | 90.2503 | 7726.961 | 0.0167 | 0.42314 | 90.6735 | 7727.3841 | 1.0163 | 90.663 | 23.4366 | 23.4367 | 90.7226 | 23.435 | 0.043025 | -1.9304 | 76.5697 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.558 | 657.1496 | -15.7126 | 55.5539 | 34.4461 | 0.02347 | 34.4696 | 17.536 | 0.6865 | 1.5309 | -1.2621 | 1.2621 | 1.2621 | 11:24
|  |  | 2020-06-21 | 11:30 | 2459022.1042 | 0.20471 | 90.2545 | 7726.9651 | 0.0167 | 0.42301 | 90.6775 | 7727.3881 | 1.0163 | 90.667 | 23.4366 | 23.4367 | 90.727 | 23.435 | 0.043025 | -1.9313 | 76.5698 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5581 | 663.1487 | -14.2128 | 55.1801 | 34.8199 | 0.023146 | 34.8431 | 15.9265 | 0.69613 | 1.5097 | -1.239 | 1.239 | 1.239 | 11:30
|  |  | 2020-06-21 | 11:36 | 2459022.1083 | 0.20471 | 90.2586 | 7726.9692 | 0.0167 | 0.42288 | 90.6814 | 7727.3921 | 1.0163 | 90.671 | 23.4366 | 23.4367 | 90.7313 | 23.435 | 0.043025 | -1.9322 | 76.5698 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5582 | 669.1478 | -12.713 | 54.8415 | 35.1585 | 0.022858 | 35.1814 | 14.2984 | 0.70494 | 1.4908 | -1.2185 | 1.2185 | 1.2185 | 11:36
|  |  | 2020-06-21 | 11:42 | 2459022.1125 | 0.20471 | 90.2627 | 7726.9733 | 0.0167 | 0.42275 | 90.6854 | 7727.396 | 1.0163 | 90.6749 | 23.4366 | 23.4367 | 90.7356 | 23.4349 | 0.043025 | -1.9331 | 76.5698 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5583 | 675.1469 | -11.2133 | 54.5389 | 35.4611 | 0.022605 | 35.4837 | 12.6534 | 0.71286 | 1.4743 | -1.2005 | 1.2005 | 1.2005 | 11:42
|  |  | 2020-06-21 | 11:48 | 2459022.1167 | 0.20471 | 90.2668 | 7726.9774 | 0.0167 | 0.42262 | 90.6894 | 7727.4 | 1.0163 | 90.6789 | 23.4366 | 23.4367 | 90.74 | 23.4349 | 0.043025 | -1.934 | 76.5698 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5584 | 681.146 | -9.7135 | 54.2728 | 35.7272 | 0.022385 | 35.7496 | 10.9931 | 0.71989 | 1.4599 | -1.1848 | 1.1848 | 1.1848 | 11:48
|  |  | 2020-06-21 | 11:54 | 2459022.1208 | 0.20471 | 90.2709 | 7726.9815 | 0.0167 | 0.42249 | 90.6934 | 7727.404 | 1.0163 | 90.6829 | 23.4366 | 23.4367 | 90.7443 | 23.4349 | 0.043025 | -1.9349 | 76.5698 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5585 | 687.1451 | -8.2137 | 54.0438 | 35.9562 | 0.022198 | 35.9784 | 9.3193 | 0.72597 | 1.4477 | -1.1715 | 1.1715 | 1.1715 | 11:54
|  |  | 2020-06-21 | 12:00 | 2459022.125 | 0.20471 | 90.275 | 7726.9856 | 0.0167 | 0.42236 | 90.6973 | 7727.408 | 1.0163 | 90.6869 | 23.4366 | 23.4367 | 90.7486 | 23.4349 | 0.043025 | -1.9358 | 76.5698 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5587 | 693.1442 | -6.7139 | 53.8524 | 36.1476 | 0.022044 | 36.1697 | 7.6338 | 0.73108 | 1.4375 | -1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 12:00
|  |  | 2020-06-21 | 12:06 | 2459022.1292 | 0.20471 | 90.2791 | 7726.9897 | 0.0167 | 0.42222 | 90.7013 | 7727.4119 | 1.0163 | 90.6909 | 23.4366 | 23.4367 | 90.753 | 23.4349 | 0.043025 | -1.9367 | 76.5698 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5588 | 699.1433 | -5.2142 | 53.6989 | 36.3011 | 0.021921 | 36.323 | 5.9386 | 0.73519 | 1.4295 | -1.1517 | 1.1517 | 1.1517 | 12:06
|  |  | 2020-06-21 | 12:12 | 2459022.1333 | 0.20471 | 90.2832 | 7726.9938 | 0.0167 | 0.42209 | 90.7053 | 7727.4159 | 1.0163 | 90.6948 | 23.4366 | 23.4367 | 90.7573 | 23.4348 | 0.043025 | -1.9376 | 76.5699 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5589 | 705.1424 | -3.7144 | 53.5837 | 36.4163 | 0.021829 | 36.4381 | 4.2359 | 0.73829 | 1.4235 | -1.1452 | 1.1452 | 1.1452 | 12:12
|  |  | 2020-06-21 | 12:18 | 2459022.1375 | 0.20471 | 90.2873 | 7726.9979 | 0.0167 | 0.42196 | 90.7093 | 7727.4199 | 1.0163 | 90.6988 | 23.4366 | 23.4367 | 90.7616 | 23.4348 | 0.043025 | -1.9385 | 76.5699 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.559 | 711.1415 | -2.2146 | 53.5071 | 36.4929 | 0.021768 | 36.5146 | 2.5277 | 0.74036 | 1.4195 | -1.1409 | 1.1409 | 1.1409 | 12:18
|  |  | 2020-06-21 | 12:24 | 2459022.1417 | 0.20471 | 90.2914 | 7727.002 | 0.0167 | 0.42183 | 90.7132 | 7727.4239 | 1.0163 | 90.7028 | 23.4366 | 23.4367 | 90.766 | 23.4348 | 0.043025 | -1.9394 | 76.5699 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5591 | 717.1406 | -0.71485 | 53.4692 | 36.5308 | 0.021738 | 36.5525 | 0.81626 | 0.74138 | 1.4176 | -1.1387 | 1.1387 | 1.1387 | 12:24
|  |  | 2020-06-21 | 12:30 | 2459022.1458 | 0.20471 | 90.2955 | 7727.0061 | 0.0167 | 0.4217 | 90.7172 | 7727.4278 | 1.0163 | 90.7068 | 23.4366 | 23.4367 | 90.7703 | 23.4348 | 0.043025 | -1.9403 | 76.5699 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5592 | 723.1397 | 0.78492 | 53.4701 | 36.5299 | 0.021739 | 36.5516 | 359.1037 | 0.74136 | 1.4176 | -1.1388 | 1.1388 | 1.1388 | 12:30
|  |  | 2020-06-21 | 12:36 | 2459022.15 | 0.20471 | 90.2996 | 7727.0103 | 0.0167 | 0.42157 | 90.7212 | 7727.4318 | 1.0163 | 90.7107 | 23.4366 | 23.4367 | 90.7746 | 23.4348 | 0.043025 | -1.9412 | 76.5699 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5594 | 729.1388 | 2.2847 | 53.5098 | 36.4902 | 0.02177 | 36.512 | 357.3924 | 0.74029 | 1.4197 | -1.141 | 1.141 | 1.141 | 12:36
|  |  | 2020-06-21 | 12:42 | 2459022.1542 | 0.20471 | 90.3037 | 7727.0144 | 0.0167 | 0.42144 | 90.7252 | 7727.4358 | 1.0163 | 90.7147 | 23.4366 | 23.4367 | 90.779 | 23.4347 | 0.043025 | -1.9421 | 76.5699 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5595 | 735.1379 | 3.7845 | 53.5882 | 36.4118 | 0.021832 | 36.4337 | 355.6844 | 0.73817 | 1.4237 | -1.1454 | 1.1454 | 1.1454 | 12:42
|  |  | 2020-06-21 | 12:48 | 2459022.1583 | 0.20471 | 90.3078 | 7727.0185 | 0.0167 | 0.42131 | 90.7292 | 7727.4398 | 1.0163 | 90.7187 | 23.4366 | 23.4367 | 90.7833 | 23.4347 | 0.043025 | -1.943 | 76.57 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5596 | 741.137 | 5.2842 | 53.7051 | 36.2949 | 0.021926 | 36.3168 | 353.982 | 0.73503 | 1.4298 | -1.1521 | 1.1521 | 1.1521 | 12:48
|  |  | 2020-06-21 | 12:54 | 2459022.1625 | 0.20471 | 90.312 | 7727.0226 | 0.0167 | 0.42118 | 90.7331 | 7727.4437 | 1.0163 | 90.7227 | 23.4366 | 23.4367 | 90.7876 | 23.4347 | 0.043025 | -1.9439 | 76.57 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5597 | 747.1361 | 6.784 | 53.8603 | 36.1397 | 0.02205 | 36.1618 | 352.2872 | 0.73087 | 1.438 | -1.1609 | 1.1609 | 1.1609 | 12:54
|  |  | 2020-06-21 | 13:00 | 2459022.1667 | 0.20471 | 90.3161 | 7727.0267 | 0.0167 | 0.42104 | 90.7371 | 7727.4477 | 1.0163 | 90.7266 | 23.4366 | 23.4367 | 90.792 | 23.4347 | 0.043025 | -1.9448 | 76.57 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5599 | 753.1352 | 8.2838 | 54.0534 | 35.9466 | 0.022206 | 35.9688 | 350.6022 | 0.72571 | 1.4482 | -1.1721 | 1.1721 | 1.1721 | 13:00
|  |  | 2020-06-21 | 13:06 | 2459022.1708 | 0.20471 | 90.3202 | 7727.0308 | 0.0167 | 0.42091 | 90.7411 | 7727.4517 | 1.0163 | 90.7306 | 23.4366 | 23.4367 | 90.7963 | 23.4347 | 0.043025 | -1.9457 | 76.57 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.56 | 759.1343 | 9.7836 | 54.2841 | 35.7159 | 0.022394 | 35.7383 | 348.9289 | 0.71959 | 1.4605 | -1.1855 | 1.1855 | 1.1855 | 13:06
|  |  | 2020-06-21 | 13:12 | 2459022.175 | 0.20471 | 90.3243 | 7727.0349 | 0.0167 | 0.42078 | 90.7451 | 7727.4557 | 1.0163 | 90.7346 | 23.4366 | 23.4367 | 90.8006 | 23.4346 | 0.043025 | -1.9466 | 76.57 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5601 | 765.1334 | 11.2833 | 54.5519 | 35.4481 | 0.022616 | 35.4707 | 347.2693 | 0.71252 | 1.475 | -1.2012 | 1.2012 | 1.2012 | 13:12
|  |  | 2020-06-21 | 13:18 | 2459022.1792 | 0.20471 | 90.3284 | 7727.039 | 0.0167 | 0.42065 | 90.749 | 7727.4596 | 1.0163 | 90.7386 | 23.4366 | 23.4367 | 90.805 | 23.4346 | 0.043025 | -1.9475 | 76.57 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5602 | 771.1325 | 12.7831 | 54.8562 | 35.1438 | 0.02287 | 35.1667 | 345.625 | 0.70455 | 1.4917 | -1.2194 | 1.2194 | 1.2194 | 13:18
|  |  | 2020-06-21 | 13:24 | 2459022.1833 | 0.20471 | 90.3325 | 7727.0431 | 0.0167 | 0.42052 | 90.753 | 7727.4636 | 1.0163 | 90.7425 | 23.4366 | 23.4367 | 90.8093 | 23.4346 | 0.043025 | -1.9485 | 76.57 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5603 | 777.1315 | 14.2829 | 55.1964 | 34.8036 | 0.02316 | 34.8268 | 343.9978 | 0.69571 | 1.5106 | -1.24 | 1.24 | 1.24 | 13:24
|  |  | 2020-06-21 | 13:30 | 2459022.1875 | 0.20471 | 90.3366 | 7727.0472 | 0.0167 | 0.42039 | 90.757 | 7727.4676 | 1.0163 | 90.7465 | 23.4366 | 23.4367 | 90.8136 | 23.4346 | 0.043025 | -1.9494 | 76.5701 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5605 | 783.1306 | 15.7827 | 55.5718 | 34.4282 | 0.023485 | 34.4517 | 342.3892 | 0.68604 | 1.5319 | -1.2632 | 1.2632 | 1.2632 | 13:30
|  |  | 2020-06-21 | 13:36 | 2459022.1917 | 0.20471 | 90.3407 | 7727.0513 | 0.0167 | 0.42026 | 90.761 | 7727.4716 | 1.0163 | 90.7505 | 23.4366 | 23.4367 | 90.818 | 23.4345 | 0.043025 | -1.9503 | 76.5701 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5606 | 789.1297 | 17.2824 | 55.9818 | 34.0182 | 0.023847 | 34.0421 | 340.8005 | 0.67558 | 1.5556 | -1.289 | 1.289 | 1.289 | 13:36
|  |  | 2020-06-21 | 13:42 | 2459022.1958 | 0.20471 | 90.3448 | 7727.0554 | 0.0167 | 0.42013 | 90.7649 | 7727.4756 | 1.0163 | 90.7545 | 23.4366 | 23.4367 | 90.8223 | 23.4345 | 0.043025 | -1.9512 | 76.5701 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5607 | 795.1288 | 18.7822 | 56.4255 | 33.5745 | 0.024248 | 33.5987 | 339.2331 | 0.66437 | 1.5819 | -1.3176 | 1.3176 | 1.3176 | 13:42
|  |  | 2020-06-21 | 13:48 | 2459022.2 | 0.20471 | 90.3489 | 7727.0595 | 0.0167 | 0.42 | 90.7689 | 7727.4795 | 1.0163 | 90.7584 | 23.4366 | 23.4367 | 90.8266 | 23.4345 | 0.043025 | -1.9521 | 76.5701 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5608 | 801.1279 | 20.282 | 56.9022 | 33.0978 | 0.024689 | 33.1225 | 337.688 | 0.65245 | 1.6108 | -1.349 | 1.349 | 1.349 | 13:48
|  |  | 2020-06-21 | 13:54 | 2459022.2042 | 0.20471 | 90.353 | 7727.0636 | 0.0167 | 0.41986 | 90.7729 | 7727.4835 | 1.0163 | 90.7624 | 23.4366 | 23.4367 | 90.831 | 23.4345 | 0.043025 | -1.953 | 76.5701 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.561 | 807.127 | 21.7818 | 57.4111 | 32.5889 | 0.025172 | 32.6141 | 336.1662 | 0.63987 | 1.6424 | -1.3835 | 1.3835 | 1.3835 | 13:54
|  |  | 2020-06-21 | 14:00 | 2459022.2083 | 0.20471 | 90.3571 | 7727.0677 | 0.0167 | 0.41973 | 90.7769 | 7727.4875 | 1.0163 | 90.7664 | 23.4366 | 23.4367 | 90.8353 | 23.4344 | 0.043025 | -1.9539 | 76.5701 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5611 | 813.1261 | 23.2815 | 57.9513 | 32.0487 | 0.0257 | 32.0744 | 334.6686 | 0.62668 | 1.677 | -1.421 | 1.421 | 1.421 | 14:00
|  |  | 2020-06-21 | 14:06 | 2459022.2125 | 0.20471 | 90.3612 | 7727.0719 | 0.0167 | 0.4196 | 90.7808 | 7727.4915 | 1.0163 | 90.7704 | 23.4366 | 23.4367 | 90.8396 | 23.4344 | 0.043025 | -1.9548 | 76.5702 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5612 | 819.1252 | 24.7813 | 58.5219 | 31.4781 | 0.026274 | 31.5044 | 333.1958 | 0.61291 | 1.7147 | -1.462 | 1.462 | 1.462 | 14:06
|  |  | 2020-06-21 | 14:12 | 2459022.2167 | 0.20472 | 90.3653 | 7727.076 | 0.0167 | 0.41947 | 90.7848 | 7727.4954 | 1.0163 | 90.7743 | 23.4366 | 23.4367 | 90.844 | 23.4344 | 0.043025 | -1.9557 | 76.5702 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5614 | 825.1243 | 26.2811 | 59.122 | 30.878 | 0.026899 | 30.9049 | 331.7484 | 0.5986 | 1.7557 | -1.5064 | 1.5064 | 1.5064 | 14:12
|  |  | 2020-06-21 | 14:18 | 2459022.2208 | 0.20472 | 90.3694 | 7727.0801 | 0.0167 | 0.41934 | 90.7888 | 7727.4994 | 1.0163 | 90.7783 | 23.4366 | 23.4367 | 90.8483 | 23.4344 | 0.043025 | -1.9566 | 76.5702 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5615 | 831.1234 | 27.7809 | 59.7507 | 30.2493 | 0.027577 | 30.2768 | 330.3269 | 0.58381 | 1.8002 | -1.5546 | 1.5546 | 1.5546 | 14:18
|  |  | 2020-06-21 | 14:24 | 2459022.225 | 0.20472 | 90.3736 | 7727.0842 | 0.0167 | 0.41921 | 90.7928 | 7727.5034 | 1.0163 | 90.7823 | 23.4366 | 23.4367 | 90.8526 | 23.4344 | 0.043025 | -1.9575 | 76.5702 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5616 | 837.1225 | 29.2806 | 60.4072 | 29.5928 | 0.028312 | 29.6211 | 328.9315 | 0.56857 | 1.8484 | -1.6069 | 1.6069 | 1.6069 | 14:24
|  |  | 2020-06-21 | 14:30 | 2459022.2292 | 0.20472 | 90.3777 | 7727.0883 | 0.0167 | 0.41908 | 90.7967 | 7727.5074 | 1.0163 | 90.7863 | 23.4366 | 23.4367 | 90.857 | 23.4343 | 0.043025 | -1.9584 | 76.5702 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5618 | 843.1216 | 30.7804 | 61.0906 | 28.9094 | 0.029109 | 28.9386 | 327.5625 | 0.55291 | 1.9008 | -1.6634 | 1.6634 | 1.6634 | 14:30
|  |  | 2020-06-21 | 14:36 | 2459022.2333 | 0.20472 | 90.3818 | 7727.0924 | 0.0167 | 0.41895 | 90.8007 | 7727.5113 | 1.0163 | 90.7902 | 23.4366 | 23.4367 | 90.8613 | 23.4343 | 0.043025 | -1.9593 | 76.5702 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5619 | 849.1207 | 32.2802 | 61.7998 | 28.2002 | 0.029973 | 28.2302 | 326.22 | 0.53687 | 1.9575 | -1.7247 | 1.7247 | 1.7247 | 14:36
|  |  | 2020-06-21 | 14:42 | 2459022.2375 | 0.20472 | 90.3859 | 7727.0965 | 0.0167 | 0.41882 | 90.8047 | 7727.5153 | 1.0163 | 90.7942 | 23.4366 | 23.4367 | 90.8656 | 23.4343 | 0.043025 | -1.9602 | 76.5703 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.562 | 855.1198 | 33.78 | 62.5341 | 27.4659 | 0.03091 | 27.4968 | 324.904 | 0.5205 | 2.0191 | -1.791 | 1.791 | 1.791 | 14:42
|  |  | 2020-06-21 | 14:48 | 2459022.2417 | 0.20472 | 90.39 | 7727.1006 | 0.0167 | 0.41868 | 90.8087 | 7727.5193 | 1.0163 | 90.7982 | 23.4366 | 23.4367 | 90.87 | 23.4343 | 0.043025 | -1.9611 | 76.5703 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5622 | 861.1189 | 35.2797 | 63.2926 | 26.7074 | 0.031926 | 26.7394 | 323.6143 | 0.50381 | 2.086 | -1.8629 | 1.8629 | 1.8629 | 14:48
|  |  | 2020-06-21 | 14:54 | 2459022.2458 | 0.20472 | 90.3941 | 7727.1047 | 0.0167 | 0.41855 | 90.8126 | 7727.5233 | 1.0163 | 90.8022 | 23.4366 | 23.4367 | 90.8743 | 23.4342 | 0.043025 | -1.962 | 76.5703 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5623 | 867.118 | 36.7795 | 64.0743 | 25.9257 | 0.03303 | 25.9587 | 322.3509 | 0.48684 | 2.1587 | -1.9409 | 1.9409 | 1.9409 | 14:54
|  |  | 2020-06-21 | 15:00 | 2459022.25 | 0.20472 | 90.3982 | 7727.1088 | 0.0167 | 0.41842 | 90.8166 | 7727.5272 | 1.0163 | 90.8061 | 23.4366 | 23.4367 | 90.8786 | 23.4342 | 0.043025 | -1.9629 | 76.5703 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5624 | 873.1171 | 38.2793 | 64.8785 | 25.1215 | 0.034232 | 25.1557 | 321.1135 | 0.46962 | 2.2379 | -2.0256 | 2.0256 | 2.0256 | 15:00
|  |  | 2020-06-21 | 15:06 | 2459022.2542 | 0.20472 | 90.4023 | 7727.1129 | 0.0167 | 0.41829 | 90.8206 | 7727.5312 | 1.0163 | 90.8101 | 23.4366 | 23.4367 | 90.883 | 23.4342 | 0.043025 | -1.9638 | 76.5703 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5626 | 879.1162 | 39.779 | 65.7043 | 24.2957 | 0.035541 | 24.3313 | 319.9018 | 0.45217 | 2.3242 | -2.1178 | 2.1178 | 2.1178 | 15:06
|  |  | 2020-06-21 | 15:12 | 2459022.2583 | 0.20472 | 90.4064 | 7727.117 | 0.0167 | 0.41816 | 90.8246 | 7727.5352 | 1.0163 | 90.8141 | 23.4366 | 23.4367 | 90.8873 | 23.4342 | 0.043025 | -1.9647 | 76.5703 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5627 | 885.1153 | 41.2788 | 66.5508 | 23.4492 | 0.03697 | 23.4861 | 318.7155 | 0.43452 | 2.4186 | -2.2183 | 2.2183 | 2.2183 | 15:12
|  |  | 2020-06-21 | 15:18 | 2459022.2625 | 0.20472 | 90.4105 | 7727.1211 | 0.0167 | 0.41803 | 90.8285 | 7727.5392 | 1.0163 | 90.8181 | 23.4366 | 23.4367 | 90.8916 | 23.4341 | 0.043025 | -1.9656 | 76.5704 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5628 | 891.1144 | 42.7786 | 67.4174 | 22.5826 | 0.038536 | 22.6211 | 317.5541 | 0.41669 | 2.5221 | -2.3281 | 2.3281 | 2.3281 | 15:18
|  |  | 2020-06-21 | 15:24 | 2459022.2667 | 0.20472 | 90.4146 | 7727.1252 | 0.0167 | 0.4179 | 90.8325 | 7727.5431 | 1.0163 | 90.8221 | 23.4366 | 23.4367 | 90.896 | 23.4341 | 0.043025 | -1.9665 | 76.5704 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.563 | 897.1135 | 44.2784 | 68.3032 | 21.6968 | 0.040256 | 21.7371 | 316.4172 | 0.3987 | 2.636 | -2.4485 | 2.4485 | 2.4485 | 15:24
|  |  | 2020-06-21 | 15:30 | 2459022.2708 | 0.20472 | 90.4187 | 7727.1293 | 0.0167 | 0.41777 | 90.8365 | 7727.5471 | 1.0163 | 90.826 | 23.4366 | 23.4367 | 90.9003 | 23.4341 | 0.043025 | -1.9674 | 76.5704 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5631 | 903.1126 | 45.7781 | 69.2074 | 20.7926 | 0.04215 | 20.8347 | 315.3043 | 0.38056 | 2.7616 | -2.581 | 2.581 | 2.581 | 15:30
|  |  | 2020-06-21 | 15:36 | 2459022.275 | 0.20472 | 90.4228 | 7727.1335 | 0.0167 | 0.41763 | 90.8405 | 7727.5511 | 1.0163 | 90.83 | 23.4366 | 23.4367 | 90.9046 | 23.4341 | 0.043025 | -1.9683 | 76.5704 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5632 | 909.1117 | 47.2779 | 70.1294 | 19.8706 | 0.044247 | 19.9148 | 314.2149 | 0.36229 | 2.9009 | -2.7274 | 2.7274 | 2.7274 | 15:36
|  |  | 2020-06-21 | 15:42 | 2459022.2792 | 0.20472 | 90.4269 | 7727.1376 | 0.0167 | 0.4175 | 90.8444 | 7727.5551 | 1.0163 | 90.834 | 23.4366 | 23.4367 | 90.909 | 23.434 | 0.043025 | -1.9692 | 76.5704 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5634 | 915.1108 | 48.7777 | 71.0684 | 18.9316 | 0.046576 | 18.9781 | 313.1484 | 0.3439 | 3.056 | -2.8899 | 2.8899 | 2.8899 | 15:42
|  |  | 2020-06-21 | 15:48 | 2459022.2833 | 0.20472 | 90.4311 | 7727.1417 | 0.0167 | 0.41737 | 90.8484 | 7727.559 | 1.0163 | 90.838 | 23.4366 | 23.4367 | 90.9133 | 23.434 | 0.043025 | -1.9701 | 76.5704 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5635 | 921.1099 | 50.2775 | 72.0238 | 17.9762 | 0.049178 | 18.0254 | 312.1043 | 0.32541 | 3.2296 | -3.0711 | 3.0711 | 3.0711 | 15:48
|  |  | 2020-06-21 | 15:54 | 2459022.2875 | 0.20472 | 90.4352 | 7727.1458 | 0.0167 | 0.41724 | 90.8524 | 7727.563 | 1.0163 | 90.8419 | 23.4366 | 23.4367 | 90.9176 | 23.434 | 0.043025 | -1.971 | 76.5705 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5637 | 927.109 | 51.7772 | 72.9949 | 17.0051 | 0.0521 | 17.0572 | 311.0821 | 0.30682 | 3.4253 | -3.2746 | 3.2746 | 3.2746 | 15:54
|  |  | 2020-06-21 | 16:00 | 2459022.2917 | 0.20472 | 90.4393 | 7727.1499 | 0.0167 | 0.41711 | 90.8564 | 7727.567 | 1.0163 | 90.8459 | 23.4366 | 23.4367 | 90.922 | 23.434 | 0.043025 | -1.9719 | 76.5705 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5638 | 933.1081 | 53.277 | 73.981 | 16.019 | 0.055403 | 16.0744 | 310.0811 | 0.28815 | 3.6472 | -3.5046 | 3.5046 | 3.5046 | 16:00
|  |  | 2020-06-21 | 16:06 | 2459022.2958 | 0.20472 | 90.4434 | 7727.154 | 0.0167 | 0.41698 | 90.8604 | 7727.571 | 1.0163 | 90.8499 | 23.4366 | 23.4367 | 90.9263 | 23.4339 | 0.043025 | -1.9728 | 76.5705 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.564 | 939.1072 | 54.7768 | 74.9816 | 15.0184 | 0.059164 | 15.0775 | 309.1007 | 0.2694 | 3.9011 | -3.7668 | 3.7668 | 3.7668 | 16:06
|  |  | 2020-06-21 | 16:12 | 2459022.3 | 0.20472 | 90.4475 | 7727.1581 | 0.0167 | 0.41685 | 90.8643 | 7727.5749 | 1.0163 | 90.8539 | 23.4366 | 23.4367 | 90.9306 | 23.4339 | 0.043025 | -1.9737 | 76.5705 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5641 | 945.1063 | 56.2766 | 75.9961 | 14.0039 | 0.063482 | 14.0674 | 308.1403 | 0.25058 | 4.1941 | -4.0683 | 4.0683 | 4.0683 | 16:12
|  |  | 2020-06-21 | 16:18 | 2459022.3042 | 0.20472 | 90.4516 | 7727.1622 | 0.0167 | 0.41672 | 90.8683 | 7727.5789 | 1.0163 | 90.8578 | 23.4366 | 23.4367 | 90.935 | 23.4339 | 0.043025 | -1.9747 | 76.5705 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5642 | 951.1053 | 57.7763 | 77.0239 | 12.9761 | 0.068486 | 13.0446 | 307.1993 | 0.23169 | 4.5361 | -4.419 | 4.419 | 4.419 | 16:18
|  |  | 2020-06-21 | 16:24 | 2459022.3083 | 0.20472 | 90.4557 | 7727.1663 | 0.0167 | 0.41658 | 90.8723 | 7727.5829 | 1.0163 | 90.8618 | 23.4366 | 23.4367 | 90.9393 | 23.4339 | 0.043025 | -1.9756 | 76.5705 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5644 | 957.1044 | 59.2761 | 78.0644 | 11.9356 | 0.074347 | 12.0099 | 306.2771 | 0.21274 | 4.9401 | -4.832 | 4.832 | 4.832 | 16:24
|  |  | 2020-06-21 | 16:30 | 2459022.3125 | 0.20472 | 90.4598 | 7727.1704 | 0.0167 | 0.41645 | 90.8763 | 7727.5869 | 1.0163 | 90.8658 | 23.4366 | 23.4367 | 90.9436 | 23.4338 | 0.043025 | -1.9765 | 76.5706 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5645 | 963.1035 | 60.7759 | 79.1172 | 10.8828 | 0.081299 | 10.9641 | 305.3731 | 0.19373 | 5.4248 | -5.3258 | 5.3258 | 5.3258 | 16:30
|  |  | 2020-06-21 | 16:36 | 2459022.3167 | 0.20472 | 90.4639 | 7727.1745 | 0.0167 | 0.41632 | 90.8802 | 7727.5908 | 1.0163 | 90.8698 | 23.4366 | 23.4367 | 90.948 | 23.4338 | 0.043025 | -1.9774 | 76.5706 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5647 | 969.1026 | 62.2757 | 80.1817 | 9.8183 | 0.089659 | 9.9079 | 304.4867 | 0.17467 | 6.0168 | -5.927 | 5.927 | 5.927 | 16:36
|  |  | 2020-06-21 | 16:42 | 2459022.3208 | 0.20472 | 90.468 | 7727.1786 | 0.0167 | 0.41619 | 90.8842 | 7727.5948 | 1.0163 | 90.8737 | 23.4366 | 23.4367 | 90.9523 | 23.4338 | 0.043025 | -1.9783 | 76.5706 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5648 | 975.1017 | 63.7754 | 81.2575 | 8.7425 | 0.099879 | 8.8423 | 303.6173 | 0.15557 | 6.7557 | -6.6754 | 6.6754 | 6.6754 | 16:42
|  |  | 2020-06-21 | 16:48 | 2459022.325 | 0.20472 | 90.4721 | 7727.1827 | 0.0167 | 0.41606 | 90.8882 | 7727.5988 | 1.0163 | 90.8777 | 23.4366 | 23.4367 | 90.9566 | 23.4338 | 0.043025 | -1.9792 | 76.5706 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.565 | 981.1008 | 65.2752 | 82.3441 | 7.6559 | 0.1126 | 7.7685 | 302.7642 | 0.13642 | 7.7037 | -7.633 | 7.633 | 7.633 | 16:48
|  |  | 2020-06-21 | 16:54 | 2459022.3292 | 0.20472 | 90.4762 | 7727.1868 | 0.0167 | 0.41593 | 90.8922 | 7727.6028 | 1.0163 | 90.8817 | 23.4366 | 23.4367 | 90.961 | 23.4337 | 0.043025 | -1.9801 | 76.5706 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5651 | 987.0999 | 66.775 | 83.4411 | 6.5589 | 0.12876 | 6.6877 | 301.927 | 0.11725 | 8.963 | -8.902 | 8.902 | 8.902 | 16:54
|  |  | 2020-06-21 | 17:00 | 2459022.3333 | 0.20472 | 90.4803 | 7727.1909 | 0.0167 | 0.4158 | 90.8961 | 7727.6067 | 1.0163 | 90.8857 | 23.4366 | 23.4367 | 90.9653 | 23.4337 | 0.043025 | -1.981 | 76.5707 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5653 | 993.099 | 68.2748 | 84.548 | 5.452 | 0.14975 | 5.6017 | 301.105 | 0.098081 | 10.7151 | -10.6639 | 10.6639 | 10.6639 | 17:00
|  |  | 2020-06-21 | 17:06 | 2459022.3375 | 0.20472 | 90.4844 | 7727.1951 | 0.0167 | 0.41567 | 90.9001 | 7727.6107 | 1.0163 | 90.8896 | 23.4366 | 23.4367 | 90.9696 | 23.4337 | 0.043025 | -1.9819 | 76.5707 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5654 | 999.0981 | 69.7745 | 85.6645 | 4.3355 | 0.17801 | 4.5135 | 300.2976 | 0.07894 | 13.3134 | -13.2721 | 13.2721 | 13.2721 | 17:06
|  |  | 2020-06-21 | 17:12 | 2459022.3417 | 0.20472 | 90.4885 | 7727.1992 | 0.0167 | 0.41554 | 90.9041 | 7727.6147 | 1.0163 | 90.8936 | 23.4366 | 23.4367 | 90.974 | 23.4336 | 0.043025 | -1.9828 | 76.5707 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5656 | 1005.0972 | 71.2743 | 86.7901 | 3.2099 | 0.2193 | 3.4292 | 299.5043 | 0.059923 | 17.5384 | -17.507 | 17.507 | 17.507 | 17:12
|  |  | 2020-06-21 | 17:18 | 2459022.3458 | 0.20472 | 90.4927 | 7727.2033 | 0.0167 | 0.4154 | 90.9081 | 7727.6187 | 1.0163 | 90.8976 | 23.4366 | 23.4367 | 90.9783 | 23.4336 | 0.043025 | -1.9837 | 76.5707 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5657 | 1011.0963 | 72.7741 | 87.9244 | 2.0756 | 0.27881 | 2.3544 | 298.7245 | 0.041115 | 25.5615 | -25.5399 | 25.5399 | 25.5399 | 17:18
|  |  | 2020-06-21 | 17:24 | 2459022.35 | 0.20472 | 90.4968 | 7727.2074 | 0.0167 | 0.41527 | 90.912 | 7727.6226 | 1.0163 | 90.9016 | 23.4366 | 23.4367 | 90.9826 | 23.4336 | 0.043025 | -1.9846 | 76.5707 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5659 | 1017.0954 | 74.2739 | 89.0672 | 0.93276 | 0.36993 | 1.3027 | 297.9577 | 0.02274 | 46.2157 | -46.2037 | 46.2037 | 46.2037 | 17:24
|  |  | 2020-06-21 | 17:30 | 2459022.3542 | 0.20472 | 90.5009 | 7727.2115 | 0.0167 | 0.41514 | 90.916 | 7727.6266 | 1.0163 | 90.9055 | 23.4366 | 23.4367 | 90.9869 | 23.4336 | 0.043025 | -1.9855 | 76.5708 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.566 | 1023.0945 | 75.7736 | 90.2181 | -0.21813 | 0.51475 | 0.29662 | 297.2033 | 0.005177 | 203.0024 | -202.9997 | 202.9997 | 202.9997 | 17:30
|  |  | 2020-06-21 | 17:36 | 2459022.3583 | 0.20472 | 90.505 | 7727.2156 | 0.0167 | 0.41501 | 90.92 | 7727.6306 | 1.0163 | 90.9095 | 23.4366 | 23.4367 | 90.9913 | 23.4335 | 0.043025 | -1.9864 | 76.5708 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5662 | 1029.0936 | 77.2734 | 91.3768 | -1.3768 | 0.24008 | -1.1367 | 296.4608 | -0.019841 | -52.9674 | 52.957 | 52.957 | 0 | 17:36
|  |  | 2020-06-21 | 17:42 | 2459022.3625 | 0.20472 | 90.5091 | 7727.2197 | 0.0167 | 0.41488 | 90.924 | 7727.6346 | 1.0163 | 90.9135 | 23.4366 | 23.4367 | 90.9956 | 23.4335 | 0.043025 | -1.9873 | 76.5708 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5663 | 1035.0927 | 78.7732 | 92.5428 | -2.5428 | 0.12993 | -2.4129 | 295.7298 | -0.042138 | -24.9406 | 24.9185 | 24.9185 | 0 | 17:42
|  |  | 2020-06-21 | 17:48 | 2459022.3667 | 0.20472 | 90.5132 | 7727.2238 | 0.0167 | 0.41475 | 90.9279 | 7727.6385 | 1.0163 | 90.9175 | 23.4366 | 23.4367 | 90.9999 | 23.4335 | 0.043025 | -1.9882 | 76.5708 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5665 | 1041.0918 | 80.273 | 93.7161 | -3.7161 | 0.08884 | -3.6272 | 295.0096 | -0.063392 | -16.5787 | 16.5455 | 16.5455 | 0 | 17:48
|  |  | 2020-06-21 | 17:54 | 2459022.3708 | 0.20472 | 90.5173 | 7727.2279 | 0.0167 | 0.41462 | 90.9319 | 7727.6425 | 1.0163 | 90.9214 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0043 | 23.4335 | 0.043025 | -1.9891 | 76.5708 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5666 | 1047.0909 | 81.7727 | 94.8961 | -4.8961 | 0.067358 | -4.8288 | 294.2997 | -0.084478 | -12.4405 | 12.3964 | 12.3964 | 0 | 17:54
|  |  | 2020-06-21 | 18:00 | 2459022.375 | 0.20472 | 90.5214 | 7727.232 | 0.0167 | 0.41449 | 90.9359 | 7727.6465 | 1.0163 | 90.9254 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0086 | 23.4334 | 0.043025 | -1.99 | 76.5708 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5668 | 1053.09 | 83.2725 | 96.0828 | -6.0828 | 0.054145 | -6.0286 | 293.5998 | -0.10561 | -9.9513 | 9.8963 | 9.8963 | 0 | 18:00
|  |  | 2020-06-21 | 18:06 | 2459022.3792 | 0.20472 | 90.5255 | 7727.2361 | 0.0167 | 0.41435 | 90.9399 | 7727.6505 | 1.0163 | 90.9294 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0129 | 23.4334 | 0.043025 | -1.9909 | 76.5709 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5669 | 1059.0891 | 84.7723 | 97.2757 | -7.2757 | 0.045194 | -7.2305 | 292.9092 | -0.12687 | -8.2837 | 8.2178 | 8.2178 | 0 | 18:06
|  |  | 2020-06-21 | 18:12 | 2459022.3833 | 0.20472 | 90.5296 | 7727.2402 | 0.0167 | 0.41422 | 90.9438 | 7727.6544 | 1.0163 | 90.9334 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0173 | 23.4334 | 0.043025 | -1.9918 | 76.5709 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5671 | 1065.0882 | 86.272 | 98.4747 | -8.4747 | 0.038725 | -8.436 | 292.2275 | -0.14831 | -7.0862 | 7.0096 | 7.0096 | 0 | 18:12
|  |  | 2020-06-21 | 18:18 | 2459022.3875 | 0.20472 | 90.5337 | 7727.2443 | 0.0167 | 0.41409 | 90.9478 | 7727.6584 | 1.0163 | 90.9373 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0216 | 23.4333 | 0.043025 | -1.9927 | 76.5709 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5673 | 1071.0873 | 87.7718 | 99.6795 | -9.6795 | 0.033829 | -9.6457 | 291.5542 | -0.16996 | -6.1836 | 6.0962 | 6.0962 | 0 | 18:18
|  |  | 2020-06-21 | 18:24 | 2459022.3917 | 0.20472 | 90.5378 | 7727.2484 | 0.0167 | 0.41396 | 90.9518 | 7727.6624 | 1.0163 | 90.9413 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0259 | 23.4333 | 0.043025 | -1.9936 | 76.5709 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5674 | 1077.0864 | 89.2716 | 100.8899 | -10.8899 | 0.029992 | -10.8599 | 290.8889 | -0.19184 | -5.4781 | 5.38 | 5.38 | 0 | 18:24
|  |  | 2020-06-21 | 18:30 | 2459022.3958 | 0.20472 | 90.5419 | 7727.2525 | 0.0167 | 0.41383 | 90.9558 | 7727.6664 | 1.0163 | 90.9453 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0303 | 23.4333 | 0.043025 | -1.9945 | 76.5709 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5676 | 1083.0855 | 90.7714 | 102.1056 | -12.1056 | 0.026902 | -12.0787 | 290.231 | -0.21399 | -4.9111 | 4.8024 | 4.8024 | 0 | 18:30
|  |  | 2020-06-21 | 18:36 | 2459022.4 | 0.20472 | 90.546 | 7727.2567 | 0.0167 | 0.4137 | 90.9597 | 7727.6703 | 1.0163 | 90.9493 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0346 | 23.4333 | 0.043025 | -1.9954 | 76.571 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5677 | 1089.0846 | 92.2711 | 103.3265 | -13.3265 | 0.024358 | -13.3021 | 289.5801 | -0.23643 | -4.4451 | 4.3258 | 4.3258 | 0 | 18:36
|  |  | 2020-06-21 | 18:42 | 2459022.4042 | 0.20472 | 90.5502 | 7727.2608 | 0.0167 | 0.41357 | 90.9637 | 7727.6743 | 1.0163 | 90.9532 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0389 | 23.4332 | 0.043025 | -1.9963 | 76.571 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5679 | 1095.0837 | 93.7709 | 104.5523 | -14.5523 | 0.022227 | -14.5301 | 288.9358 | -0.25918 | -4.055 | 3.9253 | 3.9253 | 0 | 18:42
|  |  | 2020-06-21 | 18:48 | 2459022.4083 | 0.20472 | 90.5543 | 7727.2649 | 0.0167 | 0.41344 | 90.9677 | 7727.6783 | 1.0163 | 90.9572 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0433 | 23.4332 | 0.043025 | -1.9972 | 76.571 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.568 | 1101.0828 | 95.2707 | 105.7828 | -15.7828 | 0.020414 | -15.7624 | 288.2976 | -0.28226 | -3.7233 | 3.5833 | 3.5833 | 0 | 18:48
|  |  | 2020-06-21 | 18:54 | 2459022.4125 | 0.20472 | 90.5584 | 7727.269 | 0.0167 | 0.4133 | 90.9717 | 7727.6823 | 1.0163 | 90.9612 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0476 | 23.4332 | 0.043025 | -1.9981 | 76.571 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5682 | 1107.0819 | 96.7705 | 107.0178 | -17.0178 | 0.018852 | -16.9989 | 287.6649 | -0.30571 | -3.4377 | 3.2875 | 3.2875 | 0 | 18:54
|  |  | 2020-06-21 | 19:00 | 2459022.4167 | 0.20472 | 90.5625 | 7727.2731 | 0.0167 | 0.41317 | 90.9756 | 7727.6862 | 1.0163 | 90.9652 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0519 | 23.4331 | 0.043025 | -1.999 | 76.571 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5684 | 1113.081 | 98.2702 | 108.2571 | -18.2571 | 0.017491 | -18.2396 | 287.0374 | -0.32955 | -3.189 | 3.0288 | 3.0288 | 0 | 19:00
|  |  | 2020-06-21 | 19:06 | 2459022.4208 | 0.20472 | 90.5666 | 7727.2772 | 0.0167 | 0.41304 | 90.9796 | 7727.6902 | 1.0163 | 90.9692 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0563 | 23.4331 | 0.043025 | -1.9999 | 76.5711 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5685 | 1119.0801 | 99.77 | 109.5006 | -19.5006 | 0.016293 | -19.4843 | 286.4146 | -0.35381 | -2.9704 | 2.8003 | 2.8003 | 0 | 19:06
|  |  | 2020-06-21 | 19:12 | 2459022.425 | 0.20472 | 90.5707 | 7727.2813 | 0.0167 | 0.41291 | 90.9836 | 7727.6942 | 1.0163 | 90.9731 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0606 | 23.4331 | 0.043025 | -2.0008 | 76.5711 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5687 | 1125.0792 | 101.2698 | 110.7481 | -20.7481 | 0.015231 | -20.7329 | 285.7959 | -0.37852 | -2.7764 | 2.5966 | 2.5966 | 0 | 19:12
|  |  | 2020-06-21 | 19:18 | 2459022.4292 | 0.20472 | 90.5748 | 7727.2854 | 0.0167 | 0.41278 | 90.9876 | 7727.6982 | 1.0163 | 90.9771 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0649 | 23.4331 | 0.043025 | -2.0017 | 76.5711 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5689 | 1131.0783 | 102.7696 | 111.9994 | -21.9994 | 0.014282 | -21.9851 | 285.181 | -0.40372 | -2.6031 | 2.4138 | 2.4138 | 0 | 19:18
|  |  | 2020-06-21 | 19:24 | 2459022.4333 | 0.20472 | 90.5789 | 7727.2895 | 0.0167 | 0.41265 | 90.9915 | 7727.7022 | 1.0163 | 90.9811 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0693 | 23.433 | 0.043025 | -2.0026 | 76.5711 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.569 | 1137.0774 | 104.2693 | 113.2543 | -23.2543 | 0.013427 | -23.2409 | 284.5693 | -0.42945 | -2.4472 | 2.2486 | 2.2486 | 0 | 19:24
|  |  | 2020-06-21 | 19:30 | 2459022.4375 | 0.20472 | 90.583 | 7727.2936 | 0.0167 | 0.41252 | 90.9955 | 7727.7061 | 1.0163 | 90.9851 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0736 | 23.433 | 0.043025 | -2.0035 | 76.5711 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5692 | 1143.0765 | 105.7691 | 114.5127 | -24.5127 | 0.012654 | -24.5001 | 283.9604 | -0.45573 | -2.3061 | 2.0985 | 2.0985 | 0 | 19:30
|  |  | 2020-06-21 | 19:36 | 2459022.4417 | 0.20472 | 90.5871 | 7727.2977 | 0.0167 | 0.41239 | 90.9995 | 7727.7101 | 1.0163 | 90.989 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0779 | 23.433 | 0.043025 | -2.0044 | 76.5712 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5694 | 1149.0756 | 107.2689 | 115.7744 | -25.7744 | 0.011949 | -25.7625 | 283.3536 | -0.48261 | -2.1776 | 1.9612 | 1.9612 | 0 | 19:36
|  |  | 2020-06-21 | 19:42 | 2459022.4458 | 0.20472 | 90.5912 | 7727.3018 | 0.0167 | 0.41225 | 91.0035 | 7727.7141 | 1.0163 | 90.993 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0823 | 23.4329 | 0.043025 | -2.0054 | 76.5712 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5695 | 1155.0746 | 108.7687 | 117.0393 | -27.0393 | 0.011305 | -27.028 | 282.7486 | -0.51014 | -2.0601 | 1.8351 | 1.8351 | 0 | 19:42
|  |  | 2020-06-21 | 19:48 | 2459022.45 | 0.20472 | 90.5953 | 7727.3059 | 0.0167 | 0.41212 | 91.0074 | 7727.7181 | 1.0163 | 90.997 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0866 | 23.4329 | 0.043025 | -2.0063 | 76.5712 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5697 | 1161.0737 | 110.2684 | 118.3072 | -28.3072 | 0.010713 | -28.2965 | 282.1447 | -0.53837 | -1.9521 | 1.7188 | 1.7188 | 0 | 19:48
|  |  | 2020-06-21 | 19:54 | 2459022.4542 | 0.20472 | 90.5994 | 7727.31 | 0.0167 | 0.41199 | 91.0114 | 7727.722 | 1.0163 | 91.001 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0909 | 23.4329 | 0.043025 | -2.0072 | 76.5712 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5699 | 1167.0728 | 111.7682 | 119.578 | -29.578 | 0.010166 | -29.5679 | 281.5415 | -0.56734 | -1.8524 | 1.6112 | 1.6112 | 0 | 19:54
|  |  | 2020-06-21 | 20:00 | 2459022.4583 | 0.20472 | 90.6035 | 7727.3141 | 0.0167 | 0.41186 | 91.0154 | 7727.726 | 1.0163 | 91.0049 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0953 | 23.4328 | 0.043025 | -2.0081 | 76.5713 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.57 | 1173.0719 | 113.268 | 120.8516 | -30.8516 | 0.0096595 | -30.8419 | 280.9383 | -0.59711 | -1.7601 | 1.5112 | 1.5112 | 0 | 20:00
|  |  | 2020-06-21 | 20:06 | 2459022.4625 | 0.20472 | 90.6076 | 7727.3183 | 0.0167 | 0.41173 | 91.0194 | 7727.73 | 1.0163 | 91.0089 | 23.4366 | 23.4367 | 91.0996 | 23.4328 | 0.043025 | -2.009 | 76.5713 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5702 | 1179.071 | 114.7678 | 122.1277 | -32.1277 | 0.0091883 | -32.1185 | 280.3344 | -0.62775 | -1.6742 | 1.4179 | 1.4179 | 0 | 20:06
|  |  | 2020-06-21 | 20:12 | 2459022.4667 | 0.20472 | 90.6118 | 7727.3224 | 0.0167 | 0.4116 | 91.0234 | 7727.734 | 1.0163 | 91.0129 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1039 | 23.4328 | 0.043025 | -2.0099 | 76.5713 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5704 | 1185.0701 | 116.2675 | 123.4063 | -33.4063 | 0.0087486 | -33.3975 | 279.7294 | -0.65932 | -1.594 | 1.3308 | 1.3308 | 0 | 20:12
|  |  | 2020-06-21 | 20:18 | 2459022.4708 | 0.20472 | 90.6159 | 7727.3265 | 0.0167 | 0.41147 | 91.0273 | 7727.7379 | 1.0163 | 91.0169 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1083 | 23.4328 | 0.043025 | -2.0108 | 76.5713 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5705 | 1191.0692 | 117.7673 | 124.6872 | -34.6872 | 0.0083369 | -34.6788 | 279.1224 | -0.69189 | -1.519 | 1.2491 | 1.2491 | 0 | 20:18
|  |  | 2020-06-21 | 20:24 | 2459022.475 | 0.20472 | 90.62 | 7727.3306 | 0.0167 | 0.41134 | 91.0313 | 7727.7419 | 1.0163 | 91.0208 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1126 | 23.4327 | 0.043025 | -2.0117 | 76.5713 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5707 | 1197.0683 | 119.2671 | 125.9702 | -35.9702 | 0.0079504 | -35.9623 | 278.5129 | -0.72554 | -1.4485 | 1.1724 | 1.1724 | 0 | 20:24
|  |  | 2020-06-21 | 20:30 | 2459022.4792 | 0.20472 | 90.6241 | 7727.3347 | 0.0167 | 0.4112 | 91.0353 | 7727.7459 | 1.0163 | 91.0248 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1169 | 23.4327 | 0.043025 | -2.0126 | 76.5714 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5709 | 1203.0674 | 120.7669 | 127.2554 | -37.2554 | 0.0075865 | -37.2478 | 277.9 | -0.76036 | -1.3822 | 1.1003 | 1.1003 | 0 | 20:30
|  |  | 2020-06-21 | 20:36 | 2459022.4833 | 0.20472 | 90.6282 | 7727.3388 | 0.0167 | 0.41107 | 91.0393 | 7727.7499 | 1.0163 | 91.0288 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1213 | 23.4327 | 0.043025 | -2.0135 | 76.5714 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.571 | 1209.0665 | 122.2666 | 128.5424 | -38.5424 | 0.0072429 | -38.5352 | 277.2829 | -0.79644 | -1.3196 | 1.0322 | 1.0322 | 0 | 20:36
|  |  | 2020-06-21 | 20:42 | 2459022.4875 | 0.20472 | 90.6323 | 7727.3429 | 0.0167 | 0.41094 | 91.0432 | 7727.7538 | 1.0163 | 91.0328 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1256 | 23.4326 | 0.043025 | -2.0144 | 76.5714 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5712 | 1215.0656 | 123.7664 | 129.8313 | -39.8313 | 0.0069177 | -39.8243 | 276.6607 | -0.83389 | -1.2603 | 0.96793 | 0.96793 | 0 | 20:42
|  |  | 2020-06-21 | 20:48 | 2459022.4917 | 0.20472 | 90.6364 | 7727.347 | 0.0167 | 0.41081 | 91.0472 | 7727.7578 | 1.0163 | 91.0367 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1299 | 23.4326 | 0.043025 | -2.0153 | 76.5714 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5714 | 1221.0647 | 125.2662 | 131.1217 | -41.1217 | 0.0066092 | -41.1151 | 276.0326 | -0.87282 | -1.2041 | 0.90715 | 0.90715 | 0 | 20:48
|  |  | 2020-06-21 | 20:54 | 2459022.4958 | 0.20472 | 90.6405 | 7727.3511 | 0.0167 | 0.41068 | 91.0512 | 7727.7618 | 1.0163 | 91.0407 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1343 | 23.4326 | 0.043025 | -2.0162 | 76.5714 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5716 | 1227.0638 | 126.766 | 132.4137 | -42.4137 | 0.0063159 | -42.4074 | 275.3974 | -0.91336 | -1.1506 | 0.8496 | 0.8496 | 0 | 20:54
|  |  | 2020-06-21 | 21:00 | 2459022.5 | 0.20472 | 90.6446 | 7727.3552 | 0.0167 | 0.41055 | 91.0552 | 7727.7658 | 1.0163 | 91.0447 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1386 | 23.4325 | 0.043025 | -2.0171 | 76.5715 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5717 | 1233.0629 | 128.2657 | 133.7071 | -43.7071 | 0.0060365 | -43.701 | 274.7541 | -0.95565 | -1.0997 | 0.79505 | 0.79505 | 0 | 21:00
|  |  | 2020-06-21 | 21:06 | 2459022.5042 | 0.20472 | 90.6487 | 7727.3593 | 0.0167 | 0.41042 | 91.0591 | 7727.7697 | 1.0163 | 91.0487 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1429 | 23.4325 | 0.043025 | -2.018 | 76.5715 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5719 | 1239.062 | 129.7655 | 135.0016 | -45.0016 | 0.0057697 | -44.9958 | 274.1015 | -0.99985 | -1.0511 | 0.7433 | 0.7433 | 0 | 21:06
|  |  | 2020-06-21 | 21:12 | 2459022.5083 | 0.20472 | 90.6528 | 7727.3634 | 0.0167 | 0.41029 | 91.0631 | 7727.7737 | 1.0163 | 91.0526 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1473 | 23.4325 | 0.043025 | -2.0189 | 76.5715 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5721 | 1245.0611 | 131.2653 | 136.2972 | -46.2972 | 0.0055145 | -46.2917 | 273.4382 | -1.0461 | -1.0046 | 0.69417 | 0.69417 | 0 | 21:12
|  |  | 2020-06-21 | 21:18 | 2459022.5125 | 0.20472 | 90.6569 | 7727.3675 | 0.0167 | 0.41015 | 91.0671 | 7727.7777 | 1.0163 | 91.0566 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1516 | 23.4324 | 0.043025 | -2.0198 | 76.5715 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5723 | 1251.0602 | 132.7651 | 137.5938 | -47.5938 | 0.0052699 | -47.5885 | 272.7627 | -1.0947 | -0.96004 | 0.6475 | 0.6475 | 0 | 21:18
|  |  | 2020-06-21 | 21:24 | 2459022.5167 | 0.20472 | 90.661 | 7727.3716 | 0.0167 | 0.41002 | 91.0711 | 7727.7817 | 1.0163 | 91.0606 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1559 | 23.4324 | 0.043025 | -2.0207 | 76.5716 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5724 | 1257.0593 | 134.2648 | 138.891 | -48.891 | 0.0050351 | -48.886 | 272.0734 | -1.1458 | -0.91726 | 0.60315 | 0.60315 | 0 | 21:24
|  |  | 2020-06-21 | 21:30 | 2459022.5208 | 0.20472 | 90.6651 | 7727.3757 | 0.0167 | 0.40989 | 91.075 | 7727.7856 | 1.0163 | 91.0646 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1603 | 23.4324 | 0.043025 | -2.0216 | 76.5716 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5726 | 1263.0584 | 135.7646 | 140.1889 | -50.1889 | 0.0048093 | -50.1841 | 271.3685 | -1.1996 | -0.87612 | 0.561 | 0.561 | 0 | 21:30
|  |  | 2020-06-21 | 21:36 | 2459022.525 | 0.20472 | 90.6692 | 7727.3799 | 0.0167 | 0.40976 | 91.079 | 7727.7896 | 1.0163 | 91.0685 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1646 | 23.4324 | 0.043025 | -2.0225 | 76.5716 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5728 | 1269.0575 | 137.2644 | 141.4871 | -51.4871 | 0.0045918 | -51.4825 | 270.6459 | -1.2564 | -0.83649 | 0.52093 | 0.52093 | 0 | 21:36
|  |  | 2020-06-21 | 21:42 | 2459022.5292 | 0.20472 | 90.6734 | 7727.384 | 0.0167 | 0.40963 | 91.083 | 7727.7936 | 1.0163 | 91.0725 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1689 | 23.4323 | 0.043025 | -2.0234 | 76.5716 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.573 | 1275.0566 | 138.7641 | 142.7855 | -52.7855 | 0.004382 | -52.7811 | 269.9033 | -1.3166 | -0.79826 | 0.48284 | 0.48284 | 0 | 21:42
|  |  | 2020-06-21 | 21:48 | 2459022.5333 | 0.20472 | 90.6775 | 7727.3881 | 0.0167 | 0.4095 | 91.087 | 7727.7976 | 1.0163 | 91.0765 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1733 | 23.4323 | 0.043025 | -2.0243 | 76.5716 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5732 | 1281.0557 | 140.2639 | 144.0839 | -54.0839 | 0.0041793 | -54.0797 | 269.138 | -1.3804 | -0.76133 | 0.44664 | 0.44664 | 0 | 21:48
|  |  | 2020-06-21 | 21:54 | 2459022.5375 | 0.20472 | 90.6816 | 7727.3922 | 0.0167 | 0.40937 | 91.0909 | 7727.8015 | 1.0163 | 91.0805 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1776 | 23.4323 | 0.043025 | -2.0252 | 76.5717 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5733 | 1287.0548 | 141.7637 | 145.382 | -55.382 | 0.0039831 | -55.378 | 268.347 | -1.4484 | -0.7256 | 0.41226 | 0.41226 | 0 | 21:54
|  |  | 2020-06-21 | 22:00 | 2459022.5417 | 0.20472 | 90.6857 | 7727.3963 | 0.0167 | 0.40923 | 91.0949 | 7727.8055 | 1.0163 | 91.0844 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1819 | 23.4322 | 0.043025 | -2.0261 | 76.5717 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5735 | 1293.0539 | 143.2635 | 146.6796 | -56.6796 | 0.0037931 | -56.6758 | 267.527 | -1.521 | -0.69098 | 0.37961 | 0.37961 | 0 | 22:00
|  |  | 2020-06-21 | 22:06 | 2459022.5458 | 0.20472 | 90.6898 | 7727.4004 | 0.0167 | 0.4091 | 91.0989 | 7727.8095 | 1.0163 | 91.0884 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1863 | 23.4322 | 0.043025 | -2.027 | 76.5717 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5737 | 1299.053 | 144.7632 | 147.9764 | -57.9764 | 0.0036088 | -57.9728 | 266.6739 | -1.5986 | -0.6574 | 0.34864 | 0.34864 | 0 | 22:06
|  |  | 2020-06-21 | 22:12 | 2459022.55 | 0.20472 | 90.6939 | 7727.4045 | 0.0167 | 0.40897 | 91.1029 | 7727.8135 | 1.0163 | 91.0924 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1906 | 23.4322 | 0.043025 | -2.0279 | 76.5717 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5739 | 1305.0521 | 146.263 | 149.272 | -59.272 | 0.0034298 | -59.2686 | 265.7832 | -1.6821 | -0.62479 | 0.31928 | 0.31928 | 0 | 22:12
|  |  | 2020-06-21 | 22:18 | 2459022.5542 | 0.20472 | 90.698 | 7727.4086 | 0.0167 | 0.40884 | 91.1068 | 7727.8174 | 1.0163 | 91.0964 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1949 | 23.4321 | 0.043025 | -2.0288 | 76.5718 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5741 | 1311.0512 | 147.7628 | 150.5661 | -60.5661 | 0.0032557 | -60.5628 | 264.8495 | -1.772 | -0.59308 | 0.29148 | 0.29148 | 0 | 22:18
|  |  | 2020-06-21 | 22:24 | 2459022.5583 | 0.20472 | 90.7021 | 7727.4127 | 0.0167 | 0.40871 | 91.1108 | 7727.8214 | 1.0163 | 91.1003 | 23.4366 | 23.4367 | 91.1993 | 23.4321 | 0.043025 | -2.0297 | 76.5718 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5743 | 1317.0503 | 149.2626 | 151.8582 | -61.8582 | 0.0030863 | -61.8552 | 263.8665 | -1.8693 | -0.56221 | 0.2652 | 0.2652 | 0 | 22:24
|  |  | 2020-06-21 | 22:30 | 2459022.5625 | 0.20472 | 90.7062 | 7727.4168 | 0.0167 | 0.40858 | 91.1148 | 7727.8254 | 1.0163 | 91.1043 | 23.4366 | 23.4367 | 91.2036 | 23.4321 | 0.043025 | -2.0306 | 76.5718 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5744 | 1323.0494 | 150.7623 | 153.1479 | -63.1479 | 0.0029212 | -63.145 | 262.8268 | -1.975 | -0.53214 | 0.24039 | 0.24039 | 0 | 22:30
|  |  | 2020-06-21 | 22:36 | 2459022.5667 | 0.20472 | 90.7103 | 7727.4209 | 0.0167 | 0.40845 | 91.1188 | 7727.8294 | 1.0163 | 91.1083 | 23.4366 | 23.4367 | 91.2079 | 23.432 | 0.043025 | -2.0315 | 76.5718 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5746 | 1329.0485 | 152.2621 | 154.4346 | -64.4346 | 0.0027602 | -64.4318 | 261.7215 | -2.0901 | -0.50281 | 0.21701 | 0.21701 | 0 | 22:36
|  |  | 2020-06-21 | 22:42 | 2459022.5708 | 0.20472 | 90.7144 | 7727.425 | 0.0167 | 0.40832 | 91.1227 | 7727.8333 | 1.0163 | 91.1123 | 23.4366 | 23.4367 | 91.2123 | 23.432 | 0.043025 | -2.0324 | 76.5719 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5748 | 1335.0476 | 153.7619 | 155.7175 | -65.7175 | 0.0026031 | -65.7149 | 260.54 | -2.2163 | -0.47419 | 0.19503 | 0.19503 | 0 | 22:42
|  |  | 2020-06-21 | 22:48 | 2459022.575 | 0.20472 | 90.7185 | 7727.4291 | 0.0167 | 0.40818 | 91.1267 | 7727.8373 | 1.0163 | 91.1162 | 23.4366 | 23.4367 | 91.2166 | 23.432 | 0.043025 | -2.0333 | 76.5719 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.575 | 1341.0467 | 155.2617 | 156.9958 | -66.9958 | 0.0024497 | -66.9934 | 259.2694 | -2.3551 | -0.44625 | 0.17441 | 0.17441 | 0 | 22:48
|  |  | 2020-06-21 | 22:54 | 2459022.5792 | 0.20472 | 90.7226 | 7727.4332 | 0.0167 | 0.40805 | 91.1307 | 7727.8413 | 1.0163 | 91.1202 | 23.4366 | 23.4367 | 91.2209 | 23.4319 | 0.043025 | -2.0342 | 76.5719 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5752 | 1347.0458 | 156.7614 | 158.2686 | -68.2686 | 0.0022998 | -68.2663 | 257.894 | -2.5086 | -0.41894 | 0.15513 | 0.15513 | 0 | 22:54
|  |  | 2020-06-21 | 23:00 | 2459022.5833 | 0.20473 | 90.7267 | 7727.4373 | 0.0167 | 0.40792 | 91.1347 | 7727.8453 | 1.0163 | 91.1242 | 23.4366 | 23.4367 | 91.2253 | 23.4319 | 0.043025 | -2.0351 | 76.5719 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5754 | 1353.0449 | 158.2612 | 159.5345 | -69.5345 | 0.0021534 | -69.5323 | 256.3945 | -2.6792 | -0.39226 | 0.13716 | 0.13716 | 0 | 23:00
|  |  | 2020-06-21 | 23:06 | 2459022.5875 | 0.20473 | 90.7309 | 7727.4415 | 0.0167 | 0.40779 | 91.1386 | 7727.8492 | 1.0163 | 91.1282 | 23.4366 | 23.4367 | 91.2296 | 23.4319 | 0.043025 | -2.036 | 76.5719 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5756 | 1359.044 | 159.761 | 160.792 | -70.792 | 0.0020102 | -70.79 | 254.7469 | -2.87 | -0.36619 | 0.12049 | 0.12049 | 0 | 23:06
|  |  | 2020-06-21 | 23:12 | 2459022.5917 | 0.20473 | 90.735 | 7727.4456 | 0.0167 | 0.40766 | 91.1426 | 7727.8532 | 1.0163 | 91.1321 | 23.4366 | 23.4367 | 91.2339 | 23.4318 | 0.043025 | -2.0369 | 76.572 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5758 | 1365.0431 | 161.2608 | 162.0391 | -72.0391 | 0.0018704 | -72.0373 | 252.921 | -3.0845 | -0.34072 | 0.10508 | 0.10508 | 0 | 23:12
|  |  | 2020-06-21 | 23:18 | 2459022.5958 | 0.20473 | 90.7391 | 7727.4497 | 0.0167 | 0.40753 | 91.1466 | 7727.8572 | 1.0163 | 91.1361 | 23.4366 | 23.4367 | 91.2383 | 23.4318 | 0.043025 | -2.0378 | 76.572 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.576 | 1371.0422 | 162.7605 | 163.2734 | -73.2734 | 0.001734 | -73.2717 | 250.8785 | -3.3272 | -0.31587 | 0.090917 | 0.090917 | 0 | 23:18
|  |  | 2020-06-21 | 23:24 | 2459022.6 | 0.20473 | 90.7432 | 7727.4538 | 0.0167 | 0.4074 | 91.1506 | 7727.8612 | 1.0163 | 91.1401 | 23.4366 | 23.4367 | 91.2426 | 23.4318 | 0.043025 | -2.0387 | 76.572 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5761 | 1377.0413 | 164.2603 | 164.4915 | -74.4915 | 0.0016011 | -74.4899 | 248.5705 | -3.6034 | -0.29165 | 0.077991 | 0.077991 | 0 | 23:24
|  |  | 2020-06-21 | 23:30 | 2459022.6042 | 0.20473 | 90.7473 | 7727.4579 | 0.0167 | 0.40726 | 91.1545 | 7727.8651 | 1.0163 | 91.1441 | 23.4366 | 23.4367 | 91.2469 | 23.4317 | 0.043025 | -2.0396 | 76.572 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5763 | 1383.0404 | 165.7601 | 165.6891 | -75.6891 | 0.0014719 | -75.6876 | 245.934 | -3.9196 | -0.26813 | 0.066283 | 0.066283 | 0 | 23:30
|  |  | 2020-06-21 | 23:36 | 2459022.6083 | 0.20473 | 90.7514 | 7727.462 | 0.0167 | 0.40713 | 91.1585 | 7727.8691 | 1.0163 | 91.1481 | 23.4366 | 23.4367 | 91.2512 | 23.4317 | 0.043025 | -2.0405 | 76.5721 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5765 | 1389.0395 | 167.2599 | 166.8604 | -76.8604 | 0.0013469 | -76.859 | 242.8869 | -4.2834 | -0.24536 | 0.055781 | 0.055781 | 0 | 23:36
|  |  | 2020-06-21 | 23:42 | 2459022.6125 | 0.20473 | 90.7555 | 7727.4661 | 0.0167 | 0.407 | 91.1625 | 7727.8731 | 1.0163 | 91.152 | 23.4366 | 23.4367 | 91.2556 | 23.4316 | 0.043025 | -2.0414 | 76.5721 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5767 | 1395.0386 | 168.7596 | 167.9975 | -77.9975 | 0.0012267 | -77.9963 | 239.3221 | -4.7031 | -0.22346 | 0.046474 | 0.046474 | 0 | 23:42
|  |  | 2020-06-21 | 23:48 | 2459022.6167 | 0.20473 | 90.7596 | 7727.4702 | 0.0167 | 0.40687 | 91.1665 | 7727.8771 | 1.0163 | 91.156 | 23.4366 | 23.4367 | 91.2599 | 23.4316 | 0.043025 | -2.0423 | 76.5721 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5769 | 1401.0377 | 170.2594 | 169.0896 | -79.0896 | 0.0011122 | -79.0885 | 235.1011 | -5.1873 | -0.2026 | 0.038351 | 0.038351 | 0 | 23:48
|  |  | 2020-06-21 | 23:54 | 2459022.6208 | 0.20473 | 90.7637 | 7727.4743 | 0.0167 | 0.40674 | 91.1704 | 7727.881 | 1.0163 | 91.16 | 23.4366 | 23.4367 | 91.2642 | 23.4316 | 0.043025 | -2.0432 | 76.5721 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5771 | 1407.0368 | 171.7592 | 170.1214 | -80.1214 | 0.0010048 | -80.1204 | 230.0473 | -5.7418 | -0.18303 | 0.031405 | 0.031405 | 0 | 23:54
|  |  | 2020-06-21 | 24:00 | 2459022.625 | 0.20473 | 90.7678 | 7727.4784 | 0.0167 | 0.40661 | 91.1744 | 7727.885 | 1.0163 | 91.164 | 23.4366 | 23.4367 | 91.2686 | 23.4315 | 0.043025 | -2.0442 | 76.5722 | 12:27 | 7:21 | 17:33 | 612.5773 | 1413.0358 | 173.259 | 171.072 | -81.072 | 0.00090644 | -81.0711 | 223.9469 | -6.3649 | -0.16512 | 0.025628 | 0.025628 | 0 | 24:00

## banco de dados
LOCAL | LATITUDE | LONGITUDE | MUNICIPIO | UF
ABADIA DE GOIAS-GO | -16.75 | -49.43 | ABADIA DE GOIAS | GO
ABADIA DOS DOURADOS-MG | -18.48 | -47.4 | ABADIA DOS DOURADOS | MG
ABADIANIA-GO | -16.2 | -48.7 | ABADIANIA | GO
ABAETE-MG | -19.16 | -45.44 | ABAETE | MG
ABAETETUBA-PA | -1.71 | -48.88 | ABAETETUBA | PA
ABAIARA-CE | -7.35 | -39.04 | ABAIARA | CE
ABAIRA-BA | -13.25 | -41.66 | ABAIRA | BA
ABARE-BA | -8.72 | -39.11 | ABARE | BA
ABATIA-PR | -23.3 | -50.31 | ABATIA | PR
ABDON BATISTA-SC | -27.61 | -51.02 | ABDON BATISTA | SC
ABEL FIGUEIREDO-PA | -4.95 | -48.39 | ABEL FIGUEIREDO | PA
ABELARDO LUZ-SC | -26.56 | -52.32 | ABELARDO LUZ | SC
ABRE CAMPO-MG | -20.3 | -42.47 | ABRE CAMPO | MG
ABREU E LIMA-PE | -7.91 | -34.9 | ABREU E LIMA | PE
ABREULANDIA-TO | -9.62 | -49.15 | ABREULANDIA | TO
ACAIACA-MG | -20.36 | -43.14 | ACAIACA | MG
ACAILANDIA-MA | -4.94 | -47.5 | ACAILANDIA | MA
ACAJUTIBA-BA | -11.66 | -38.01 | ACAJUTIBA | BA
ACARA-PA | -1.96 | -48.19 | ACARA | PA
ACARAPE-CE | -4.22 | -38.7 | ACARAPE | CE
ACARAU-CE | -2.88 | -40.12 | ACARAU | CE
ACARI-RN | -6.43 | -36.63 | ACARI | RN
ACAUA-PI | -8.21 | -41.08 | ACAUA | PI
ACOPIARA-CE | -6.09 | -39.45 | ACOPIARA | CE
ACORIZAL-MT | -15.2 | -56.36 | ACORIZAL | MT
ACRELANDIA-AC | -9.82 | -66.88 | ACRELANDIA | AC
ACREUNA-GO | -17.39 | -50.37 | ACREUNA | GO
ACUCENA-MG | -19.07 | -42.54 | ACUCENA | MG
ACU-RN | -5.57 | -36.9 | ACU | RN
ADAMANTINA-SP | -21.68 | -51.07 | ADAMANTINA | SP
ADELANDIA-GO | -16.41 | -50.16 | ADELANDIA | GO
ADOLFO-SP | -21.23 | -49.64 | ADOLFO | SP
ADRIANOPOLIS-PR | -24.65 | -48.99 | ADRIANOPOLIS | PR
ADUSTINA-BA | -10.53 | -38.1 | ADUSTINA | BA
AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE | -7.75 | -37.63 | AFOGADOS DA INGAZEIRA | PE
AFONSO BEZERRA-RN | -5.49 | -36.5 | AFONSO BEZERRA | RN
AFONSO CLAUDIO-ES | -20.07 | -41.12 | AFONSO CLAUDIO | ES
AFONSO CUNHA-MA | -4.13 | -43.32 | AFONSO CUNHA | MA
AFRANIO-PE | -8.51 | -41 | AFRANIO | PE
AFUA-PA | -0.15 | -50.38 | AFUA | PA
AGRESTINA-PE | -8.45 | -35.94 | AGRESTINA | PE
AGRICOLANDIA-PI | -5.79 | -42.66 | AGRICOLANDIA | PI
AGROLANDIA-SC | -27.41 | -49.82 | AGROLANDIA | SC
AGRONOMICA-SC | -27.26 | -49.71 | AGRONOMICA | SC
AGUA AZUL DO NORTE-PA | -6.79 | -50.46 | AGUA AZUL DO NORTE | PA
AGUA BOA-MG | -17.99 | -42.38 | AGUA BOA | MG
AGUA BOA-MT | -14.05 | -52.15 | AGUA BOA | MT
AGUA BRANCA-AL | -9.26 | -37.93 | AGUA BRANCA | AL
AGUA BRANCA-PB | -7.51 | -37.64 | AGUA BRANCA | PB
AGUA BRANCA-PI | -5.89 | -42.63 | AGUA BRANCA | PI
AGUA CLARA-MS | -20.44 | -52.87 | AGUA CLARA | MS
AGUA COMPRIDA-MG | -20.05 | -48.1 | AGUA COMPRIDA | MG
AGUA DOCE DO MARANHAO-MA | -2.84 | -42.11 | AGUA DOCE DO MARANHAO | MA
AGUA DOCE DO NORTE-ES | -18.54 | -40.97 | AGUA DOCE DO NORTE | ES
AGUA DOCE-SC | -26.99 | -51.55 | AGUA DOCE | SC
AGUA FRIA DE GOIAS-GO | -14.98 | -47.78 | AGUA FRIA DE GOIAS | GO
AGUA FRIA-BA | -11.86 | -38.76 | AGUA FRIA | BA
AGUA LIMPA-GO | -18.07 | -48.76 | AGUA LIMPA | GO
AGUA NOVA-RN | -6.2 | -38.29 | AGUA NOVA | RN
AGUA PRETA-PE | -8.7 | -35.53 | AGUA PRETA | PE
AGUA SANTA-RS | -28.17 | -52.03 | AGUA SANTA | RS
AGUAI-SP | -22.05 | -46.97 | AGUAI | SP
AGUANIL-MG | -20.94 | -45.39 | AGUANIL | MG
AGUAS BELAS-PE | -9.11 | -37.12 | AGUAS BELAS | PE
AGUAS DA PRATA-SP | -21.93 | -46.71 | AGUAS DA PRATA | SP
AGUAS DE CHAPECO-SC | -27.07 | -52.98 | AGUAS DE CHAPECO | SC
AGUAS DE LINDOIA-SP | -22.47 | -46.63 | AGUAS DE LINDOIA | SP
AGUAS DE SANTA BARBARA-SP | -22.88 | -49.23 | AGUAS DE SANTA BARBARA | SP
AGUAS DE SAO PEDRO-SP | -22.59 | -47.87 | AGUAS DE SAO PEDRO | SP
AGUAS FORMOSAS-MG | -17.08 | -40.93 | AGUAS FORMOSAS | MG
AGUAS FRIAS-SC | -26.88 | -52.85 | AGUAS FRIAS | SC
AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO | -15.76 | -48.28 | AGUAS LINDAS DE GOIAS | GO
AGUAS MORNAS-SC | -27.69 | -48.82 | AGUAS MORNAS | SC
AGUAS VERMELHAS-MG | -15.74 | -41.46 | AGUAS VERMELHAS | MG
AGUDO-RS | -29.64 | -53.24 | AGUDO | RS
AGUDOS DO SUL-PR | -25.99 | -49.33 | AGUDOS DO SUL | PR
AGUDOS-SP | -22.46 | -48.98 | AGUDOS | SP
AGUIA BRANCA-ES | -18.98 | -40.74 | AGUIA BRANCA | ES
AGUIARNOPOLIS-TO | -6.56 | -47.46 | AGUIARNOPOLIS | TO
AGUIAR-PB | -7.09 | -38.17 | AGUIAR | PB
AIMORES-MG | -19.49 | -41.06 | AIMORES | MG
AIQUARA-BA | -14.12 | -39.88 | AIQUARA | BA
AIUABA-CE | -6.57 | -40.12 | AIUABA | CE
AIURUOCA-MG | -21.97 | -44.6 | AIURUOCA | MG
AJURICABA-RS | -28.23 | -53.77 | AJURICABA | RS
ALAGOA GRANDE-PB | -7.08 | -35.63 | ALAGOA GRANDE | PB
ALAGOA NOVA-PB | -7.07 | -35.75 | ALAGOA NOVA | PB
ALAGOA-MG | -22.17 | -44.64 | ALAGOA | MG
ALAGOINHA DO PIAUI-PI | -7 | -40.93 | ALAGOINHA DO PIAUI | PI
ALAGOINHA-PB | -6.95 | -35.54 | ALAGOINHA | PB
ALAGOINHA-PE | -8.46 | -36.77 | ALAGOINHA | PE
ALAGOINHAS-BA | -12.13 | -38.41 | ALAGOINHAS | BA
ALAMBARI-SP | -23.55 | -47.89 | ALAMBARI | SP
ALBERTINA-MG | -22.2 | -46.61 | ALBERTINA | MG
ALCANTARA-MA | -2.4 | -44.41 | ALCANTARA | MA
ALCANTARAS-CE | -3.58 | -40.54 | ALCANTARAS | CE
ALCANTIL-PB | -7.74 | -36.05 | ALCANTIL | PB
ALCINOPOLIS-MS | -18.32 | -53.7 | ALCINOPOLIS | MS
ALCOBACA-BA | -17.51 | -39.19 | ALCOBACA | BA
ALDEIAS ALTAS-MA | -4.62 | -43.47 | ALDEIAS ALTAS | MA
ALECRIM-RS | -27.65 | -54.76 | ALECRIM | RS
ALEGRE-ES | -20.76 | -41.53 | ALEGRE | ES
ALEGRETE DO PIAUI-PI | -7.24 | -40.85 | ALEGRETE DO PIAUI | PI
ALEGRETE-RS | -29.78 | -55.79 | ALEGRETE | RS
ALEGRIA-RS | -27.82 | -54.05 | ALEGRIA | RS
ALEM PARAIBA-MG | -21.88 | -42.7 | ALEM PARAIBA | MG
ALENQUER-PA | -1.94 | -54.73 | ALENQUER | PA
ALEXANDRIA-RN | -6.41 | -38.01 | ALEXANDRIA | RN
ALEXANIA-GO | -16.08 | -48.5 | ALEXANIA | GO
ALFENAS-MG | -21.42 | -45.94 | ALFENAS | MG
ALFREDO CHAVES-ES | -20.63 | -40.75 | ALFREDO CHAVES | ES
ALFREDO MARCONDES-SP | -21.95 | -51.41 | ALFREDO MARCONDES | SP
ALFREDO VASCONCELOS-MG | -21.14 | -43.77 | ALFREDO VASCONCELOS | MG
ALFREDO WAGNER-SC | -27.7 | -49.33 | ALFREDO WAGNER | SC
ALGODAO DE JANDAIRA-PB | -6.81 | -35.92 | ALGODAO DE JANDAIRA | PB
ALHANDRA-PB | -7.43 | -34.91 | ALHANDRA | PB
ALIANCA DO TOCANTINS-TO | -11.3 | -48.93 | ALIANCA DO TOCANTINS | TO
ALIANCA-PE | -7.6 | -35.23 | ALIANCA | PE
ALMADINA-BA | -14.7 | -39.63 | ALMADINA | BA
ALMAS-TO | -11.57 | -47.17 | ALMAS | TO
ALMEIRIM-PA | -1.52 | -52.58 | ALMEIRIM | PA
ALMENARA-MG | -16.18 | -40.69 | ALMENARA | MG
ALMINO AFONSO-RN | -6.15 | -37.76 | ALMINO AFONSO | RN
ALMIRANTE TAMANDARE-PR | -25.32 | -49.31 | ALMIRANTE TAMANDARE | PR
ALOANDIA-GO | -17.72 | -49.48 | ALOANDIA | GO
ALPERCATA-MG | -18.97 | -41.97 | ALPERCATA | MG
ALPESTRE-RS | -27.24 | -53.03 | ALPESTRE | RS
ALPINOPOLIS-MG | -20.86 | -46.38 | ALPINOPOLIS | MG
ALTA FLORESTA D'OESTE-RO | -11.94 | -61.9 | ALTA FLORESTA D'OESTE | RO
ALTA FLORESTA-MT | -9.87 | -56.08 | ALTA FLORESTA | MT
ALTAIR-SP | -20.52 | -49.05 | ALTAIR | SP
ALTAMIRA DO MARANHAO-MA | -4.16 | -45.47 | ALTAMIRA DO MARANHAO | MA
ALTAMIRA DO PARANA-PR | -24.79 | -52.71 | ALTAMIRA DO PARANA | PR
ALTAMIRA-PA | -3.2 | -52.2 | ALTAMIRA | PA
ALTANEIRA-CE | -7 | -39.74 | ALTANEIRA | CE
ALTEROSA-MG | -21.24 | -46.14 | ALTEROSA | MG
ALTINHO-PE | -8.49 | -36.05 | ALTINHO | PE
ALTINOPOLIS-SP | -21.02 | -47.37 | ALTINOPOLIS | SP
ALTO ALEGRE DO MARANHAO-MA | -4.21 | -44.44 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO | MA
ALTO ALEGRE DO PARECIS-RO | -12.12 | -61.85 | ALTO ALEGRE DO PARECIS | RO
ALTO ALEGRE DO PINDARE-MA | -3.69 | -45.9 | ALTO ALEGRE DO PINDARE | MA
ALTO ALEGRE-RR | 2.89 | -61.49 | ALTO ALEGRE | RR
ALTO ALEGRE-RS | -28.77 | -52.99 | ALTO ALEGRE | RS
ALTO ALEGRE-SP | -21.58 | -50.16 | ALTO ALEGRE | SP
ALTO ARAGUAIA-MT | -17.31 | -53.21 | ALTO ARAGUAIA | MT
ALTO BELA VISTA-SC | -27.45 | -51.87 | ALTO BELA VISTA | SC
ALTO BOA VISTA-MT | -11.67 | -51.38 | ALTO BOA VISTA | MT
ALTO CAPARAO-MG | -20.52 | -41.89 | ALTO CAPARAO | MG
ALTO DO RODRIGUES-RN | -5.28 | -36.76 | ALTO DO RODRIGUES | RN
ALTO FELIZ-RS | -29.39 | -51.31 | ALTO FELIZ | RS
ALTO GARCAS-MT | -16.94 | -53.52 | ALTO GARCAS | MT
ALTO HORIZONTE-GO | -14.19 | -49.33 | ALTO HORIZONTE | GO
ALTO JEQUITIBA-MG | -20.42 | -41.96 | ALTO JEQUITIBA | MG
ALTO LONGA-PI | -5.25 | -42.21 | ALTO LONGA | PI
ALTO PARAGUAI-MT | -14.51 | -56.48 | ALTO PARAGUAI | MT
ALTO PARAISO DE GOIAS-GO | -14.13 | -47.51 | ALTO PARAISO DE GOIAS | GO
ALTO PARAISO-RO | -9.71 | -63.32 | ALTO PARAISO | RO
ALTO PARANA-PR | -23.12 | -52.31 | ALTO PARANA | PR
ALTO PARNAIBA-MA | -9.11 | -45.93 | ALTO PARNAIBA | MA
ALTO PIQUIRI-PR | -24.02 | -53.44 | ALTO PIQUIRI | PR
ALTO RIO DOCE-MG | -21.02 | -43.41 | ALTO RIO DOCE | MG
ALTO RIO NOVO-ES | -19.05 | -41.01 | ALTO RIO NOVO | ES
ALTO SANTO-CE | -5.52 | -38.27 | ALTO SANTO | CE
ALTO TAQUARI-MT | -17.82 | -53.28 | ALTO TAQUARI | MT
ALTONIA-PR | -23.87 | -53.9 | ALTONIA | PR
ALTOS-PI | -5.03 | -42.46 | ALTOS | PI
ALUMINIO-SP | -23.53 | -47.26 | ALUMINIO | SP
ALVARAES-AM | -3.22 | -64.8 | ALVARAES | AM
ALVARENGA-MG | -19.41 | -41.72 | ALVARENGA | MG
ALVARES FLORENCE-SP | -20.32 | -49.91 | ALVARES FLORENCE | SP
ALVARES MACHADO-SP | -22.07 | -51.47 | ALVARES MACHADO | SP
ALVARO DE CARVALHO-SP | -22.08 | -49.71 | ALVARO DE CARVALHO | SP
ALVINLANDIA-SP | -22.44 | -49.76 | ALVINLANDIA | SP
ALVINOPOLIS-MG | -20.1 | -43.04 | ALVINOPOLIS | MG
ALVORADA DE MINAS-MG | -18.73 | -43.36 | ALVORADA DE MINAS | MG
ALVORADA DO GURGUEIA-PI | -8.42 | -43.77 | ALVORADA DO GURGUEIA | PI
ALVORADA DO NORTE-GO | -14.48 | -46.49 | ALVORADA DO NORTE | GO
ALVORADA DO SUL-PR | -22.78 | -51.23 | ALVORADA DO SUL | PR
ALVORADA D'OESTE-RO | -11.4 | -62.38 | ALVORADA D'OESTE | RO
ALVORADA-RS | -29.99 | -51.08 | ALVORADA | RS
ALVORADA-TO | -12.48 | -49.12 | ALVORADA | TO
AMAJARI-RR | 3.65 | -61.37 | AMAJARI | RR
AMAMBAI-MS | -23.1 | -55.22 | AMAMBAI | MS
AMAPA DO MARANHAO-MA | -1.56 | -45.93 | AMAPA DO MARANHAO | MA
AMAPA-AP | 2.05 | -50.79 | AMAPA | AP
AMAPORA-PR | -23.09 | -52.78 | AMAPORA | PR
AMARAJI-PE | -8.38 | -35.45 | AMARAJI | PE
AMARAL FERRADOR-RS | -30.87 | -52.25 | AMARAL FERRADOR | RS
AMARALINA-GO | -13.92 | -49.29 | AMARALINA | GO
AMARANTE DO MARANHAO-MA | -5.56 | -46.74 | AMARANTE DO MARANHAO | MA
AMARANTE-PI | -6.24 | -42.85 | AMARANTE | PI
AMARGOSA-BA | -13.03 | -39.6 | AMARGOSA | BA
AMATURA-AM | -3.36 | -68.19 | AMATURA | AM
AMELIA RODRIGUES-BA | -12.39 | -38.75 | AMELIA RODRIGUES | BA
AMERICA DOURADA-BA | -11.45 | -41.43 | AMERICA DOURADA | BA
AMERICANA-SP | -22.73 | -47.33 | AMERICANA | SP
AMERICANO DO BRASIL-GO | -16.25 | -49.98 | AMERICANO DO BRASIL | GO
AMERICO BRASILIENSE-SP | -21.72 | -48.1 | AMERICO BRASILIENSE | SP
AMERICO DE CAMPOS-SP | -20.29 | -49.73 | AMERICO DE CAMPOS | SP
AMETISTA DO SUL-RS | -27.36 | -53.18 | AMETISTA DO SUL | RS
AMONTADA-CE | -3.49 | -39.57 | AMONTADA | CE
AMORINOPOLIS-GO | -16.61 | -51.09 | AMORINOPOLIS | GO
AMPARO DE SAO FRANCISCO-SE | -10.13 | -36.93 | AMPARO DE SAO FRANCISCO | SE
AMPARO DO SERRA-MG | -20.5 | -42.8 | AMPARO DO SERRA | MG
AMPARO-PB | -7.56 | -37.06 | AMPARO | PB
AMPARO-SP | -22.7 | -46.76 | AMPARO | SP
AMPERE-PR | -25.91 | -53.47 | AMPERE | PR
ANADIA-AL | -9.68 | -36.3 | ANADIA | AL
ANAGE-BA | -14.61 | -41.13 | ANAGE | BA
ANAHY-PR | -24.71 | -53.08 | ANAHY | PR
ANAJAS-PA | -0.98 | -49.94 | ANAJAS | PA
ANAJATUBA-MA | -3.26 | -44.62 | ANAJATUBA | MA
ANALANDIA-SP | -22.12 | -47.66 | ANALANDIA | SP
ANAMA-AM | -3.58 | -61.4 | ANAMA | AM
ANANAS-TO | -6.36 | -48.07 | ANANAS | TO
ANANINDEUA-PA | -1.36 | -48.37 | ANANINDEUA | PA
ANAPOLIS-GO | -16.32 | -48.95 | ANAPOLIS | GO
ANAPU-PA | -3.47 | -51.19 | ANAPU | PA
ANAPURUS-MA | -3.67 | -43.11 | ANAPURUS | MA
ANASTACIO-MS | -20.48 | -55.8 | ANASTACIO | MS
ANAURILANDIA-MS | -22.18 | -52.71 | ANAURILANDIA | MS
ANCHIETA-ES | -20.79 | -40.65 | ANCHIETA | ES
ANCHIETA-SC | -26.53 | -53.33 | ANCHIETA | SC
ANDARAI-BA | -12.8 | -41.33 | ANDARAI | BA
ANDIRA-PR | -23.05 | -50.22 | ANDIRA | PR
ANDORINHA-BA | -10.34 | -39.83 | ANDORINHA | BA
ANDRADAS-MG | -22.06 | -46.56 | ANDRADAS | MG
ANDRADINA-SP | -20.89 | -51.37 | ANDRADINA | SP
ANDRE DA ROCHA-RS | -28.63 | -51.57 | ANDRE DA ROCHA | RS
ANDRELANDIA-MG | -21.74 | -44.3 | ANDRELANDIA | MG
ANGATUBA-SP | -23.49 | -48.41 | ANGATUBA | SP
ANGELANDIA-MG | -17.6 | -42.16 | ANGELANDIA | MG
ANGELICA-MS | -22.15 | -53.77 | ANGELICA | MS
ANGELIM-PE | -8.89 | -36.28 | ANGELIM | PE
ANGELINA-SC | -27.56 | -48.98 | ANGELINA | SC
ANGICAL DO PIAUI-PI | -6.08 | -42.73 | ANGICAL DO PIAUI | PI
ANGICAL-BA | -12 | -44.69 | ANGICAL | BA
ANGICOS-RN | -5.66 | -36.6 | ANGICOS | RN
ANGICO-TO | -6.39 | -47.86 | ANGICO | TO
ANGRA DOS REIS-RJ | -23 | -44.31 | ANGRA DOS REIS | RJ
ANGUERA-BA | -12.15 | -39.24 | ANGUERA | BA
ANGULO-PR | -23.19 | -51.91 | ANGULO | PR
ANHANGUERA-GO | -18.33 | -48.21 | ANHANGUERA | GO
ANHEMBI-SP | -22.78 | -48.12 | ANHEMBI | SP
ANHUMAS-SP | -22.29 | -51.38 | ANHUMAS | SP
ANICUNS-GO | -16.46 | -49.96 | ANICUNS | GO
ANISIO DE ABREU-PI | -9.18 | -43.04 | ANISIO DE ABREU | PI
ANITA GARIBALDI-SC | -27.68 | -51.13 | ANITA GARIBALDI | SC
ANITAPOLIS-SC | -27.9 | -49.12 | ANITAPOLIS | SC
ANORI-AM | -3.77 | -61.64 | ANORI | AM
ANTA GORDA-RS | -28.97 | -52 | ANTA GORDA | RS
ANTAS-BA | -10.4 | -38.33 | ANTAS | BA
ANTONINA DO NORTE-CE | -6.77 | -39.98 | ANTONINA DO NORTE | CE
ANTONINA-PR | -25.42 | -48.71 | ANTONINA | PR
ANTONIO ALMEIDA-PI | -7.21 | -44.19 | ANTONIO ALMEIDA | PI
ANTONIO CARDOSO-BA | -12.43 | -39.12 | ANTONIO CARDOSO | BA
ANTONIO CARLOS-MG | -21.31 | -43.74 | ANTONIO CARLOS | MG
ANTONIO CARLOS-SC | -27.51 | -48.76 | ANTONIO CARLOS | SC
ANTONIO DIAS-MG | -19.65 | -42.87 | ANTONIO DIAS | MG
ANTONIO GONCALVES-BA | -10.57 | -40.27 | ANTONIO GONCALVES | BA
ANTONIO JOAO-MS | -22.19 | -55.94 | ANTONIO JOAO | MS
ANTONIO MARTINS-RN | -6.21 | -37.9 | ANTONIO MARTINS | RN
ANTONIO OLINTO-PR | -25.98 | -50.19 | ANTONIO OLINTO | PR
ANTONIO PRADO DE MINAS-MG | -21.01 | -42.1 | ANTONIO PRADO DE MINAS | MG
ANTONIO PRADO-RS | -28.85 | -51.28 | ANTONIO PRADO | RS
APARECIDA DE GOIANIA-GO | -16.82 | -49.24 | APARECIDA DE GOIANIA | GO
APARECIDA DO RIO DOCE-GO | -18.29 | -51.14 | APARECIDA DO RIO DOCE | GO
APARECIDA DO RIO NEGRO-TO | -9.95 | -47.97 | APARECIDA DO RIO NEGRO | TO
APARECIDA DO TABOADO-MS | -20.08 | -51.09 | APARECIDA DO TABOADO | MS
APARECIDA D'OESTE-SP | -20.44 | -50.88 | APARECIDA D'OESTE | SP
APARECIDA-PB | -6.78 | -38.08 | APARECIDA | PB
APARECIDA-SP | -22.84 | -45.23 | APARECIDA | SP
APERIBE-RJ | -21.62 | -42.1 | APERIBE | RJ
APIACA-ES | -21.15 | -41.56 | APIACA | ES
APIACAS-MT | -9.54 | -57.44 | APIACAS | MT
APIAI-SP | -24.5 | -48.84 | APIAI | SP
APICUM-ACU-MA | -1.46 | -45.1 | APICUM-ACU | MA
APIUNA-SC | -27.03 | -49.39 | APIUNA | SC
APODI-RN | -5.66 | -37.79 | APODI | RN
APORA-BA | -11.66 | -38.08 | APORA | BA
APORE-GO | -18.96 | -51.92 | APORE | GO
APUAREMA-BA | -13.85 | -39.74 | APUAREMA | BA
APUCARANA-PR | -23.55 | -51.46 | APUCARANA | PR
APUI-AM | -7.19 | -59.89 | APUI | AM
APUIARES-CE | -3.94 | -39.43 | APUIARES | CE
AQUIDABA-SE | -10.28 | -37.01 | AQUIDABA | SE
AQUIDAUANA-MS | -20.47 | -55.78 | AQUIDAUANA | MS
AQUIRAZ-CE | -3.9 | -38.39 | AQUIRAZ | CE
ARABUTA-SC | -27.16 | -52.14 | ARABUTA | SC
ARACAGI-PB | -6.85 | -35.38 | ARACAGI | PB
ARACAI-MG | -19.19 | -44.24 | ARACAI | MG
ARACAJU-SE | -10.91 | -37.07 | ARACAJU | SE
ARACARIGUAMA-SP | -23.43 | -47.06 | ARACARIGUAMA | SP
ARACAS-BA | -12.22 | -38.2 | ARACAS | BA
ARACATI-CE | -4.56 | -37.77 | ARACATI | CE
ARACATU-BA | -14.42 | -41.46 | ARACATU | BA
ARACATUBA-SP | -21.2 | -50.43 | ARACATUBA | SP
ARACI-BA | -11.33 | -38.96 | ARACI | BA
ARACITABA-MG | -21.34 | -43.37 | ARACITABA | MG
ARACOIABA DA SERRA-SP | -23.5 | -47.61 | ARACOIABA DA SERRA | SP
ARACOIABA-CE | -4.37 | -38.81 | ARACOIABA | CE
ARACOIABA-PE | -7.79 | -35.09 | ARACOIABA | PE
ARACRUZ-ES | -19.82 | -40.27 | ARACRUZ | ES
ARACUAI-MG | -16.85 | -42.07 | ARACUAI | MG
ARACU-GO | -16.35 | -49.68 | ARACU | GO
ARAGARCAS-GO | -15.89 | -52.25 | ARAGARCAS | GO
ARAGOIANIA-GO | -16.91 | -49.45 | ARAGOIANIA | GO
ARAGOMINAS-TO | -7.16 | -48.52 | ARAGOMINAS | TO
ARAGUACEMA-TO | -8.8 | -49.55 | ARAGUACEMA | TO
ARAGUACU-TO | -12.93 | -49.82 | ARAGUACU | TO
ARAGUAIANA-MT | -15.73 | -51.83 | ARAGUAIANA | MT
ARAGUAINA-TO | -7.19 | -48.2 | ARAGUAINA | TO
ARAGUAINHA-MT | -16.85 | -53.03 | ARAGUAINHA | MT
ARAGUANA-MA | -2.95 | -45.66 | ARAGUANA | MA
ARAGUANA-TO | -6.58 | -48.64 | ARAGUANA | TO
ARAGUAPAZ-GO | -15.09 | -50.63 | ARAGUAPAZ | GO
ARAGUARI-MG | -18.64 | -48.18 | ARAGUARI | MG
ARAGUATINS-TO | -5.65 | -48.12 | ARAGUATINS | TO
ARAIOSES-MA | -2.89 | -41.9 | ARAIOSES | MA
ARAL MOREIRA-MS | -22.93 | -55.63 | ARAL MOREIRA | MS
ARAMARI-BA | -12.08 | -38.49 | ARAMARI | BA
ARAMBARE-RS | -30.91 | -51.49 | ARAMBARE | RS
ARAME-MA | -4.73 | -45.9 | ARAME | MA
ARAMINA-SP | -20.09 | -47.78 | ARAMINA | SP
ARANDU-SP | -23.13 | -49.05 | ARANDU | SP
ARANTINA-MG | -21.91 | -44.25 | ARANTINA | MG
ARAPEI-SP | -22.67 | -44.44 | ARAPEI | SP
ARAPIRACA-AL | -9.75 | -36.66 | ARAPIRACA | AL
ARAPOEMA-TO | -7.65 | -49.06 | ARAPOEMA | TO
ARAPONGA-MG | -20.66 | -42.52 | ARAPONGA | MG
ARAPONGAS-PR | -23.41 | -51.42 | ARAPONGAS | PR
ARAPORA-MG | -18.43 | -49.18 | ARAPORA | MG
ARAPOTI-PR | -24.15 | -49.82 | ARAPOTI | PR
ARAPUA-MG | -19.03 | -46.15 | ARAPUA | MG
ARAPUA-PR | -24.31 | -51.78 | ARAPUA | PR
ARAPUTANGA-MT | -15.47 | -58.35 | ARAPUTANGA | MT
ARAQUARI-SC | -26.37 | -48.72 | ARAQUARI | SC
ARARANGUA-SC | -28.93 | -49.48 | ARARANGUA | SC
ARARA-PB | -6.82 | -35.75 | ARARA | PB
ARARAQUARA-SP | -21.79 | -48.17 | ARARAQUARA | SP
ARARAS-SP | -22.35 | -47.38 | ARARAS | SP
ARARENDA-CE | -4.75 | -40.83 | ARARENDA | CE
ARARICA-RS | -29.61 | -50.92 | ARARICA | RS
ARARI-MA | -3.45 | -44.78 | ARARI | MA
ARARIPE-CE | -7.21 | -40.04 | ARARIPE | CE
ARARIPINA-PE | -7.57 | -40.49 | ARARIPINA | PE
ARARUAMA-RJ | -22.87 | -42.34 | ARARUAMA | RJ
ARARUNA-PB | -6.55 | -35.74 | ARARUNA | PB
ARARUNA-PR | -23.93 | -52.49 | ARARUNA | PR
ARATACA-BA | -15.26 | -39.41 | ARATACA | BA
ARATIBA-RS | -27.39 | -52.3 | ARATIBA | RS
ARATUBA-CE | -4.41 | -39.04 | ARATUBA | CE
ARATUIPE-BA | -13.07 | -39 | ARATUIPE | BA
ARAUA-SE | -11.26 | -37.62 | ARAUA | SE
ARAUCARIA-PR | -25.59 | -49.41 | ARAUCARIA | PR
ARAUJOS-MG | -19.94 | -45.16 | ARAUJOS | MG
ARAXA-MG | -19.59 | -46.94 | ARAXA | MG
ARCEBURGO-MG | -21.36 | -46.94 | ARCEBURGO | MG
ARCO-IRIS-SP | -21.77 | -50.46 | ARCO-IRIS | SP
ARCOS-MG | -20.28 | -45.53 | ARCOS | MG
ARCOVERDE-PE | -8.41 | -37.05 | ARCOVERDE | PE
AREADO-MG | -21.35 | -46.14 | AREADO | MG
AREAL-RJ | -22.23 | -43.1 | AREAL | RJ
AREALVA-SP | -22.02 | -48.91 | AREALVA | SP
AREIA BRANCA-RN | -4.95 | -37.13 | AREIA BRANCA | RN
AREIA BRANCA-SE | -10.75 | -37.31 | AREIA BRANCA | SE
AREIA DE BARAUNAS-PB | -7.12 | -36.94 | AREIA DE BARAUNAS | PB
AREIAL-PB | -7.02 | -35.9 | AREIAL | PB
AREIA-PB | -6.96 | -35.69 | AREIA | PB
AREIAS-SP | -22.58 | -44.69 | AREIAS | SP
AREIOPOLIS-SP | -22.66 | -48.66 | AREIOPOLIS | SP
ARENAPOLIS-MT | -14.45 | -56.84 | ARENAPOLIS | MT
ARENOPOLIS-GO | -16.38 | -51.56 | ARENOPOLIS | GO
ARES-RN | -6.19 | -35.16 | ARES | RN
ARGIRITA-MG | -21.61 | -42.83 | ARGIRITA | MG
ARICANDUVA-MG | -17.86 | -42.55 | ARICANDUVA | MG
ARINOS-MG | -15.91 | -46.1 | ARINOS | MG
ARIPUANA-MT | -10.16 | -59.45 | ARIPUANA | MT
ARIQUEMES-RO | -9.91 | -63.04 | ARIQUEMES | RO
ARIRANHA DO IVAI-PR | -24.38 | -51.58 | ARIRANHA DO IVAI | PR
ARIRANHA-SP | -21.18 | -48.78 | ARIRANHA | SP
ARMACAO DE BUZIOS-RJ | -22.74 | -41.88 | ARMACAO DE BUZIOS | RJ
ARMAZEM-SC | -28.26 | -49.01 | ARMAZEM | SC
ARNEIROZ-CE | -6.32 | -40.16 | ARNEIROZ | CE
AROAZES-PI | -6.11 | -41.79 | AROAZES | PI
AROEIRAS-PB | -7.54 | -35.7 | AROEIRAS | PB
ARRAIAL DO CABO-RJ | -22.96 | -42.02 | ARRAIAL DO CABO | RJ
ARRAIAL-PI | -6.65 | -42.53 | ARRAIAL | PI
ARRAIAS-TO | -12.93 | -46.93 | ARRAIAS | TO
ARROIO DO MEIO-RS | -29.4 | -51.94 | ARROIO DO MEIO | RS
ARROIO DO SAL-RS | -29.55 | -49.88 | ARROIO DO SAL | RS
ARROIO DO TIGRE-RS | -29.33 | -53.09 | ARROIO DO TIGRE | RS
ARROIO DOS RATOS-RS | -30.07 | -51.72 | ARROIO DOS RATOS | RS
ARROIO GRANDE-RS | -32.23 | -53.08 | ARROIO GRANDE | RS
ARROIO TRINTA-SC | -26.93 | -51.33 | ARROIO TRINTA | SC
ARTUR NOGUEIRA-SP | -22.57 | -47.17 | ARTUR NOGUEIRA | SP
ARUANA-GO | -14.92 | -51.08 | ARUANA | GO
ARUJA-SP | -23.39 | -46.32 | ARUJA | SP
ARVOREDO-SC | -27.07 | -52.45 | ARVOREDO | SC
ARVOREZINHA-RS | -28.87 | -52.17 | ARVOREZINHA | RS
ASCURRA-SC | -26.95 | -49.37 | ASCURRA | SC
ASPASIA-SP | -20.15 | -50.72 | ASPASIA | SP
ASSAI-PR | -23.37 | -50.84 | ASSAI | PR
ASSARE-CE | -6.87 | -39.87 | ASSARE | CE
ASSIS BRASIL-AC | -10.94 | -69.56 | ASSIS BRASIL | AC
ASSIS CHATEAUBRIAND-PR | -24.42 | -53.52 | ASSIS CHATEAUBRIAND | PR
ASSIS-SP | -22.66 | -50.41 | ASSIS | SP
ASSUNCAO DO PIAUI-PI | -5.86 | -41.03 | ASSUNCAO DO PIAUI | PI
ASSUNCAO-PB | -7.07 | -36.73 | ASSUNCAO | PB
ASTOLFO DUTRA-MG | -21.31 | -42.86 | ASTOLFO DUTRA | MG
ASTORGA-PR | -23.23 | -51.66 | ASTORGA | PR
ATALAIA DO NORTE-AM | -4.37 | -70.19 | ATALAIA DO NORTE | AM
ATALAIA-AL | -9.5 | -36.02 | ATALAIA | AL
ATALAIA-PR | -23.15 | -52.05 | ATALAIA | PR
ATALANTA-SC | -27.42 | -49.78 | ATALANTA | SC
ATALEIA-MG | -18.04 | -41.11 | ATALEIA | MG
ATIBAIA-SP | -23.11 | -46.55 | ATIBAIA | SP
ATILIO VIVACQUA-ES | -20.91 | -41.19 | ATILIO VIVACQUA | ES
AUGUSTINOPOLIS-TO | -5.46 | -47.88 | AUGUSTINOPOLIS | TO
AUGUSTO CORREA-PA | -1.02 | -46.64 | AUGUSTO CORREA | PA
AUGUSTO DE LIMA-MG | -18.1 | -44.26 | AUGUSTO DE LIMA | MG
AUGUSTO PESTANA-RS | -28.51 | -53.99 | AUGUSTO PESTANA | RS
AUGUSTO SEVERO-RN | -5.86 | -37.31 | AUGUSTO SEVERO | RN
AUREA-RS | -27.69 | -52.04 | AUREA | RS
AURELINO LEAL-BA | -14.31 | -39.32 | AURELINO LEAL | BA
AURIFLAMA-SP | -20.68 | -50.55 | AURIFLAMA | SP
AURILANDIA-GO | -16.68 | -50.46 | AURILANDIA | GO
AURORA DO PARA-PA | -2.13 | -47.56 | AURORA DO PARA | PA
AURORA DO TOCANTINS-TO | -12.71 | -46.4 | AURORA DO TOCANTINS | TO
AURORA-CE | -6.94 | -38.96 | AURORA | CE
AURORA-SC | -27.31 | -49.63 | AURORA | SC
AUTAZES-AM | -3.58 | -59.13 | AUTAZES | AM
AVAI-SP | -22.14 | -49.33 | AVAI | SP
AVANHANDAVA-SP | -21.46 | -49.95 | AVANHANDAVA | SP
AVARE-SP | -23.09 | -48.92 | AVARE | SP
AVEIRO-PA | -3.6 | -55.33 | AVEIRO | PA
AVELINO LOPES-PI | -10.13 | -43.94 | AVELINO LOPES | PI
AVELINOPOLIS-GO | -16.46 | -49.75 | AVELINOPOLIS | GO
AXIXA DO TOCANTINS-TO | -5.61 | -47.76 | AXIXA DO TOCANTINS | TO
AXIXA-MA | -2.83 | -44.05 | AXIXA | MA
BABACULANDIA-TO | -7.2 | -47.75 | BABACULANDIA | TO
BACABAL-MA | -4.22 | -44.78 | BACABAL | MA
BACABEIRA-MA | -2.97 | -44.31 | BACABEIRA | MA
BACURI-MA | -1.7 | -45.13 | BACURI | MA
BACURITUBA-MA | -2.7 | -44.73 | BACURITUBA | MA
BADY BASSITT-SP | -20.91 | -49.44 | BADY BASSITT | SP
BAEPENDI-MG | -21.95 | -44.89 | BAEPENDI | MG
BAGE-RS | -31.33 | -54.1 | BAGE | RS
BAGRE-PA | -1.9 | -50.16 | BAGRE | PA
BAIA DA TRAICAO-PB | -6.68 | -34.93 | BAIA DA TRAICAO | PB
BAIA FORMOSA-RN | -6.36 | -35 | BAIA FORMOSA | RN
BAIANOPOLIS-BA | -12.3 | -44.53 | BAIANOPOLIS | BA
BAIAO-PA | -2.79 | -49.67 | BAIAO | PA
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI | -7.85 | -45.21 | BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | PI
BAIXA GRANDE-BA | -11.96 | -40.16 | BAIXA GRANDE | BA
BAIXIO-CE | -6.73 | -38.71 | BAIXIO | CE
BAIXO GUANDU-ES | -19.51 | -41.01 | BAIXO GUANDU | ES
BALBINOS-SP | -21.9 | -49.35 | BALBINOS | SP
BALDIM-MG | -19.28 | -43.95 | BALDIM | MG
BALIZA-GO | -16.19 | -52.54 | BALIZA | GO
BALNEARIO ARROIO DO SILVA-SC | -28.98 | -49.41 | BALNEARIO ARROIO DO SILVA | SC
BALNEARIO BARRA DO SUL-SC | -26.45 | -48.61 | BALNEARIO BARRA DO SUL | SC
BALNEARIO CAMBORIU-SC | -26.99 | -48.63 | BALNEARIO CAMBORIU | SC
BALNEARIO GAIVOTA-SC | -29.15 | -49.57 | BALNEARIO GAIVOTA | SC
BALNEARIO PINHAL-RS | -30.24 | -50.23 | BALNEARIO PINHAL | RS
BALSA NOVA-PR | -25.58 | -49.63 | BALSA NOVA | PR
BALSAMO-SP | -20.73 | -49.58 | BALSAMO | SP
BALSAS-MA | -7.53 | -46.03 | BALSAS | MA
BAMBUI-MG | -20 | -45.97 | BAMBUI | MG
BANABUIU-CE | -5.31 | -38.92 | BANABUIU | CE
BANANAL-SP | -22.68 | -44.32 | BANANAL | SP
BANANEIRAS-PB | -6.75 | -35.63 | BANANEIRAS | PB
BANDEIRA DO SUL-MG | -21.72 | -46.38 | BANDEIRA DO SUL | MG
BANDEIRA-MG | -15.88 | -40.55 | BANDEIRA | MG
BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO | -7.75 | -48.58 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | TO
BANDEIRANTE-SC | -26.76 | -53.63 | BANDEIRANTE | SC
BANDEIRANTES-MS | -19.91 | -54.36 | BANDEIRANTES | MS
BANDEIRANTES-PR | -23.11 | -50.36 | BANDEIRANTES | PR
BANNACH-PA | -7.34 | -50.39 | BANNACH | PA
BANZAE-BA | -10.57 | -38.61 | BANZAE | BA
BARAO DE ANTONINA-SP | -23.62 | -49.56 | BARAO DE ANTONINA | SP
BARAO DE COCAIS-MG | -19.94 | -43.48 | BARAO DE COCAIS | MG
BARAO DE COTEGIPE-RS | -27.62 | -52.38 | BARAO DE COTEGIPE | RS
BARAO DE GRAJAU-MA | -6.75 | -43.02 | BARAO DE GRAJAU | MA
BARAO DE MELGACO-MT | -16.27 | -55.95 | BARAO DE MELGACO | MT
BARAO DE MONTE ALTO-MG | -21.24 | -42.23 | BARAO DE MONTE ALTO | MG
BARAO DO TRIUNFO-RS | -30.38 | -51.73 | BARAO DO TRIUNFO | RS
BARAO-RS | -29.37 | -51.49 | BARAO | RS
BARAUNA-PB | -6.64 | -36.25 | BARAUNA | PB
BARAUNA-RN | -5.08 | -37.61 | BARAUNA | RN
BARBACENA-MG | -21.22 | -43.77 | BARBACENA | MG
BARBALHA-CE | -7.3 | -39.3 | BARBALHA | CE
BARBOSA FERRAZ-PR | -24.03 | -52.01 | BARBOSA FERRAZ | PR
BARBOSA-SP | -21.26 | -49.94 | BARBOSA | SP
BARCARENA-PA | -1.5 | -48.62 | BARCARENA | PA
BARCELONA-RN | -5.95 | -35.92 | BARCELONA | RN
BARCELOS-AM | -0.97 | -62.92 | BARCELOS | AM
BARIRI-SP | -22.07 | -48.74 | BARIRI | SP
BARRA BONITA-SC | -26.65 | -53.44 | BARRA BONITA | SC
BARRA BONITA-SP | -22.49 | -48.55 | BARRA BONITA | SP
BARRA DA ESTIVA-BA | -13.62 | -41.32 | BARRA DA ESTIVA | BA
BARRA D'ALCANTARA-PI | -6.51 | -42.11 | BARRA D'ALCANTARA | PI
BARRA DE GUABIRABA-PE | -8.42 | -35.65 | BARRA DE GUABIRABA | PE
BARRA DE SANTA ROSA-PB | -6.72 | -36.06 | BARRA DE SANTA ROSA | PB
BARRA DE SANTANA-PB | -7.52 | -36 | BARRA DE SANTANA | PB
BARRA DE SANTO ANTONIO-AL | -9.4 | -35.5 | BARRA DE SANTO ANTONIO | AL
BARRA DE SAO FRANCISCO-ES | -18.75 | -40.89 | BARRA DE SAO FRANCISCO | ES
BARRA DE SAO MIGUEL-AL | -9.84 | -35.9 | BARRA DE SAO MIGUEL | AL
BARRA DE SAO MIGUEL-PB | -7.75 | -36.31 | BARRA DE SAO MIGUEL | PB
BARRA DO BUGRES-MT | -15.07 | -57.18 | BARRA DO BUGRES | MT
BARRA DO CHAPEU-SP | -24.47 | -49.02 | BARRA DO CHAPEU | SP
BARRA DO CHOCA-BA | -14.88 | -40.57 | BARRA DO CHOCA | BA
BARRA DO CORDA-MA | -5.5 | -45.24 | BARRA DO CORDA | MA
BARRA DO GARCAS-MT | -15.89 | -52.25 | BARRA DO GARCAS | MT
BARRA DO GUARITA-RS | -27.19 | -53.71 | BARRA DO GUARITA | RS
BARRA DO JACARE-PR | -23.11 | -50.18 | BARRA DO JACARE | PR
BARRA DO MENDES-BA | -11.81 | -42.05 | BARRA DO MENDES | BA
BARRA DO OURO-TO | -7.68 | -47.68 | BARRA DO OURO | TO
BARRA DO PIRAI-RJ | -22.47 | -43.82 | BARRA DO PIRAI | RJ
BARRA DO QUARAI-RS | -30.2 | -57.55 | BARRA DO QUARAI | RS
BARRA DO RIBEIRO-RS | -30.29 | -51.3 | BARRA DO RIBEIRO | RS
BARRA DO RIO AZUL-RS | -27.4 | -52.41 | BARRA DO RIO AZUL | RS
BARRA DO ROCHA-BA | -14.21 | -39.6 | BARRA DO ROCHA | BA
BARRA DO TURVO-SP | -24.75 | -48.5 | BARRA DO TURVO | SP
BARRA DOS COQUEIROS-SE | -10.9 | -37.03 | BARRA DOS COQUEIROS | SE
BARRA FUNDA-RS | -27.92 | -53.03 | BARRA FUNDA | RS
BARRA LONGA-MG | -20.28 | -43.04 | BARRA LONGA | MG
BARRA MANSA-RJ | -22.54 | -44.17 | BARRA MANSA | RJ
BARRA VELHA-SC | -26.63 | -48.68 | BARRA VELHA | SC
BARRA-BA | -11.08 | -43.14 | BARRA | BA
BARRACAO-PR | -26.25 | -53.63 | BARRACAO | PR
BARRACAO-RS | -27.67 | -51.46 | BARRACAO | RS
BARRAS-PI | -4.24 | -42.29 | BARRAS | PI
BARREIRA-CE | -4.28 | -38.64 | BARREIRA | CE
BARREIRAS DO PIAUI-PI | -9.92 | -45.47 | BARREIRAS DO PIAUI | PI
BARREIRAS-BA | -12.15 | -44.99 | BARREIRAS | BA
BARREIRINHA-AM | -2.79 | -57.07 | BARREIRINHA | AM
BARREIRINHAS-MA | -2.74 | -42.82 | BARREIRINHAS | MA
BARREIROS-PE | -8.81 | -35.18 | BARREIROS | PE
BARRETOS-SP | -20.55 | -48.56 | BARRETOS | SP
BARRINHA-SP | -21.19 | -48.16 | BARRINHA | SP
BARRO ALTO-BA | -11.76 | -41.91 | BARRO ALTO | BA
BARRO ALTO-GO | -14.97 | -48.91 | BARRO ALTO | GO
BARRO DURO-PI | -5.81 | -42.51 | BARRO DURO | PI
BARRO PRETO-BA | -14.81 | -39.47 | BARRO PRETO | BA
BARRO-CE | -7.17 | -38.78 | BARRO | CE
BARROLANDIA-TO | -9.83 | -48.72 | BARROLANDIA | TO
BARROQUINHA-CE | -3.01 | -41.13 | BARROQUINHA | CE
BARROS CASSAL-RS | -29.09 | -52.58 | BARROS CASSAL | RS
BARROSO-MG | -21.18 | -43.97 | BARROSO | MG
BARUERI-SP | -23.51 | -46.87 | BARUERI | SP
BASTOS-SP | -21.92 | -50.73 | BASTOS | SP
BATAGUASSU-MS | -21.71 | -52.42 | BATAGUASSU | MS
BATAIPORA-MS | -22.29 | -53.27 | BATAIPORA | MS
BATALHA-AL | -9.67 | -37.12 | BATALHA | AL
BATALHA-PI | -4.02 | -42.07 | BATALHA | PI
BATATAIS-SP | -20.89 | -47.58 | BATATAIS | SP
BATURITE-CE | -4.32 | -38.88 | BATURITE | CE
BAURU-SP | -22.31 | -49.06 | BAURU | SP
BAYEUX-PB | -7.12 | -34.93 | BAYEUX | PB
BEBEDOURO-SP | -20.94 | -48.47 | BEBEDOURO | SP
BEBERIBE-CE | -4.18 | -38.13 | BEBERIBE | CE
BELA CRUZ-CE | -3.05 | -40.16 | BELA CRUZ | CE
BELA VISTA DA CAROBA-PR | -25.88 | -53.66 | BELA VISTA DA CAROBA | PR
BELA VISTA DE GOIAS-GO | -16.97 | -48.95 | BELA VISTA DE GOIAS | GO
BELA VISTA DE MINAS-MG | -19.83 | -43.09 | BELA VISTA DE MINAS | MG
BELA VISTA DO MARANHAO-MA | -3.73 | -45.31 | BELA VISTA DO MARANHAO | MA
BELA VISTA DO PARAISO-PR | -22.99 | -51.19 | BELA VISTA DO PARAISO | PR
BELA VISTA DO PIAUI-PI | -7.98 | -41.86 | BELA VISTA DO PIAUI | PI
BELA VISTA DO TOLDO-SC | -26.27 | -50.46 | BELA VISTA DO TOLDO | SC
BELA VISTA-MS | -22.1 | -56.52 | BELA VISTA | MS
BELAGUA-MA | -3.15 | -43.51 | BELAGUA | MA
BELEM DE MARIA-PE | -8.61 | -35.8 | BELEM DE MARIA | PE
BELEM DE SAO FRANCISCO-PE | -8.75 | -38.96 | BELEM DE SAO FRANCISCO | PE
BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB | -6.18 | -37.53 | BELEM DO BREJO DO CRUZ | PB
BELEM DO PIAUI-PI | -7.37 | -40.97 | BELEM DO PIAUI | PI
BELEM-AL | -9.57 | -36.49 | BELEM | AL
BELEM-PA | -1.45 | -48.5 | BELEM | PA
BELEM-PB | -6.74 | -35.51 | BELEM | PB
BELFORD ROXO-RJ | -22.76 | -43.39 | BELFORD ROXO | RJ
BELMIRO BRAGA-MG | -21.94 | -43.41 | BELMIRO BRAGA | MG
BELMONTE-BA | -15.86 | -38.88 | BELMONTE | BA
BELMONTE-SC | -26.84 | -53.57 | BELMONTE | SC
BELO CAMPO-BA | -15.03 | -41.26 | BELO CAMPO | BA
BELO HORIZONTE-MG | -19.81 | -43.95 | BELO HORIZONTE | MG
BELO JARDIM-PE | -8.33 | -36.42 | BELO JARDIM | PE
BELO MONTE-AL | -9.82 | -37.28 | BELO MONTE | AL
BELO ORIENTE-MG | -19.22 | -42.48 | BELO ORIENTE | MG
BELO VALE-MG | -20.4 | -44.02 | BELO VALE | MG
BELTERRA-PA | -2.63 | -54.93 | BELTERRA | PA
BENEDITINOS-PI | -5.45 | -42.36 | BENEDITINOS | PI
BENEDITO LEITE-MA | -7.22 | -44.55 | BENEDITO LEITE | MA
BENEDITO NOVO-SC | -26.78 | -49.36 | BENEDITO NOVO | SC
BENEVIDES-PA | -1.36 | -48.24 | BENEVIDES | PA
BENJAMIN CONSTANT DO SUL-RS | -27.51 | -52.59 | BENJAMIN CONSTANT DO SUL | RS
BENJAMIN CONSTANT-AM | -4.38 | -70.03 | BENJAMIN CONSTANT | AM
BENTO DE ABREU-SP | -21.27 | -50.81 | BENTO DE ABREU | SP
BENTO FERNANDES-RN | -5.69 | -35.82 | BENTO FERNANDES | RN
BENTO GONCALVES-RS | -29.17 | -51.51 | BENTO GONCALVES | RS
BEQUIMAO-MA | -2.44 | -44.78 | BEQUIMAO | MA
BERILO-MG | -16.95 | -42.46 | BERILO | MG
BERIZAL-MG | -15.61 | -41.74 | BERIZAL | MG
BERNARDINO BATISTA-PB | -6.45 | -38.55 | BERNARDINO BATISTA | PB
BERNARDINO DE CAMPOS-SP | -23.01 | -49.47 | BERNARDINO DE CAMPOS | SP
BERNARDO DO MEARIM-MA | -4.58 | -44.76 | BERNARDO DO MEARIM | MA
BERNARDO SAYAO-TO | -7.87 | -48.88 | BERNARDO SAYAO | TO
BERTIOGA-SP | -23.85 | -46.13 | BERTIOGA | SP
BERTOLINIA-PI | -7.64 | -43.95 | BERTOLINIA | PI
BERTOPOLIS-MG | -17.06 | -40.57 | BERTOPOLIS | MG
BERURI-AM | -3.89 | -61.37 | BERURI | AM
BETANIA DO PIAUI-PI | -8.14 | -40.79 | BETANIA DO PIAUI | PI
BETANIA-PE | -8.27 | -38.03 | BETANIA | PE
BETIM-MG | -19.96 | -44.19 | BETIM | MG
BEZERROS-PE | -8.23 | -35.79 | BEZERROS | PE
BIAS FORTES-MG | -21.6 | -43.75 | BIAS FORTES | MG
BICAS-MG | -21.72 | -43.05 | BICAS | MG
BIGUACU-SC | -27.49 | -48.65 | BIGUACU | SC
BILAC-SP | -21.4 | -50.47 | BILAC | SP
BIQUINHAS-MG | -18.78 | -45.5 | BIQUINHAS | MG
BIRIGUI-SP | -21.28 | -50.34 | BIRIGUI | SP
BIRITIBA-MIRIM-SP | -23.57 | -46.03 | BIRITIBA-MIRIM | SP
BIRITINGA-BA | -11.61 | -38.8 | BIRITINGA | BA
BITURUNA-PR | -26.16 | -51.55 | BITURUNA | PR
BLUMENAU-SC | -26.91 | -49.06 | BLUMENAU | SC
BOA ESPERANCA DO IGUACU-PR | -25.63 | -53.21 | BOA ESPERANCA DO IGUACU | PR
BOA ESPERANCA DO SUL-SP | -21.99 | -48.39 | BOA ESPERANCA DO SUL | SP
BOA ESPERANCA-ES | -18.54 | -40.29 | BOA ESPERANCA | ES
BOA ESPERANCA-MG | -21.09 | -45.56 | BOA ESPERANCA | MG
BOA ESPERANCA-PR | -24.24 | -52.78 | BOA ESPERANCA | PR
BOA HORA-PI | -4.41 | -42.08 | BOA HORA | PI
BOA NOVA-BA | -14.36 | -40.2 | BOA NOVA | BA
BOA VENTURA DE SAO ROQUE-PR | -24.86 | -51.62 | BOA VENTURA DE SAO ROQUE | PR
BOA VENTURA-PB | -7.41 | -38.21 | BOA VENTURA | PB
BOA VIAGEM-CE | -5.12 | -39.73 | BOA VIAGEM | CE
BOA VISTA DA APARECIDA-PR | -25.43 | -53.4 | BOA VISTA DA APARECIDA | PR
BOA VISTA DAS MISSOES-RS | -27.66 | -53.31 | BOA VISTA DAS MISSOES | RS
BOA VISTA DO BURICA-RS | -27.66 | -54.11 | BOA VISTA DO BURICA | RS
BOA VISTA DO GURUPI-MA | -1.78 | -46.3 | BOA VISTA DO GURUPI | MA
BOA VISTA DO RAMOS-AM | -2.97 | -57.59 | BOA VISTA DO RAMOS | AM
BOA VISTA DO SUL-RS | -29.35 | -51.67 | BOA VISTA DO SUL | RS
BOA VISTA DO TUPIM-BA | -12.66 | -40.6 | BOA VISTA DO TUPIM | BA
BOA VISTA-PB | -7.25 | -36.24 | BOA VISTA | PB
BOA VISTA-RR | 2.82 | -60.67 | BOA VISTA | RR
BOCA DA MATA-AL | -9.64 | -36.22 | BOCA DA MATA | AL
BOCA DO ACRE-AM | -8.75 | -67.39 | BOCA DO ACRE | AM
BOCAINA DE MINAS-MG | -22.16 | -44.39 | BOCAINA DE MINAS | MG
BOCAINA DO SUL-SC | -27.74 | -49.94 | BOCAINA DO SUL | SC
BOCAINA-PI | -6.94 | -41.32 | BOCAINA | PI
BOCAINA-SP | -22.13 | -48.51 | BOCAINA | SP
BOCAIUVA DO SUL-PR | -25.2 | -49.11 | BOCAIUVA DO SUL | PR
BOCAIUVA-MG | -17.1 | -43.81 | BOCAIUVA | MG
BODOCO-PE | -7.77 | -39.94 | BODOCO | PE
BODOQUENA-MS | -20.53 | -56.71 | BODOQUENA | MS
BODO-RN | -5.98 | -36.41 | BODO | RN
BOFETE-SP | -23.1 | -48.25 | BOFETE | SP
BOITUVA-SP | -23.28 | -47.67 | BOITUVA | SP
BOM CONSELHO-PE | -9.17 | -36.68 | BOM CONSELHO | PE
BOM DESPACHO-MG | -19.73 | -45.25 | BOM DESPACHO | MG
BOM JARDIM DA SERRA-SC | -28.33 | -49.62 | BOM JARDIM DA SERRA | SC
BOM JARDIM DE GOIAS-GO | -16.21 | -52.17 | BOM JARDIM DE GOIAS | GO
BOM JARDIM DE MINAS-MG | -21.94 | -44.19 | BOM JARDIM DE MINAS | MG
BOM JARDIM-MA | -3.56 | -45.99 | BOM JARDIM | MA
BOM JARDIM-PE | -7.79 | -35.58 | BOM JARDIM | PE
BOM JARDIM-RJ | -22.15 | -42.41 | BOM JARDIM | RJ
BOM JESUS DA LAPA-BA | -13.25 | -43.41 | BOM JESUS DA LAPA | BA
BOM JESUS DA PENHA-MG | -21.01 | -46.52 | BOM JESUS DA PENHA | MG
BOM JESUS DA SERRA-BA | -14.37 | -40.5 | BOM JESUS DA SERRA | BA
BOM JESUS DAS SELVAS-MA | -4.42 | -46.76 | BOM JESUS DAS SELVAS | MA
BOM JESUS DE GOIAS-GO | -18.21 | -49.74 | BOM JESUS DE GOIAS | GO
BOM JESUS DO AMPARO-MG | -19.7 | -43.47 | BOM JESUS DO AMPARO | MG
BOM JESUS DO GALHO-MG | -19.82 | -42.31 | BOM JESUS DO GALHO | MG
BOM JESUS DO ITABAPOANA-RJ | -21.13 | -41.68 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | RJ
BOM JESUS DO NORTE-ES | -21.11 | -41.67 | BOM JESUS DO NORTE | ES
BOM JESUS DO OESTE-SC | -26.69 | -53.09 | BOM JESUS DO OESTE | SC
BOM JESUS DO SUL-PR | -26.19 | -53.59 | BOM JESUS DO SUL | PR
BOM JESUS DO TOCANTINS-PA | -5.05 | -48.6 | BOM JESUS DO TOCANTINS | PA
BOM JESUS DO TOCANTINS-TO | -8.96 | -48.16 | BOM JESUS DO TOCANTINS | TO
BOM JESUS DOS PERDOES-SP | -23.13 | -46.46 | BOM JESUS DOS PERDOES | SP
BOM JESUS-PB | -6.81 | -38.65 | BOM JESUS | PB
BOM JESUS-PI | -9.07 | -44.35 | BOM JESUS | PI
BOM JESUS-RN | -5.98 | -35.58 | BOM JESUS | RN
BOM JESUS-RS | -28.66 | -50.41 | BOM JESUS | RS
BOM JESUS-SC | -26.73 | -52.39 | BOM JESUS | SC
BOM LUGAR-MA | -4.22 | -45.03 | BOM LUGAR | MA
BOM PRINCIPIO DO PIAUI-PI | -3.19 | -41.64 | BOM PRINCIPIO DO PIAUI | PI
BOM PRINCIPIO-RS | -29.48 | -51.35 | BOM PRINCIPIO | RS
BOM PROGRESSO-RS | -27.54 | -53.86 | BOM PROGRESSO | RS
BOM REPOUSO-MG | -22.47 | -46.14 | BOM REPOUSO | MG
BOM RETIRO DO SUL-RS | -29.6 | -51.94 | BOM RETIRO DO SUL | RS
BOM RETIRO-SC | -27.79 | -49.48 | BOM RETIRO | SC
BOM SUCESSO DE ITARARE-SP | -24.31 | -49.14 | BOM SUCESSO DE ITARARE | SP
BOM SUCESSO DO SUL-PR | -26.07 | -52.83 | BOM SUCESSO DO SUL | PR
BOM SUCESSO-MG | -21.03 | -44.75 | BOM SUCESSO | MG
BOM SUCESSO-PB | -6.44 | -37.92 | BOM SUCESSO | PB
BOM SUCESSO-PR | -23.71 | -51.76 | BOM SUCESSO | PR
BOMBINHAS-SC | -27.13 | -48.51 | BOMBINHAS | SC
BONFIM DO PIAUI-PI | -9.16 | -42.87 | BONFIM DO PIAUI | PI
BONFIM-MG | -20.32 | -44.23 | BONFIM | MG
BONFIM-RR | 3.36 | -59.83 | BONFIM | RR
BONFINOPOLIS DE MINAS-MG | -16.56 | -45.99 | BONFINOPOLIS DE MINAS | MG
BONFINOPOLIS-GO | -16.61 | -48.96 | BONFINOPOLIS | GO
BONINAL-BA | -12.7 | -41.82 | BONINAL | BA
BONITO DE MINAS-MG | -15.32 | -44.75 | BONITO DE MINAS | MG
BONITO DE SANTA FE-PB | -7.31 | -38.51 | BONITO DE SANTA FE | PB
BONITO-BA | -11.96 | -41.26 | BONITO | BA
BONITO-MS | -21.12 | -56.48 | BONITO | MS
BONITO-PA | -1.36 | -47.3 | BONITO | PA
BONITO-PE | -8.47 | -35.72 | BONITO | PE
BONOPOLIS-GO | -13.63 | -49.81 | BONOPOLIS | GO
BOQUEIRAO DO LEAO-RS | -29.3 | -52.42 | BOQUEIRAO DO LEAO | RS
BOQUEIRAO DO PIAUI-PI | -4.48 | -42.07 | BOQUEIRAO DO PIAUI | PI
BOQUEIRAO-PB | -7.48 | -36.13 | BOQUEIRAO | PB
BOQUIM-SE | -11.14 | -37.62 | BOQUIM | SE
BOQUIRA-BA | -12.82 | -42.73 | BOQUIRA | BA
BORACEIA-SP | -22.19 | -48.77 | BORACEIA | SP
BORA-SP | -22.27 | -50.53 | BORA | SP
BORBA-AM | -4.38 | -59.59 | BORBA | AM
BORBOREMA-PB | -6.8 | -35.62 | BORBOREMA | PB
BORBOREMA-SP | -21.62 | -49.07 | BORBOREMA | SP
BORDA DA MATA-MG | -22.27 | -46.16 | BORDA DA MATA | MG
BOREBI-SP | -22.56 | -48.97 | BOREBI | SP
BORRAZOPOLIS-PR | -23.94 | -51.58 | BORRAZOPOLIS | PR
BOSSOROCA-RS | -28.73 | -54.9 | BOSSOROCA | RS
BOTELHOS-MG | -21.63 | -46.39 | BOTELHOS | MG
BOTUCATU-SP | -22.88 | -48.44 | BOTUCATU | SP
BOTUMIRIM-MG | -16.87 | -43.01 | BOTUMIRIM | MG
BOTUPORA-BA | -13.38 | -42.52 | BOTUPORA | BA
BOTUVERA-SC | -27.19 | -49.07 | BOTUVERA | SC
BRACO DO NORTE-SC | -28.27 | -49.16 | BRACO DO NORTE | SC
BRACO DO TROMBUDO-SC | -27.35 | -49.88 | BRACO DO TROMBUDO | SC
BRAGANCA PAULISTA-SP | -22.95 | -46.54 | BRAGANCA PAULISTA | SP
BRAGANCA-PA | -1.06 | -46.77 | BRAGANCA | PA
BRAGANEY-PR | -24.81 | -53.12 | BRAGANEY | PR
BRAGA-RS | -27.61 | -53.73 | BRAGA | RS
BRANQUINHA-AL | -9.24 | -36.01 | BRANQUINHA | AL
BRAS PIRES-MG | -20.92 | -43.24 | BRAS PIRES | MG
BRASIL NOVO-PA | -3.26 | -52.66 | BRASIL NOVO | PA
BRASILANDIA DE MINAS-MG | -17.01 | -46 | BRASILANDIA DE MINAS | MG
BRASILANDIA DO SUL-PR | -24.19 | -53.52 | BRASILANDIA DO SUL | PR
BRASILANDIA DO TOCANTINS-TO | -8.38 | -48.48 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | TO
BRASILANDIA-MS | -21.25 | -52.03 | BRASILANDIA | MS
BRASILEIA-AC | -11.01 | -68.74 | BRASILEIA | AC
BRASILEIRA-PI | -4.13 | -41.78 | BRASILEIRA | PI
BRASILIA DE MINAS-MG | -16.2 | -44.42 | BRASILIA DE MINAS | MG
BRASILIA-DF | -15.78 | -47.93 | BRASILIA | DF
BRASNORTE-MT | -12.15 | -57.97 | BRASNORTE | MT
BRASOPOLIS-MG | -22.47 | -45.6 | BRASOPOLIS | MG
BRAUNAS-MG | -19.05 | -42.71 | BRAUNAS | MG
BRAUNA-SP | -21.49 | -50.31 | BRAUNA | SP
BRAZABRANTES-GO | -16.43 | -49.38 | BRAZABRANTES | GO
BREJAO-PE | -9.03 | -36.56 | BREJAO | PE
BREJETUBA-ES | -20.14 | -41.29 | BREJETUBA | ES
BREJINHO DE NAZARE-TO | -11 | -48.56 | BREJINHO DE NAZARE | TO
BREJINHO-PE | -7.34 | -37.28 | BREJINHO | PE
BREJINHO-RN | -6.19 | -35.35 | BREJINHO | RN
BREJO ALEGRE-SP | -21.16 | -50.18 | BREJO ALEGRE | SP
BREJO DA MADRE DE DEUS-PE | -8.14 | -36.37 | BREJO DA MADRE DE DEUS | PE
BREJO DE AREIA-MA | -4.08 | -45.49 | BREJO DE AREIA | MA
BREJO DO CRUZ-PB | -6.34 | -37.49 | BREJO DO CRUZ | PB
BREJO DO PIAUI-PI | -8.21 | -42.82 | BREJO DO PIAUI | PI
BREJO DOS SANTOS-PB | -6.37 | -37.82 | BREJO DOS SANTOS | PB
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA | -5.69 | -48.41 | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | PA
BREJO GRANDE-SE | -10.42 | -36.46 | BREJO GRANDE | SE
BREJO SANTO-CE | -7.49 | -38.98 | BREJO SANTO | CE
BREJOES-BA | -13.1 | -39.79 | BREJOES | BA
BREJOLANDIA-BA | -12.48 | -43.96 | BREJOLANDIA | BA
BREJO-MA | -3.68 | -42.75 | BREJO | MA
BREU BRANCO-PA | -4 | -49.46 | BREU BRANCO | PA
BREVES-PA | -1.68 | -50.48 | BREVES | PA
BRITANIA-GO | -15.24 | -51.16 | BRITANIA | GO
BROCHIER-RS | -29.55 | -51.59 | BROCHIER | RS
BRODOSQUI-SP | -20.99 | -47.65 | BRODOSQUI | SP
BROTAS DE MACAUBAS-BA | -11.99 | -42.62 | BROTAS DE MACAUBAS | BA
BROTAS-SP | -22.28 | -48.12 | BROTAS | SP
BRUMADINHO-MG | -20.14 | -44.2 | BRUMADINHO | MG
BRUMADO-BA | -14.2 | -41.66 | BRUMADO | BA
BRUNOPOLIS-SC | -27.3 | -50.86 | BRUNOPOLIS | SC
BRUSQUE-SC | -27.09 | -48.91 | BRUSQUE | SC
BUENO BRANDAO-MG | -22.44 | -46.35 | BUENO BRANDAO | MG
BUENOPOLIS-MG | -17.87 | -44.18 | BUENOPOLIS | MG
BUENOS AIRES-PE | -7.72 | -35.32 | BUENOS AIRES | PE
BUERAREMA-BA | -14.95 | -39.3 | BUERAREMA | BA
BUGRE-MG | -19.42 | -42.24 | BUGRE | MG
BUIQUE-PE | -8.62 | -37.15 | BUIQUE | PE
BUJARI-AC | -9.83 | -67.95 | BUJARI | AC
BUJARU-PA | -1.51 | -48.04 | BUJARU | PA
BURI-SP | -23.79 | -48.59 | BURI | SP
BURITAMA-SP | -21.06 | -50.14 | BURITAMA | SP
BURITI ALEGRE-GO | -18.14 | -49.04 | BURITI ALEGRE | GO
BURITI BRAVO-MA | -5.83 | -43.83 | BURITI BRAVO | MA
BURITI DE GOIAS-GO | -16.18 | -50.43 | BURITI DE GOIAS | GO
BURITI DO TOCANTINS-TO | -5.31 | -48.22 | BURITI DO TOCANTINS | TO
BURITI DOS LOPES-PI | -3.17 | -41.86 | BURITI DOS LOPES | PI
BURITI DOS MONTES-PI | -5.31 | -41.09 | BURITI DOS MONTES | PI
BURITICUPU-MA | -4.34 | -46.4 | BURITICUPU | MA
BURITI-MA | -3.94 | -42.92 | BURITI | MA
BURITINOPOLIS-GO | -14.47 | -46.4 | BURITINOPOLIS | GO
BURITIRAMA-BA | -10.7 | -43.63 | BURITIRAMA | BA
BURITIRANA-MA | -5.59 | -47.01 | BURITIRANA | MA
BURITIS-MG | -15.61 | -46.42 | BURITIS | MG
BURITIS-RO | -10.21 | -63.82 | BURITIS | RO
BURITIZAL-SP | -20.19 | -47.7 | BURITIZAL | SP
BURITIZEIRO-MG | -17.35 | -44.96 | BURITIZEIRO | MG
BUTIA-RS | -30.12 | -51.96 | BUTIA | RS
CAAPIRANGA-AM | -3.32 | -61.2 | CAAPIRANGA | AM
CAAPORA-PB | -7.51 | -34.9 | CAAPORA | PB
CAARAPO-MS | -22.63 | -54.82 | CAARAPO | MS
CAATIBA-BA | -14.97 | -40.4 | CAATIBA | BA
CABACEIRAS DO PARAGUACU-BA | -12.53 | -39.19 | CABACEIRAS DO PARAGUACU | BA
CABACEIRAS-PB | -7.48 | -36.28 | CABACEIRAS | PB
CABECEIRA GRANDE-MG | -16.03 | -47.09 | CABECEIRA GRANDE | MG
CABECEIRAS DO PIAUI-PI | -4.47 | -42.3 | CABECEIRAS DO PIAUI | PI
CABECEIRAS-GO | -15.8 | -46.92 | CABECEIRAS | GO
CABEDELO-PB | -6.98 | -34.83 | CABEDELO | PB
CABIXI-RO | -13.49 | -60.55 | CABIXI | RO
CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE | -8.28 | -35.03 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE
CABO FRIO-RJ | -22.87 | -42.01 | CABO FRIO | RJ
CABO VERDE-MG | -21.47 | -46.39 | CABO VERDE | MG
CABRALIA PAULISTA-SP | -22.45 | -49.33 | CABRALIA PAULISTA | SP
CABREUVA-SP | -23.3 | -47.13 | CABREUVA | SP
CABROBO-PE | -8.51 | -39.3 | CABROBO | PE
CACADOR-SC | -26.77 | -51.01 | CACADOR | SC
CACAPAVA DO SUL-RS | -30.51 | -53.49 | CACAPAVA DO SUL | RS
CACAPAVA-SP | -23.1 | -45.7 | CACAPAVA | SP
CACAULANDIA-RO | -10.34 | -62.89 | CACAULANDIA | RO
CACEQUI-RS | -29.88 | -54.82 | CACEQUI | RS
CACERES-MT | -16.07 | -57.67 | CACERES | MT
CACHOEIRA ALTA-GO | -18.76 | -50.94 | CACHOEIRA ALTA | GO
CACHOEIRA DA PRATA-MG | -19.52 | -44.45 | CACHOEIRA DA PRATA | MG
CACHOEIRA DE GOIAS-GO | -16.66 | -50.64 | CACHOEIRA DE GOIAS | GO
CACHOEIRA DE MINAS-MG | -22.35 | -45.77 | CACHOEIRA DE MINAS | MG
CACHOEIRA DE PAJEU-MG | -15.96 | -41.49 | CACHOEIRA DE PAJEU | MG
CACHOEIRA DO ARARI-PA | -1.01 | -48.96 | CACHOEIRA DO ARARI | PA
CACHOEIRA DO PIRIA-PA | -1.67 | -46.52 | CACHOEIRA DO PIRIA | PA
CACHOEIRA DO SUL-RS | -30.03 | -52.89 | CACHOEIRA DO SUL | RS
CACHOEIRA DOS INDIOS-PB | -6.92 | -38.67 | CACHOEIRA DOS INDIOS | PB
CACHOEIRA DOURADA-GO | -18.49 | -49.47 | CACHOEIRA DOURADA | GO
CACHOEIRA DOURADA-MG | -18.51 | -49.5 | CACHOEIRA DOURADA | MG
CACHOEIRA GRANDE-MA | -2.92 | -44.05 | CACHOEIRA GRANDE | MA
CACHOEIRA PAULISTA-SP | -22.66 | -45 | CACHOEIRA PAULISTA | SP
CACHOEIRA-BA | -12.61 | -38.95 | CACHOEIRA | BA
CACHOEIRAS DE MACACU-RJ | -22.46 | -42.65 | CACHOEIRAS DE MACACU | RJ
CACHOEIRINHA-PE | -8.48 | -36.23 | CACHOEIRINHA | PE
CACHOEIRINHA-RS | -29.95 | -51.09 | CACHOEIRINHA | RS
CACHOEIRINHA-TO | -6.12 | -47.92 | CACHOEIRINHA | TO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES | -20.84 | -41.11 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ES
CACIMBA DE AREIA-PB | -7.12 | -37.15 | CACIMBA DE AREIA | PB
CACIMBA DE DENTRO-PB | -6.64 | -35.79 | CACIMBA DE DENTRO | PB
CACIMBAS-PB | -7.21 | -37.05 | CACIMBAS | PB
CACIMBINHAS-AL | -9.4 | -36.99 | CACIMBINHAS | AL
CACIQUE DOBLE-RS | -27.77 | -51.66 | CACIQUE DOBLE | RS
CACOAL-RO | -11.43 | -61.44 | CACOAL | RO
CACONDE-SP | -21.52 | -46.64 | CACONDE | SP
CACU-GO | -18.55 | -51.13 | CACU | GO
CACULE-BA | -14.5 | -42.22 | CACULE | BA
CAEM-BA | -11.09 | -40.43 | CAEM | BA
CAETANOPOLIS-MG | -19.29 | -44.41 | CAETANOPOLIS | MG
CAETANOS-BA | -14.33 | -40.91 | CAETANOS | BA
CAETE-MG | -19.88 | -43.67 | CAETE | MG
CAETES-PE | -8.77 | -36.62 | CAETES | PE
CAETITE-BA | -14.06 | -42.47 | CAETITE | BA
CAFARNAUM-BA | -11.69 | -41.46 | CAFARNAUM | BA
CAFEARA-PR | -22.79 | -51.71 | CAFEARA | PR
CAFELANDIA-PR | -24.61 | -53.32 | CAFELANDIA | PR
CAFELANDIA-SP | -21.8 | -49.61 | CAFELANDIA | SP
CAFEZAL DO SUL-PR | -23.9 | -53.51 | CAFEZAL DO SUL | PR
CAIABU-SP | -22.01 | -51.23 | CAIABU | SP
CAIANA-MG | -20.69 | -41.92 | CAIANA | MG
CAIAPONIA-GO | -16.95 | -51.81 | CAIAPONIA | GO
CAIBATE-RS | -28.28 | -54.63 | CAIBATE | RS
CAIBI-SC | -27.07 | -53.24 | CAIBI | SC
CAICARA DO NORTE-RN | -5.09 | -35.95 | CAICARA DO NORTE | RN
CAICARA DO RIO DO VENTO-RN | -5.76 | -35.99 | CAICARA DO RIO DO VENTO | RN
CAICARA-PB | -6.55 | -35.41 | CAICARA | PB
CAICARA-RS | -27.27 | -53.43 | CAICARA | RS
CAICO-RN | -6.45 | -37.09 | CAICO | RN
CAIEIRAS-SP | -23.36 | -46.74 | CAIEIRAS | SP
CAIRU-BA | -13.48 | -39.04 | CAIRU | BA
CAIUA-SP | -21.83 | -51.99 | CAIUA | SP
CAJAMAR-SP | -23.35 | -46.87 | CAJAMAR | SP
CAJAPIO-MA | -2.88 | -44.67 | CAJAPIO | MA
CAJARI-MA | -3.32 | -45.01 | CAJARI | MA
CAJATI-SP | -24.73 | -48.12 | CAJATI | SP
CAJAZEIRAS DO PIAUI-PI | -6.76 | -42.39 | CAJAZEIRAS DO PIAUI | PI
CAJAZEIRAS-PB | -6.89 | -38.56 | CAJAZEIRAS | PB
CAJAZEIRINHAS-PB | -6.96 | -37.8 | CAJAZEIRINHAS | PB
CAJOBI-SP | -20.88 | -48.8 | CAJOBI | SP
CAJUEIRO DA PRAIA-PI | -2.92 | -41.33 | CAJUEIRO DA PRAIA | PI
CAJUEIRO-AL | -9.39 | -36.15 | CAJUEIRO | AL
CAJURI-MG | -20.79 | -42.79 | CAJURI | MG
CAJURU-SP | -21.27 | -47.3 | CAJURU | SP
CALCADO-PE | -8.74 | -36.33 | CALCADO | PE
CALCOENE-AP | 2.49 | -50.94 | CALCOENE | AP
CALDAS BRANDAO-PB | -7.1 | -35.32 | CALDAS BRANDAO | PB
CALDAS NOVAS-GO | -17.74 | -48.62 | CALDAS NOVAS | GO
CALDAS-MG | -21.92 | -46.38 | CALDAS | MG
CALDAZINHA-GO | -16.71 | -49 | CALDAZINHA | GO
CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI-PI | -7.33 | -40.63 | CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | PI
CALDEIRAO GRANDE-BA | -11.02 | -40.3 | CALDEIRAO GRANDE | BA
CALIFORNIA-PR | -23.65 | -51.35 | CALIFORNIA | PR
CALMON-SC | -26.6 | -51.09 | CALMON | SC
CALUMBI-PE | -7.94 | -38.15 | CALUMBI | PE
CAMACAN-BA | -15.41 | -39.49 | CAMACAN | BA
CAMACARI-BA | -12.69 | -38.32 | CAMACARI | BA
CAMACHO-MG | -20.62 | -45.15 | CAMACHO | MG
CAMALAU-PB | -7.88 | -36.82 | CAMALAU | PB
CAMAMU-BA | -13.94 | -39.1 | CAMAMU | BA
CAMANDUCAIA-MG | -22.75 | -46.14 | CAMANDUCAIA | MG
CAMAPUA-MS | -19.53 | -54.04 | CAMAPUA | MS
CAMAQUA-RS | -30.85 | -51.81 | CAMAQUA | RS
CAMARAGIBE-PE | -8.02 | -34.98 | CAMARAGIBE | PE
CAMARGO-RS | -28.58 | -52.2 | CAMARGO | RS
CAMBARA DO SUL-RS | -29.04 | -50.14 | CAMBARA DO SUL | RS
CAMBARA-PR | -23.04 | -50.07 | CAMBARA | PR
CAMBE-PR | -23.27 | -51.27 | CAMBE | PR
CAMBIRA-PR | -23.58 | -51.57 | CAMBIRA | PR
CAMBORIU-SC | -27.02 | -48.65 | CAMBORIU | SC
CAMBUCI-RJ | -21.57 | -41.91 | CAMBUCI | RJ
CAMBUI-MG | -22.61 | -46.05 | CAMBUI | MG
CAMBUQUIRA-MG | -21.85 | -45.29 | CAMBUQUIRA | MG
CAMETA-PA | -2.24 | -49.49 | CAMETA | PA
CAMOCIM DE SAO FELIX-PE | -8.35 | -35.76 | CAMOCIM DE SAO FELIX | PE
CAMOCIM-CE | -2.9 | -40.84 | CAMOCIM | CE
CAMPANARIO-MG | -18.23 | -41.74 | CAMPANARIO | MG
CAMPANHA-MG | -21.83 | -45.4 | CAMPANHA | MG
CAMPESTRE DA SERRA-RS | -28.79 | -51.09 | CAMPESTRE DA SERRA | RS
CAMPESTRE DE GOIAS-GO | -16.76 | -49.69 | CAMPESTRE DE GOIAS | GO
CAMPESTRE DO MARANHAO-MA | -6.17 | -47.36 | CAMPESTRE DO MARANHAO | MA
CAMPESTRE-AL | -8.84 | -35.56 | CAMPESTRE | AL
CAMPESTRE-MG | -21.71 | -46.24 | CAMPESTRE | MG
CAMPINA DA LAGOA-PR | -24.59 | -52.79 | CAMPINA DA LAGOA | PR
CAMPINA DAS MISSOES-RS | -27.98 | -54.83 | CAMPINA DAS MISSOES | RS
CAMPINA DO MONTE ALEGRE-SP | -23.59 | -48.47 | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | SP
CAMPINA DO SIMAO-PR | -25.07 | -51.82 | CAMPINA DO SIMAO | PR
CAMPINA GRANDE DO SUL-PR | -25.3 | -49.05 | CAMPINA GRANDE DO SUL | PR
CAMPINA GRANDE-PB | -7.23 | -35.88 | CAMPINA GRANDE | PB
CAMPINA VERDE-MG | -19.53 | -49.48 | CAMPINA VERDE | MG
CAMPINACU-GO | -13.79 | -48.57 | CAMPINACU | GO
CAMPINAPOLIS-MT | -14.51 | -52.89 | CAMPINAPOLIS | MT
CAMPINAS DO PIAUI-PI | -7.66 | -41.88 | CAMPINAS DO PIAUI | PI
CAMPINAS DO SUL-RS | -27.71 | -52.62 | CAMPINAS DO SUL | RS
CAMPINAS-SP | -22.9 | -47.06 | CAMPINAS | SP
CAMPINORTE-GO | -14.31 | -49.15 | CAMPINORTE | GO
CAMPO ALEGRE DE GOIAS-GO | -17.63 | -47.78 | CAMPO ALEGRE DE GOIAS | GO
CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA | -9.51 | -43.01 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | BA
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI | -8.37 | -41.83 | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | PI
CAMPO ALEGRE-AL | -9.78 | -36.35 | CAMPO ALEGRE | AL
CAMPO ALEGRE-SC | -26.19 | -49.26 | CAMPO ALEGRE | SC
CAMPO AZUL-MG | -16.5 | -44.81 | CAMPO AZUL | MG
CAMPO BELO DO SUL-SC | -27.89 | -50.76 | CAMPO BELO DO SUL | SC
CAMPO BELO-MG | -20.89 | -45.27 | CAMPO BELO | MG
CAMPO BOM-RS | -29.67 | -51.05 | CAMPO BOM | RS
CAMPO BONITO-PR | -25.03 | -52.99 | CAMPO BONITO | PR
CAMPO DO BRITO-SE | -10.73 | -37.49 | CAMPO DO BRITO | SE
CAMPO DO MEIO-MG | -21.1 | -45.83 | CAMPO DO MEIO | MG
CAMPO DO TENENTE-PR | -25.97 | -49.68 | CAMPO DO TENENTE | PR
CAMPO ERE-SC | -26.39 | -53.07 | CAMPO ERE | SC
CAMPO FLORIDO-MG | -19.76 | -48.57 | CAMPO FLORIDO | MG
CAMPO FORMOSO-BA | -10.5 | -40.32 | CAMPO FORMOSO | BA
CAMPO GRANDE DO PIAUI-PI | -7.13 | -41.03 | CAMPO GRANDE DO PIAUI | PI
CAMPO GRANDE-AL | -9.95 | -36.79 | CAMPO GRANDE | AL
CAMPO GRANDE-MS | -20.44 | -54.64 | CAMPO GRANDE | MS
CAMPO LARGO DO PIAUI-PI | -3.81 | -42.62 | CAMPO LARGO DO PIAUI | PI
CAMPO LARGO-PR | -25.45 | -49.52 | CAMPO LARGO | PR
CAMPO LIMPO PAULISTA-SP | -23.2 | -46.78 | CAMPO LIMPO PAULISTA | SP
CAMPO MAGRO-PR | -25.36 | -49.45 | CAMPO MAGRO | PR
CAMPO MAIOR-PI | -4.82 | -42.16 | CAMPO MAIOR | PI
CAMPO MOURAO-PR | -24.04 | -52.38 | CAMPO MOURAO | PR
CAMPO NOVO DE RONDONIA-RO | -10.59 | -63.61 | CAMPO NOVO DE RONDONIA | RO
CAMPO NOVO DO PARECIS-MT | -13.67 | -57.89 | CAMPO NOVO DO PARECIS | MT
CAMPO NOVO-RS | -27.67 | -53.8 | CAMPO NOVO | RS
CAMPO REDONDO-RN | -6.24 | -36.18 | CAMPO REDONDO | RN
CAMPO VERDE-MT | -15.54 | -55.16 | CAMPO VERDE | MT
CAMPOS ALTOS-MG | -19.69 | -46.17 | CAMPOS ALTOS | MG
CAMPOS BELOS-GO | -13.03 | -46.77 | CAMPOS BELOS | GO
CAMPOS BORGES-RS | -28.88 | -52.99 | CAMPOS BORGES | RS
CAMPOS DE JULIO-MT | -13.89 | -59.14 | CAMPOS DE JULIO | MT
CAMPOS DO JORDAO-SP | -22.73 | -45.59 | CAMPOS DO JORDAO | SP
CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ | -21.75 | -41.32 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ
CAMPOS GERAIS-MG | -21.23 | -45.75 | CAMPOS GERAIS | MG
CAMPOS LINDOS-TO | -7.99 | -46.86 | CAMPOS LINDOS | TO
CAMPOS NOVOS PAULISTA-SP | -22.6 | -50 | CAMPOS NOVOS PAULISTA | SP
CAMPOS NOVOS-SC | -27.4 | -51.22 | CAMPOS NOVOS | SC
CAMPOS SALES-CE | -7.07 | -40.37 | CAMPOS SALES | CE
CAMPOS VERDES-GO | -14.25 | -49.65 | CAMPOS VERDES | GO
CAMUTANGA-PE | -7.4 | -35.27 | CAMUTANGA | PE
CANA VERDE-MG | -21.02 | -45.18 | CANA VERDE | MG
CANAA DOS CARAJAS-PA | -6.49 | -49.87 | CANAA DOS CARAJAS | PA
CANAA-MG | -20.68 | -42.62 | CANAA | MG
CANABRAVA DO NORTE-MT | -11.05 | -51.83 | CANABRAVA DO NORTE | MT
CANANEIA-SP | -25.01 | -47.92 | CANANEIA | SP
CANAPI-AL | -9.12 | -37.6 | CANAPI | AL
CANAPOLIS-BA | -13.07 | -44.2 | CANAPOLIS | BA
CANAPOLIS-MG | -18.72 | -49.2 | CANAPOLIS | MG
CANARANA-BA | -11.68 | -41.76 | CANARANA | BA
CANARANA-MT | -13.55 | -52.16 | CANARANA | MT
CANAS-SP | -22.7 | -45.05 | CANAS | SP
CANAVIEIRA-PI | -7.68 | -43.72 | CANAVIEIRA | PI
CANAVIEIRAS-BA | -15.67 | -38.94 | CANAVIEIRAS | BA
CANDEAL-BA | -11.8 | -39.11 | CANDEAL | BA
CANDEIAS DO JAMARI-RO | -8.81 | -63.69 | CANDEIAS DO JAMARI | RO
CANDEIAS-BA | -12.66 | -38.55 | CANDEIAS | BA
CANDEIAS-MG | -20.76 | -45.27 | CANDEIAS | MG
CANDELARIA-RS | -29.66 | -52.78 | CANDELARIA | RS
CANDIBA-BA | -14.41 | -42.86 | CANDIBA | BA
CANDIDO DE ABREU-PR | -24.56 | -51.33 | CANDIDO DE ABREU | PR
CANDIDO GODOI-RS | -27.95 | -54.75 | CANDIDO GODOI | RS
CANDIDO MENDES-MA | -1.44 | -45.71 | CANDIDO MENDES | MA
CANDIDO MOTA-SP | -22.74 | -50.38 | CANDIDO MOTA | SP
CANDIDO RODRIGUES-SP | -21.32 | -48.63 | CANDIDO RODRIGUES | SP
CANDIDO SALES-BA | -15.5 | -41.23 | CANDIDO SALES | BA
CANDIOTA-RS | -31.55 | -53.67 | CANDIOTA | RS
CANDOI-PR | -25.66 | -52.12 | CANDOI | PR
CANELA-RS | -29.36 | -50.81 | CANELA | RS
CANELINHA-SC | -27.26 | -48.76 | CANELINHA | SC
CANGUARETAMA-RN | -6.38 | -35.12 | CANGUARETAMA | RN
CANGUCU-RS | -31.39 | -52.67 | CANGUCU | RS
CANHOBA-SE | -10.13 | -36.98 | CANHOBA | SE
CANHOTINHO-PE | -8.88 | -36.19 | CANHOTINHO | PE
CANINDE DE SAO FRANCISCO-SE | -9.64 | -37.78 | CANINDE DE SAO FRANCISCO | SE
CANINDE-CE | -4.35 | -39.31 | CANINDE | CE
CANITAR-SP | -23 | -49.78 | CANITAR | SP
CANOAS-RS | -29.91 | -51.18 | CANOAS | RS
CANOINHAS-SC | -26.17 | -50.39 | CANOINHAS | SC
CANSANCAO-BA | -10.67 | -39.49 | CANSANCAO | BA
CANTAGALO-MG | -18.52 | -42.62 | CANTAGALO | MG
CANTAGALO-PR | -25.37 | -52.12 | CANTAGALO | PR
CANTAGALO-RJ | -21.98 | -42.36 | CANTAGALO | RJ
CANTANHEDE-MA | -3.63 | -44.37 | CANTANHEDE | MA
CANTA-RR | 2.61 | -60.59 | CANTA | RR
CANTO DO BURITI-PI | -8.11 | -42.94 | CANTO DO BURITI | PI
CANUDOS-BA | -9.9 | -39.13 | CANUDOS | BA
CANUTAMA-AM | -6.53 | -64.38 | CANUTAMA | AM
CAPANEMA-PA | -1.19 | -47.18 | CAPANEMA | PA
CAPANEMA-PR | -25.67 | -53.8 | CAPANEMA | PR
CAPAO ALTO-SC | -27.93 | -50.51 | CAPAO ALTO | SC
CAPAO BONITO-SP | -24 | -48.34 | CAPAO BONITO | SP
CAPAO DA CANOA-RS | -29.76 | -50.03 | CAPAO DA CANOA | RS
CAPAO DO LEAO-RS | -31.76 | -52.48 | CAPAO DO LEAO | RS
CAPARAO-MG | -20.43 | -41.86 | CAPARAO | MG
CAPELA DE SANTANA-RS | -29.7 | -51.32 | CAPELA DE SANTANA | RS
CAPELA DO ALTO ALEGRE-BA | -11.66 | -39.83 | CAPELA DO ALTO ALEGRE | BA
CAPELA DO ALTO-SP | -23.47 | -47.73 | CAPELA DO ALTO | SP
CAPELA NOVA-MG | -20.92 | -43.61 | CAPELA NOVA | MG
CAPELA-AL | -9.4 | -36.07 | CAPELA | AL
CAPELA-SE | -10.5 | -37.05 | CAPELA | SE
CAPELINHA-MG | -17.69 | -42.51 | CAPELINHA | MG
CAPETINGA-MG | -20.61 | -47.05 | CAPETINGA | MG
CAPIM BRANCO-MG | -19.54 | -44.11 | CAPIM BRANCO | MG
CAPIM GROSSO-BA | -11.38 | -40.01 | CAPIM GROSSO | BA
CAPIM-PB | -6.91 | -35.17 | CAPIM | PB
CAPINOPOLIS-MG | -18.68 | -49.57 | CAPINOPOLIS | MG
CAPINZAL DO NORTE-MA | -4.72 | -44.32 | CAPINZAL DO NORTE | MA
CAPINZAL-SC | -27.34 | -51.61 | CAPINZAL | SC
CAPISTRANO-CE | -4.47 | -38.9 | CAPISTRANO | CE
CAPITAO ANDRADE-MG | -19.06 | -41.85 | CAPITAO ANDRADE | MG
CAPITAO DE CAMPOS-PI | -4.45 | -41.94 | CAPITAO DE CAMPOS | PI
CAPITAO ENEAS-MG | -16.32 | -43.71 | CAPITAO ENEAS | MG
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA-PI | -8.49 | -41.82 | CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | PI
CAPITAO LEONIDAS MARQUES-PR | -25.47 | -53.61 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | PR
CAPITAO POCO-PA | -1.74 | -47.06 | CAPITAO POCO | PA
CAPITAO-RS | -29.26 | -51.98 | CAPITAO | RS
CAPITOLIO-MG | -20.61 | -46.05 | CAPITOLIO | MG
CAPIVARI DE BAIXO-SC | -28.44 | -48.95 | CAPIVARI DE BAIXO | SC
CAPIVARI DO SUL-RS | -30.14 | -50.51 | CAPIVARI DO SUL | RS
CAPIVARI-SP | -22.99 | -47.5 | CAPIVARI | SP
CAPIXABA-AC | -10.57 | -67.67 | CAPIXABA | AC
CAPOEIRAS-PE | -8.73 | -36.62 | CAPOEIRAS | PE
CAPUTIRA-MG | -20.17 | -42.27 | CAPUTIRA | MG
CARAA-RS | -29.79 | -50.43 | CARAA | RS
CARACARAI-RR | 1.81 | -61.12 | CARACARAI | RR
CARACOL-MS | -22.01 | -57.02 | CARACOL | MS
CARACOL-PI | -9.27 | -43.33 | CARACOL | PI
CARAGUATATUBA-SP | -23.62 | -45.41 | CARAGUATATUBA | SP
CARAIBAS-BA | -14.6 | -41.33 | CARAIBAS | BA
CARAI-MG | -17.18 | -41.69 | CARAI | MG
CARAMBEI-PR | -24.91 | -50.09 | CARAMBEI | PR
CARANAIBA-MG | -20.87 | -43.73 | CARANAIBA | MG
CARANDAI-MG | -20.95 | -43.8 | CARANDAI | MG
CARANGOLA-MG | -20.73 | -42.02 | CARANGOLA | MG
CARAPEBUS-RJ | -22.18 | -41.66 | CARAPEBUS | RJ
CARAPICUIBA-SP | -23.52 | -46.83 | CARAPICUIBA | SP
CARATINGA-MG | -19.79 | -42.13 | CARATINGA | MG
CARAUARI-AM | -4.88 | -66.89 | CARAUARI | AM
CARAUBAS DO PIAUI-PI | -3.47 | -41.84 | CARAUBAS DO PIAUI | PI
CARAUBAS-PB | -7.72 | -36.49 | CARAUBAS | PB
CARAUBAS-RN | -5.79 | -37.55 | CARAUBAS | RN
CARAVELAS-BA | -17.73 | -39.26 | CARAVELAS | BA
CARAZINHO-RS | -28.28 | -52.78 | CARAZINHO | RS
CARBONITA-MG | -17.52 | -43.01 | CARBONITA | MG
CARDEAL DA SILVA-BA | -11.94 | -37.94 | CARDEAL DA SILVA | BA
CARDOSO MOREIRA-RJ | -21.48 | -41.61 | CARDOSO MOREIRA | RJ
CARDOSO-SP | -20.08 | -49.91 | CARDOSO | SP
CAREACU-MG | -22.04 | -45.69 | CAREACU | MG
CAREIRO DA VARZEA-AM | -3.22 | -59.82 | CAREIRO DA VARZEA | AM
CAREIRO-AM | -3.76 | -60.36 | CAREIRO | AM
CARIACICA-ES | -20.26 | -40.42 | CARIACICA | ES
CARIDADE DO PIAUI-PI | -7.73 | -40.99 | CARIDADE DO PIAUI | PI
CARIDADE-CE | -4.23 | -39.19 | CARIDADE | CE
CARINHANHA-BA | -14.3 | -43.76 | CARINHANHA | BA
CARIRA-SE | -10.36 | -37.7 | CARIRA | SE
CARIRE-CE | -3.95 | -40.47 | CARIRE | CE
CARIRI DO TOCANTINS-TO | -11.89 | -49.16 | CARIRI DO TOCANTINS | TO
CARIRIACU-CE | -7.04 | -39.28 | CARIRIACU | CE
CARIUS-CE | -6.53 | -39.49 | CARIUS | CE
CARLINDA-MT | -9.95 | -55.83 | CARLINDA | MT
CARLOPOLIS-PR | -23.42 | -49.72 | CARLOPOLIS | PR
CARLOS BARBOSA-RS | -29.29 | -51.5 | CARLOS BARBOSA | RS
CARLOS CHAGAS-MG | -17.7 | -40.76 | CARLOS CHAGAS | MG
CARLOS GOMES-RS | -27.71 | -51.91 | CARLOS GOMES | RS
CARMESIA-MG | -19.08 | -43.14 | CARMESIA | MG
CARMO DA CACHOEIRA-MG | -21.46 | -45.22 | CARMO DA CACHOEIRA | MG
CARMO DA MATA-MG | -20.55 | -44.87 | CARMO DA MATA | MG
CARMO DE MINAS-MG | -22.12 | -45.12 | CARMO DE MINAS | MG
CARMO DO CAJURU-MG | -20.18 | -44.77 | CARMO DO CAJURU | MG
CARMO DO PARANAIBA-MG | -19 | -46.31 | CARMO DO PARANAIBA | MG
CARMO DO RIO CLARO-MG | -20.97 | -46.11 | CARMO DO RIO CLARO | MG
CARMO DO RIO VERDE-GO | -15.35 | -49.7 | CARMO DO RIO VERDE | GO
CARMOLANDIA-TO | -7.03 | -48.39 | CARMOLANDIA | TO
CARMOPOLIS DE MINAS-MG | -20.54 | -44.63 | CARMOPOLIS DE MINAS | MG
CARMOPOLIS-SE | -10.64 | -36.98 | CARMOPOLIS | SE
CARMO-RJ | -21.93 | -42.6 | CARMO | RJ
CARNAIBA-PE | -7.8 | -37.79 | CARNAIBA | PE
CARNAUBA DOS DANTAS-RN | -6.55 | -36.59 | CARNAUBA DOS DANTAS | RN
CARNAUBAIS-RN | -5.34 | -36.83 | CARNAUBAIS | RN
CARNAUBAL-CE | -4.16 | -40.94 | CARNAUBAL | CE
CARNAUBEIRA DA PENHA-PE | -8.32 | -38.74 | CARNAUBEIRA DA PENHA | PE
CARNEIRINHO-MG | -19.69 | -50.68 | CARNEIRINHO | MG
CARNEIROS-AL | -9.48 | -37.37 | CARNEIROS | AL
CAROEBE-RR | 0.88 | -59.69 | CAROEBE | RR
CAROLINA-MA | -7.33 | -47.46 | CAROLINA | MA
CARPINA-PE | -7.85 | -35.25 | CARPINA | PE
CARRANCAS-MG | -21.48 | -44.64 | CARRANCAS | MG
CARRAPATEIRA-PB | -7.03 | -38.34 | CARRAPATEIRA | PB
CARRASCO BONITO-TO | -5.32 | -48.03 | CARRASCO BONITO | TO
CARUARU-PE | -8.28 | -35.97 | CARUARU | PE
CARUTAPERA-MA | -1.19 | -46.02 | CARUTAPERA | MA
CARVALHOPOLIS-MG | -21.77 | -45.84 | CARVALHOPOLIS | MG
CARVALHOS-MG | -22 | -44.46 | CARVALHOS | MG
CASA BRANCA-SP | -21.77 | -47.08 | CASA BRANCA | SP
CASA GRANDE-MG | -20.79 | -43.93 | CASA GRANDE | MG
CASA NOVA-BA | -9.16 | -40.97 | CASA NOVA | BA
CASCALHO RICO-MG | -18.57 | -47.87 | CASCALHO RICO | MG
CASCA-RS | -28.56 | -51.97 | CASCA | RS
CASCAVEL-CE | -4.13 | -38.23 | CASCAVEL | CE
CASCAVEL-PR | -24.95 | -53.45 | CASCAVEL | PR
CASEARA-TO | -9.27 | -49.95 | CASEARA | TO
CASEIROS-RS | -28.26 | -51.69 | CASEIROS | RS
CASIMIRO DE ABREU-RJ | -22.48 | -42.2 | CASIMIRO DE ABREU | RJ
CASINHAS-PE | -7.74 | -35.72 | CASINHAS | PE
CASSERENGUE-PB | -6.75 | -35.71 | CASSERENGUE | PB
CASSIA DOS COQUEIROS-SP | -21.28 | -47.17 | CASSIA DOS COQUEIROS | SP
CASSIA-MG | -20.58 | -46.92 | CASSIA | MG
CASSILANDIA-MS | -19.11 | -51.73 | CASSILANDIA | MS
CASTANHAL-PA | -1.29 | -47.92 | CASTANHAL | PA
CASTANHEIRA-MT | -11.13 | -58.6 | CASTANHEIRA | MT
CASTANHEIRAS-RO | -11.41 | -61.95 | CASTANHEIRAS | RO
CASTELANDIA-GO | -18.09 | -50.2 | CASTELANDIA | GO
CASTELO DO PIAUI-PI | -5.32 | -41.55 | CASTELO DO PIAUI | PI
CASTELO-ES | -20.6 | -41.18 | CASTELO | ES
CASTILHO-SP | -20.87 | -51.48 | CASTILHO | SP
CASTRO ALVES-BA | -12.76 | -39.42 | CASTRO ALVES | BA
CASTRO-PR | -24.79 | -50.01 | CASTRO | PR
CATAGUASES-MG | -21.38 | -42.69 | CATAGUASES | MG
CATALAO-GO | -18.17 | -47.94 | CATALAO | GO
CATANDUVA-SP | -21.13 | -48.97 | CATANDUVA | SP
CATANDUVAS-PR | -25.2 | -53.15 | CATANDUVAS | PR
CATANDUVAS-SC | -27.07 | -51.66 | CATANDUVAS | SC
CATARINA-CE | -6.13 | -39.87 | CATARINA | CE
CATAS ALTAS DA NORUEGA-MG | -20.69 | -43.49 | CATAS ALTAS DA NORUEGA | MG
CATAS ALTAS-MG | -20.07 | -43.4 | CATAS ALTAS | MG
CATENDE-PE | -8.66 | -35.71 | CATENDE | PE
CATIGUA-SP | -21.04 | -49.05 | CATIGUA | SP
CATINGUEIRA-PB | -7.12 | -37.6 | CATINGUEIRA | PB
CATOLANDIA-BA | -12.31 | -44.86 | CATOLANDIA | BA
CATOLE DO ROCHA-PB | -6.34 | -37.74 | CATOLE DO ROCHA | PB
CATU-BA | -12.35 | -38.37 | CATU | BA
CATUIPE-RS | -28.25 | -54.01 | CATUIPE | RS
CATUJI-MG | -17.31 | -41.51 | CATUJI | MG
CATUNDA-CE | -4.64 | -40.2 | CATUNDA | CE
CATURAI-GO | -16.44 | -49.49 | CATURAI | GO
CATURAMA-BA | -13.32 | -42.29 | CATURAMA | BA
CATURITE-PB | -7.42 | -36.02 | CATURITE | PB
CATUTI-MG | -15.35 | -42.96 | CATUTI | MG
CAUCAIA-CE | -3.73 | -38.65 | CAUCAIA | CE
CAVALCANTE-GO | -13.79 | -47.45 | CAVALCANTE | GO
CAXAMBU DO SUL-SC | -27.16 | -52.87 | CAXAMBU DO SUL | SC
CAXAMBU-MG | -21.97 | -44.93 | CAXAMBU | MG
CAXIAS DO SUL-RS | -29.16 | -51.17 | CAXIAS DO SUL | RS
CAXIAS-MA | -4.85 | -43.35 | CAXIAS | MA
CAXINGO-PI | -3.41 | -41.89 | CAXINGO | PI
CEARA-MIRIM-RN | -5.63 | -35.42 | CEARA-MIRIM | RN
CEDRAL-MA | -2 | -44.53 | CEDRAL | MA
CEDRAL-SP | -20.9 | -49.26 | CEDRAL | SP
CEDRO DE SAO JOAO-SE | -10.25 | -36.88 | CEDRO DE SAO JOAO | SE
CEDRO DO ABAETE-MG | -19.14 | -45.71 | CEDRO DO ABAETE | MG
CEDRO-CE | -6.6 | -39.06 | CEDRO | CE
CEDRO-PE | -7.72 | -39.23 | CEDRO | PE
CELSO RAMOS-SC | -27.63 | -51.33 | CELSO RAMOS | SC
CENTENARIO DO SUL-PR | -22.82 | -51.59 | CENTENARIO DO SUL | PR
CENTENARIO-RS | -27.76 | -51.99 | CENTENARIO | RS
CENTENARIO-TO | -8.95 | -47.33 | CENTENARIO | TO
CENTRAL DE MINAS-MG | -18.76 | -41.3 | CENTRAL DE MINAS | MG
CENTRAL DO MARANHAO-MA | -2.19 | -44.82 | CENTRAL DO MARANHAO | MA
CENTRAL-BA | -11.13 | -42.11 | CENTRAL | BA
CENTRALINA-MG | -18.58 | -49.19 | CENTRALINA | MG
CENTRO DO GUILHERME-MA | -2.36 | -46 | CENTRO DO GUILHERME | MA
CENTRO NOVO DO MARANHAO-MA | -2.1 | -46.12 | CENTRO NOVO DO MARANHAO | MA
CEREJEIRAS-RO | -13.18 | -60.81 | CEREJEIRAS | RO
CERES-GO | -15.3 | -49.59 | CERES | GO
CERQUEIRA CESAR-SP | -23.03 | -49.16 | CERQUEIRA CESAR | SP
CERQUILHO-SP | -23.16 | -47.74 | CERQUILHO | SP
CERRITO-RS | -31.85 | -52.81 | CERRITO | RS
CERRO AZUL-PR | -24.82 | -49.26 | CERRO AZUL | PR
CERRO BRANCO-RS | -29.65 | -52.93 | CERRO BRANCO | RS
CERRO CORA-RN | -6.04 | -36.34 | CERRO CORA | RN
CERRO GRANDE DO SUL-RS | -30.59 | -51.73 | CERRO GRANDE DO SUL | RS
CERRO GRANDE-RS | -27.6 | -53.16 | CERRO GRANDE | RS
CERRO LARGO-RS | -28.14 | -54.73 | CERRO LARGO | RS
CERRO NEGRO-SC | -27.79 | -50.87 | CERRO NEGRO | SC
CESARIO LANGE-SP | -23.22 | -47.95 | CESARIO LANGE | SP
CEU AZUL-PR | -25.14 | -53.84 | CEU AZUL | PR
CEZARINA-GO | -16.97 | -49.77 | CEZARINA | GO
CHA DE ALEGRIA-PE | -8 | -35.21 | CHA DE ALEGRIA | PE
CHA GRANDE-PE | -8.23 | -35.46 | CHA GRANDE | PE
CHA PRETA-AL | -9.25 | -36.29 | CHA PRETA | AL
CHACARA-MG | -21.67 | -43.22 | CHACARA | MG
CHALE-MG | -20.04 | -41.68 | CHALE | MG
CHAPADA DA NATIVIDADE-TO | -11.61 | -47.75 | CHAPADA DA NATIVIDADE | TO
CHAPADA DE AREIA-TO | -10.14 | -49.14 | CHAPADA DE AREIA | TO
CHAPADA DO NORTE-MG | -17.08 | -42.53 | CHAPADA DO NORTE | MG
CHAPADA DOS GUIMARAES-MT | -15.46 | -55.75 | CHAPADA DOS GUIMARAES | MT
CHAPADA GAUCHA-MG | -15.3 | -45.61 | CHAPADA GAUCHA | MG
CHAPADAO DO CEU-GO | -18.4 | -52.54 | CHAPADAO DO CEU | GO
CHAPADAO DO LAGEADO-SC | -27.59 | -49.55 | CHAPADAO DO LAGEADO | SC
CHAPADAO DO SUL-MS | -18.79 | -52.62 | CHAPADAO DO SUL | MS
CHAPADA-RS | -28.05 | -53.06 | CHAPADA | RS
CHAPADINHA-MA | -3.74 | -43.36 | CHAPADINHA | MA
CHAPECO-SC | -27.09 | -52.61 | CHAPECO | SC
CHARQUEADA-SP | -22.51 | -47.77 | CHARQUEADA | SP
CHARQUEADAS-RS | -29.95 | -51.62 | CHARQUEADAS | RS
CHARRUA-RS | -27.95 | -52.01 | CHARRUA | RS
CHAVAL-CE | -3.03 | -41.24 | CHAVAL | CE
CHAVANTES-SP | -23.03 | -49.7 | CHAVANTES | SP
CHAVES-PA | -0.16 | -49.98 | CHAVES | PA
CHIADOR-MG | -22 | -43.05 | CHIADOR | MG
CHIAPETA-RS | -27.92 | -53.94 | CHIAPETA | RS
CHOPINZINHO-PR | -25.85 | -52.52 | CHOPINZINHO | PR
CHORO-CE | -4.84 | -39.14 | CHORO | CE
CHOROZINHO-CE | -4.3 | -38.49 | CHOROZINHO | CE
CHORROCHO-BA | -8.98 | -39.09 | CHORROCHO | BA
CHUI-RS | -33.69 | -53.45 | CHUI | RS
CHUPINGUAIA-RO | -12.55 | -60.9 | CHUPINGUAIA | RO
CHUVISCA-RS | -30.75 | -51.97 | CHUVISCA | RS
CIANORTE-PR | -23.66 | -52.6 | CIANORTE | PR
CICERO DANTAS-BA | -10.6 | -38.38 | CICERO DANTAS | BA
CIDADE GAUCHA-PR | -23.38 | -52.94 | CIDADE GAUCHA | PR
CIDADE OCIDENTAL-GO | -16.07 | -47.92 | CIDADE OCIDENTAL | GO
CIDELANDIA-MA | -5.17 | -47.78 | CIDELANDIA | MA
CIDREIRA-RS | -30.16 | -50.23 | CIDREIRA | RS
CIPO-BA | -11.1 | -38.51 | CIPO | BA
CIPOTANEA-MG | -20.9 | -43.36 | CIPOTANEA | MG
CIRIACO-RS | -28.34 | -51.87 | CIRIACO | RS
CLARAVAL-MG | -20.39 | -47.26 | CLARAVAL | MG
CLARO DOS POCOES-MG | -17.08 | -44.2 | CLARO DOS POCOES | MG
CLAUDIA-MT | -11.51 | -54.89 | CLAUDIA | MT
CLAUDIO-MG | -20.44 | -44.76 | CLAUDIO | MG
CLEMENTINA-SP | -21.56 | -50.44 | CLEMENTINA | SP
CLEVELANDIA-PR | -26.39 | -52.47 | CLEVELANDIA | PR
COARACI-BA | -14.64 | -39.55 | COARACI | BA
COARI-AM | -4.08 | -63.14 | COARI | AM
COCAL DE TELHA-PI | -4.55 | -41.97 | COCAL DE TELHA | PI
COCAL DO SUL-SC | -28.6 | -49.32 | COCAL DO SUL | SC
COCAL DOS ALVES-PI | -3.72 | -41.44 | COCAL DOS ALVES | PI
COCALINHO-MT | -14.39 | -50.99 | COCALINHO | MT
COCAL-PI | -3.47 | -41.55 | COCAL | PI
COCALZINHO DE GOIAS-GO | -15.79 | -48.77 | COCALZINHO DE GOIAS | GO
COCOS-BA | -14.18 | -44.53 | COCOS | BA
CODAJAS-AM | -3.83 | -62.05 | CODAJAS | AM
CODO-MA | -4.45 | -43.88 | CODO | MA
COELHO NETO-MA | -4.25 | -43.01 | COELHO NETO | MA
COIMBRA-MG | -20.85 | -42.8 | COIMBRA | MG
COITE DO NOIA-AL | -9.63 | -36.57 | COITE DO NOIA | AL
COIVARAS-PI | -5.06 | -42.36 | COIVARAS | PI
COLARES-PA | -0.93 | -48.28 | COLARES | PA
COLATINA-ES | -19.53 | -40.63 | COLATINA | ES
COLIDER-MT | -10.81 | -55.45 | COLIDER | MT
COLINAS DO SUL-GO | -14.15 | -48.07 | COLINAS DO SUL | GO
COLINAS DO TOCANTINS-TO | -8.05 | -48.47 | COLINAS DO TOCANTINS | TO
COLINAS-MA | -6.02 | -44.24 | COLINAS | MA
COLINA-SP | -20.71 | -48.54 | COLINA | SP
COLINAS-RS | -29.38 | -51.87 | COLINAS | RS
COLMEIA-TO | -8.72 | -48.76 | COLMEIA | TO
COLOMBIA-SP | -20.17 | -48.68 | COLOMBIA | SP
COLOMBO-PR | -25.29 | -49.22 | COLOMBO | PR
COLONIA DO GURGUEIA-PI | -8.18 | -43.79 | COLONIA DO GURGUEIA | PI
COLONIA DO PIAUI-PI | -7.23 | -42.17 | COLONIA DO PIAUI | PI
COLONIA LEOPOLDINA-AL | -8.9 | -35.72 | COLONIA LEOPOLDINA | AL
COLORADO DO OESTE-RO | -13.11 | -60.54 | COLORADO DO OESTE | RO
COLORADO-PR | -22.83 | -51.97 | COLORADO | PR
COLORADO-RS | -28.52 | -52.99 | COLORADO | RS
COLUNA-MG | -18.23 | -42.84 | COLUNA | MG
COMBINADO-TO | -12.79 | -46.53 | COMBINADO | TO
COMENDADOR GOMES-MG | -19.69 | -49.08 | COMENDADOR GOMES | MG
COMENDADOR LEVY GASPARIAN-RJ | -22.02 | -43.2 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | RJ
COMERCINHO-MG | -16.29 | -41.79 | COMERCINHO | MG
COMODORO-MT | -13.66 | -59.78 | COMODORO | MT
CONCEICAO DA APARECIDA-MG | -21.09 | -46.2 | CONCEICAO DA APARECIDA | MG
CONCEICAO DA BARRA DE MINAS-MG | -21.12 | -44.47 | CONCEICAO DA BARRA DE MINAS | MG
CONCEICAO DA BARRA-ES | -18.59 | -39.73 | CONCEICAO DA BARRA | ES
CONCEICAO DA FEIRA-BA | -12.5 | -38.99 | CONCEICAO DA FEIRA | BA
CONCEICAO DAS ALAGOAS-MG | -19.91 | -48.38 | CONCEICAO DAS ALAGOAS | MG
CONCEICAO DAS PEDRAS-MG | -22.16 | -45.45 | CONCEICAO DAS PEDRAS | MG
CONCEICAO DE IPANEMA-MG | -19.92 | -41.69 | CONCEICAO DE IPANEMA | MG
CONCEICAO DE MACABU-RJ | -22.08 | -41.86 | CONCEICAO DE MACABU | RJ
CONCEICAO DO ALMEIDA-BA | -12.8 | -39.16 | CONCEICAO DO ALMEIDA | BA
CONCEICAO DO ARAGUAIA-PA | -8.25 | -49.26 | CONCEICAO DO ARAGUAIA | PA
CONCEICAO DO CANINDE-PI | -7.87 | -41.59 | CONCEICAO DO CANINDE | PI
CONCEICAO DO CASTELO-ES | -20.36 | -41.24 | CONCEICAO DO CASTELO | ES
CONCEICAO DO COITE-BA | -11.56 | -39.28 | CONCEICAO DO COITE | BA
CONCEICAO DO JACUIPE-BA | -12.42 | -38.72 | CONCEICAO DO JACUIPE | BA
CONCEICAO DO LAGO-ACU-MA | -3.83 | -44.89 | CONCEICAO DO LAGO-ACU | MA
CONCEICAO DO MATO DENTRO-MG | -19.03 | -43.42 | CONCEICAO DO MATO DENTRO | MG
CONCEICAO DO PARA-MG | -19.75 | -44.89 | CONCEICAO DO PARA | MG
CONCEICAO DO RIO VERDE-MG | -21.88 | -45.08 | CONCEICAO DO RIO VERDE | MG
CONCEICAO DO TOCANTINS-TO | -12.21 | -47.29 | CONCEICAO DO TOCANTINS | TO
CONCEICAO DOS OUROS-MG | -22.41 | -45.79 | CONCEICAO DOS OUROS | MG
CONCEICAO-PB | -7.56 | -38.5 | CONCEICAO | PB
CONCHAL-SP | -22.33 | -47.17 | CONCHAL | SP
CONCHAS-SP | -23.01 | -48.01 | CONCHAS | SP
CONCORDIA DO PARA-PA | -1.99 | -47.94 | CONCORDIA DO PARA | PA
CONCORDIA-SC | -27.23 | -52.02 | CONCORDIA | SC
CONDADO-PB | -6.91 | -37.6 | CONDADO | PB
CONDADO-PE | -7.58 | -35.1 | CONDADO | PE
CONDE-BA | -11.81 | -37.61 | CONDE | BA
CONDE-PB | -7.26 | -34.9 | CONDE | PB
CONDEUBA-BA | -14.89 | -41.96 | CONDEUBA | BA
CONDOR-RS | -28.2 | -53.48 | CONDOR | RS
CONEGO MARINHO-MG | -15.29 | -44.41 | CONEGO MARINHO | MG
CONFINS-MG | -19.63 | -43.98 | CONFINS | MG
CONFRESA-MT | -10.64 | -51.56 | CONFRESA | MT
CONGONHAL-MG | -22.15 | -46.03 | CONGONHAL | MG
CONGONHAS DO NORTE-MG | -18.8 | -43.68 | CONGONHAS DO NORTE | MG
CONGONHAS-MG | -20.5 | -43.85 | CONGONHAS | MG
CONGONHINHAS-PR | -23.55 | -50.55 | CONGONHINHAS | PR
CONGO-PB | -7.79 | -36.66 | CONGO | PB
CONQUISTA-MG | -19.93 | -47.54 | CONQUISTA | MG
CONSELHEIRO LAFAIETE-MG | -20.66 | -43.78 | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG
CONSELHEIRO MAIRINCK-PR | -23.63 | -50.16 | CONSELHEIRO MAIRINCK | PR
CONSELHEIRO PENA-MG | -19.17 | -41.47 | CONSELHEIRO PENA | MG
CONSOLACAO-MG | -22.55 | -45.92 | CONSOLACAO | MG
CONSTANTINA-RS | -27.73 | -52.99 | CONSTANTINA | RS
CONTAGEM-MG | -19.93 | -44.05 | CONTAGEM | MG
CONTENDA-PR | -25.67 | -49.53 | CONTENDA | PR
CONTENDAS DO SINCORA-BA | -13.76 | -41.04 | CONTENDAS DO SINCORA | BA
COQUEIRAL-MG | -21.18 | -45.44 | COQUEIRAL | MG
COQUEIRO SECO-AL | -9.63 | -35.8 | COQUEIRO SECO | AL
COQUEIROS DO SUL-RS | -28.11 | -52.78 | COQUEIROS DO SUL | RS
CORACAO DE JESUS-MG | -16.68 | -44.36 | CORACAO DE JESUS | MG
CORACAO DE MARIA-BA | -12.23 | -38.75 | CORACAO DE MARIA | BA
CORBELIA-PR | -24.79 | -53.3 | CORBELIA | PR
CORDEIROPOLIS-SP | -22.48 | -47.45 | CORDEIROPOLIS | SP
CORDEIRO-RJ | -22.02 | -42.36 | CORDEIRO | RJ
CORDEIROS-BA | -15.03 | -41.93 | CORDEIROS | BA
CORDILHEIRA ALTA-SC | -26.98 | -52.6 | CORDILHEIRA ALTA | SC
CORDISBURGO-MG | -19.12 | -44.32 | CORDISBURGO | MG
CORDISLANDIA-MG | -21.79 | -45.7 | CORDISLANDIA | MG
COREAU-CE | -3.53 | -40.65 | COREAU | CE
COREMAS-PB | -7.01 | -37.94 | COREMAS | PB
CORGUINHO-MS | -19.83 | -54.82 | CORGUINHO | MS
CORIBE-BA | -13.82 | -44.45 | CORIBE | BA
CORINTO-MG | -18.38 | -44.45 | CORINTO | MG
CORNELIO PROCOPIO-PR | -23.18 | -50.64 | CORNELIO PROCOPIO | PR
COROACI-MG | -18.62 | -42.28 | COROACI | MG
COROADOS-SP | -21.35 | -50.28 | COROADOS | SP
COROATA-MA | -4.13 | -44.12 | COROATA | MA
COROMANDEL-MG | -18.47 | -47.2 | COROMANDEL | MG
CORONEL BARROS-RS | -28.38 | -54.06 | CORONEL BARROS | RS
CORONEL BICACO-RS | -27.71 | -53.7 | CORONEL BICACO | RS
CORONEL DOMINGOS SOARES-PR | -26.22 | -52.03 | CORONEL DOMINGOS SOARES | PR
CORONEL EZEQUIEL-RN | -6.38 | -36.21 | CORONEL EZEQUIEL | RN
CORONEL FABRICIANO-MG | -19.51 | -42.62 | CORONEL FABRICIANO | MG
CORONEL FREITAS-SC | -26.9 | -52.7 | CORONEL FREITAS | SC
CORONEL JOAO PESSOA-RN | -6.26 | -38.44 | CORONEL JOAO PESSOA | RN
CORONEL JOAO SA-BA | -10.28 | -37.92 | CORONEL JOAO SA | BA
CORONEL JOSE DIAS-PI | -8.81 | -42.51 | CORONEL JOSE DIAS | PI
CORONEL MACEDO-SP | -23.63 | -49.31 | CORONEL MACEDO | SP
CORONEL MARTINS-SC | -26.51 | -52.66 | CORONEL MARTINS | SC
CORONEL MURTA-MG | -16.61 | -42.18 | CORONEL MURTA | MG
CORONEL PACHECO-MG | -21.58 | -43.26 | CORONEL PACHECO | MG
CORONEL SAPUCAIA-MS | -23.27 | -55.52 | CORONEL SAPUCAIA | MS
CORONEL VIVIDA-PR | -25.98 | -52.56 | CORONEL VIVIDA | PR
CORONEL XAVIER CHAVES-MG | -21.02 | -44.22 | CORONEL XAVIER CHAVES | MG
CORREGO DANTA-MG | -19.82 | -45.9 | CORREGO DANTA | MG
CORREGO DO BOM JESUS-MG | -22.63 | -46.02 | CORREGO DO BOM JESUS | MG
CORREGO DO OURO-GO | -16.29 | -50.54 | CORREGO DO OURO | GO
CORREGO FUNDO-MG | -20.44 | -45.55 | CORREGO FUNDO | MG
CORREGO NOVO-MG | -19.83 | -42.39 | CORREGO NOVO | MG
CORREIA PINTO-SC | -27.58 | -50.36 | CORREIA PINTO | SC
CORRENTE-PI | -10.44 | -45.16 | CORRENTE | PI
CORRENTES-PE | -9.12 | -36.33 | CORRENTES | PE
CORRENTINA-BA | -13.34 | -44.63 | CORRENTINA | BA
CORTES-PE | -8.47 | -35.54 | CORTES | PE
CORUMBA DE GOIAS-GO | -15.92 | -48.8 | CORUMBA DE GOIAS | GO
CORUMBAIBA-GO | -18.14 | -48.56 | CORUMBAIBA | GO
CORUMBA-MS | -19 | -57.65 | CORUMBA | MS
CORUMBATAI DO SUL-PR | -24.1 | -52.12 | CORUMBATAI DO SUL | PR
CORUMBATAI-SP | -22.22 | -47.62 | CORUMBATAI | SP
CORUMBIARA-RO | -12.96 | -60.88 | CORUMBIARA | RO
CORUPA-SC | -26.42 | -49.24 | CORUPA | SC
CORURIPE-AL | -10.12 | -36.17 | CORURIPE | AL
COSMOPOLIS-SP | -22.64 | -47.19 | COSMOPOLIS | SP
COSMORAMA-SP | -20.47 | -49.77 | COSMORAMA | SP
COSTA MARQUES-RO | -12.44 | -64.22 | COSTA MARQUES | RO
COSTA RICA-MS | -18.54 | -53.12 | COSTA RICA | MS
COTEGIPE-BA | -12.02 | -44.25 | COTEGIPE | BA
COTIA-SP | -23.6 | -46.91 | COTIA | SP
COTIPORA-RS | -28.99 | -51.69 | COTIPORA | RS
COTRIGUACU-MT | -9.85 | -58.41 | COTRIGUACU | MT
COUTO DE MAGALHAES DE MINAS-MG | -18.07 | -43.47 | COUTO DE MAGALHAES DE MINAS | MG
COUTO DE MAGALHAES-TO | -8.28 | -49.24 | COUTO DE MAGALHAES | TO
COXILHA-RS | -28.12 | -52.29 | COXILHA | RS
COXIM-MS | -18.5 | -54.76 | COXIM | MS
COXIXOLA-PB | -7.62 | -36.6 | COXIXOLA | PB
CRAIBAS-AL | -9.61 | -36.76 | CRAIBAS | AL
CRATEUS-CE | -5.17 | -40.67 | CRATEUS | CE
CRATO-CE | -7.23 | -39.4 | CRATO | CE
CRAVINHOS-SP | -21.34 | -47.72 | CRAVINHOS | SP
CRAVOLANDIA-BA | -13.35 | -39.81 | CRAVOLANDIA | BA
CRICIUMA-SC | -28.67 | -49.37 | CRICIUMA | SC
CRISOLITA-MG | -17.23 | -40.91 | CRISOLITA | MG
CRISOPOLIS-BA | -11.51 | -38.15 | CRISOPOLIS | BA
CRISSIUMAL-RS | -27.5 | -54.1 | CRISSIUMAL | RS
CRISTAIS PAULISTA-SP | -20.39 | -47.42 | CRISTAIS PAULISTA | SP
CRISTAIS-MG | -20.87 | -45.51 | CRISTAIS | MG
CRISTAL DO SUL-RS | -27.45 | -53.24 | CRISTAL DO SUL | RS
CRISTALANDIA DO PIAUI-PI | -10.65 | -45.18 | CRISTALANDIA DO PIAUI | PI
CRISTALANDIA-TO | -10.6 | -49.19 | CRISTALANDIA | TO
CRISTALIA-MG | -16.8 | -42.86 | CRISTALIA | MG
CRISTALINA-GO | -16.76 | -47.61 | CRISTALINA | GO
CRISTAL-RS | -31 | -52.05 | CRISTAL | RS
CRISTIANO OTONI-MG | -20.83 | -43.8 | CRISTIANO OTONI | MG
CRISTIANOPOLIS-GO | -17.19 | -48.7 | CRISTIANOPOLIS | GO
CRISTINA-MG | -22.21 | -45.26 | CRISTINA | MG
CRISTINAPOLIS-SE | -11.47 | -37.75 | CRISTINAPOLIS | SE
CRISTINO CASTRO-PI | -8.81 | -44.22 | CRISTINO CASTRO | PI
CRISTOPOLIS-BA | -12.23 | -44.42 | CRISTOPOLIS | BA
CRIXAS DO TOCANTINS-TO | -11.1 | -48.91 | CRIXAS DO TOCANTINS | TO
CRIXAS-GO | -14.54 | -49.96 | CRIXAS | GO
CROATA-CE | -4.4 | -40.91 | CROATA | CE
CROMINIA-GO | -17.28 | -49.38 | CROMINIA | GO
CRUCILANDIA-MG | -20.38 | -44.33 | CRUCILANDIA | MG
CRUZ ALTA-RS | -28.63 | -53.6 | CRUZ ALTA | RS
CRUZ DAS ALMAS-BA | -12.67 | -39.1 | CRUZ DAS ALMAS | BA
CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB | -7.14 | -35.08 | CRUZ DO ESPIRITO SANTO | PB
CRUZ MACHADO-PR | -26.01 | -51.34 | CRUZ MACHADO | PR
CRUZALIA-SP | -22.73 | -50.79 | CRUZALIA | SP
CRUZ-CE | -2.91 | -40.17 | CRUZ | CE
CRUZEIRO DA FORTALEZA-MG | -18.94 | -46.67 | CRUZEIRO DA FORTALEZA | MG
CRUZEIRO DO IGUACU-PR | -25.61 | -53.12 | CRUZEIRO DO IGUACU | PR
CRUZEIRO DO OESTE-PR | -23.78 | -53.07 | CRUZEIRO DO OESTE | PR
CRUZEIRO DO SUL-AC | -7.63 | -72.67 | CRUZEIRO DO SUL | AC
CRUZEIRO DO SUL-PR | -22.96 | -52.16 | CRUZEIRO DO SUL | PR
CRUZEIRO DO SUL-RS | -29.51 | -51.98 | CRUZEIRO DO SUL | RS
CRUZEIRO-SP | -22.57 | -44.96 | CRUZEIRO | SP
CRUZETA-RN | -6.41 | -36.79 | CRUZETA | RN
CRUZILIA-MG | -21.83 | -44.8 | CRUZILIA | MG
CRUZMALTINA-PR | -24.01 | -51.45 | CRUZMALTINA | PR
CUBATAO-SP | -23.89 | -46.42 | CUBATAO | SP
CUBATI-PB | -6.86 | -36.37 | CUBATI | PB
CUIABA-MT | -15.59 | -56.09 | CUIABA | MT
CUITE DE MAMANGUAPE-PB | -6.91 | -35.25 | CUITE DE MAMANGUAPE | PB
CUITEGI-PB | -6.89 | -35.52 | CUITEGI | PB
CUITE-PB | -6.48 | -36.15 | CUITE | PB
CUJUBIM-RO | -9.36 | -62.58 | CUJUBIM | RO
CUMARI-GO | -18.26 | -48.15 | CUMARI | GO
CUMARU DO NORTE-PA | -7.82 | -50.77 | CUMARU DO NORTE | PA
CUMARU-PE | -8 | -35.69 | CUMARU | PE
CUMBE-SE | -10.35 | -37.18 | CUMBE | SE
CUNHA PORA-SC | -26.89 | -53.16 | CUNHA PORA | SC
CUNHA-SP | -23.07 | -44.96 | CUNHA | SP
CUNHATAI-SC | -26.96 | -53.09 | CUNHATAI | SC
CUPARAQUE-MG | -18.96 | -41.09 | CUPARAQUE | MG
CUPIRA-PE | -8.61 | -35.95 | CUPIRA | PE
CURACA-BA | -8.99 | -39.9 | CURACA | BA
CURIMATA-PI | -10.03 | -44.3 | CURIMATA | PI
CURIONOPOLIS-PA | -6.09 | -49.54 | CURIONOPOLIS | PA
CURITIBANOS-SC | -27.28 | -50.58 | CURITIBANOS | SC
CURITIBA-PR | -25.42 | -49.27 | CURITIBA | PR
CURIUVA-PR | -24.03 | -50.45 | CURIUVA | PR
CURRAIS NOVOS-RN | -6.26 | -36.51 | CURRAIS NOVOS | RN
CURRAIS-PI | -9 | -44.41 | CURRAIS | PI
CURRAL DE CIMA-PB | -6.71 | -35.26 | CURRAL DE CIMA | PB
CURRAL DE DENTRO-MG | -15.93 | -41.84 | CURRAL DE DENTRO | MG
CURRAL NOVO DO PIAUI-PI | -7.83 | -40.9 | CURRAL NOVO DO PIAUI | PI
CURRAL VELHO-PB | -7.58 | -38.19 | CURRAL VELHO | PB
CURRALINHO-PA | -1.81 | -49.79 | CURRALINHO | PA
CURRALINHOS-PI | -5.58 | -42.77 | CURRALINHOS | PI
CURUA-PA | -1.88 | -55.11 | CURUA | PA
CURUCA-PA | -0.73 | -47.85 | CURUCA | PA
CURURUPU-MA | -1.82 | -44.86 | CURURUPU | MA
CURVELO-MG | -18.75 | -44.43 | CURVELO | MG
CUSTODIA-PE | -8.08 | -37.64 | CUSTODIA | PE
CUTIAS-AP | 0.98 | -50.8 | CUTIAS | AP
DAMIANOPOLIS-GO | -14.56 | -46.17 | DAMIANOPOLIS | GO
DAMIAO-PB | -6.55 | -35.89 | DAMIAO | PB
DAMOLANDIA-GO | -16.25 | -49.37 | DAMOLANDIA | GO
DARCINOPOLIS-TO | -6.71 | -47.76 | DARCINOPOLIS | TO
DARIO MEIRA-BA | -14.43 | -39.9 | DARIO MEIRA | BA
DATAS-MG | -18.44 | -43.65 | DATAS | MG
DAVID CANABARRO-RS | -28.38 | -51.84 | DAVID CANABARRO | RS
DAVINOPOLIS-GO | -18.15 | -47.56 | DAVINOPOLIS | GO
DAVINOPOLIS-MA | -5.55 | -47.42 | DAVINOPOLIS | MA
DELFIM MOREIRA-MG | -22.5 | -45.28 | DELFIM MOREIRA | MG
DELFINOPOLIS-MG | -20.34 | -46.85 | DELFINOPOLIS | MG
DELMIRO GOUVEIA-AL | -9.38 | -37.99 | DELMIRO GOUVEIA | AL
DELTA-MG | -19.97 | -47.77 | DELTA | MG
DEMERVAL LOBAO-PI | -5.35 | -42.67 | DEMERVAL LOBAO | PI
DENISE-MT | -14.74 | -57.05 | DENISE | MT
DEODAPOLIS-MS | -22.27 | -54.16 | DEODAPOLIS | MS
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE | -5.91 | -39.26 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | CE
DERRUBADAS-RS | -27.26 | -53.86 | DERRUBADAS | RS
DESCALVADO-SP | -21.9 | -47.61 | DESCALVADO | SP
DESCANSO-SC | -26.82 | -53.5 | DESCANSO | SC
DESCOBERTO-MG | -21.46 | -42.96 | DESCOBERTO | MG
DESTERRO DE ENTRE RIOS-MG | -20.66 | -44.33 | DESTERRO DE ENTRE RIOS | MG
DESTERRO DO MELO-MG | -21.14 | -43.51 | DESTERRO DO MELO | MG
DESTERRO-PB | -7.29 | -37.09 | DESTERRO | PB
DEZESSEIS DE NOVEMBRO-RS | -28.21 | -55.06 | DEZESSEIS DE NOVEMBRO | RS
DIADEMA-SP | -23.68 | -46.62 | DIADEMA | SP
DIAMANTE DO NORTE-PR | -22.65 | -52.86 | DIAMANTE DO NORTE | PR
DIAMANTE DO SUL-PR | -25.04 | -52.68 | DIAMANTE DO SUL | PR
DIAMANTE D'OESTE-PR | -24.94 | -54.1 | DIAMANTE D'OESTE | PR
DIAMANTE-PB | -7.42 | -38.26 | DIAMANTE | PB
DIAMANTINA-MG | -18.24 | -43.6 | DIAMANTINA | MG
DIAMANTINO-MT | -14.4 | -56.44 | DIAMANTINO | MT
DIANOPOLIS-TO | -11.62 | -46.82 | DIANOPOLIS | TO
DIAS D'AVILA-BA | -12.61 | -38.29 | DIAS D'AVILA | BA
DILERMANDO DE AGUIAR-RS | -29.7 | -54.2 | DILERMANDO DE AGUIAR | RS
DIOGO DE VASCONCELOS-MG | -20.48 | -43.19 | DIOGO DE VASCONCELOS | MG
DIONISIO CERQUEIRA-SC | -26.25 | -53.64 | DIONISIO CERQUEIRA | SC
DIONISIO-MG | -19.84 | -42.77 | DIONISIO | MG
DIORAMA-GO | -16.23 | -51.25 | DIORAMA | GO
DIRCE REIS-SP | -20.46 | -50.6 | DIRCE REIS | SP
DIRCEU ARCOVERDE-PI | -9.33 | -42.42 | DIRCEU ARCOVERDE | PI
DIVINA PASTORA-SE | -10.68 | -37.14 | DIVINA PASTORA | SE
DIVINESIA-MG | -20.99 | -43 | DIVINESIA | MG
DIVINO DAS LARANJEIRAS-MG | -18.77 | -41.48 | DIVINO DAS LARANJEIRAS | MG
DIVINO DE SAO LOURENCO-ES | -20.62 | -41.68 | DIVINO DE SAO LOURENCO | ES
DIVINOLANDIA DE MINAS-MG | -18.8 | -42.59 | DIVINOLANDIA DE MINAS | MG
DIVINOLANDIA-SP | -21.66 | -46.73 | DIVINOLANDIA | SP
DIVINO-MG | -20.61 | -42.14 | DIVINO | MG
DIVINOPOLIS DE GOIAS-GO | -13.29 | -46.39 | DIVINOPOLIS DE GOIAS | GO
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS-TO | -9.8 | -49.21 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | TO
DIVINOPOLIS-MG | -20.13 | -44.88 | DIVINOPOLIS | MG
DIVISA ALEGRE-MG | -15.72 | -41.34 | DIVISA ALEGRE | MG
DIVISA NOVA-MG | -21.51 | -46.19 | DIVISA NOVA | MG
DIVISOPOLIS-MG | -15.72 | -41 | DIVISOPOLIS | MG
DOBRADA-SP | -21.51 | -48.39 | DOBRADA | SP
DOIS CORREGOS-SP | -22.36 | -48.38 | DOIS CORREGOS | SP
DOIS IRMAOS DAS MISSOES-RS | -27.65 | -53.53 | DOIS IRMAOS DAS MISSOES | RS
DOIS IRMAOS DO BURITI-MS | -20.68 | -55.29 | DOIS IRMAOS DO BURITI | MS
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS-TO | -9.25 | -49.06 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | TO
DOIS IRMAOS-RS | -29.58 | -51.08 | DOIS IRMAOS | RS
DOIS LAJEADOS-RS | -28.98 | -51.83 | DOIS LAJEADOS | RS
DOIS RIACHOS-AL | -9.39 | -37.1 | DOIS RIACHOS | AL
DOIS VIZINHOS-PR | -25.73 | -53.05 | DOIS VIZINHOS | PR
DOLCINOPOLIS-SP | -20.12 | -50.51 | DOLCINOPOLIS | SP
DOM AQUINO-MT | -15.81 | -54.91 | DOM AQUINO | MT
DOM BASILIO-BA | -13.76 | -41.77 | DOM BASILIO | BA
DOM BOSCO-MG | -16.65 | -46.27 | DOM BOSCO | MG
DOM CAVATI-MG | -19.37 | -42.1 | DOM CAVATI | MG
DOM ELISEU-PA | -4.28 | -47.5 | DOM ELISEU | PA
DOM EXPEDITO LOPES-PI | -6.95 | -41.64 | DOM EXPEDITO LOPES | PI
DOM FELICIANO-RS | -30.7 | -52.1 | DOM FELICIANO | RS
DOM INOCENCIO-PI | -9 | -41.97 | DOM INOCENCIO | PI
DOM JOAQUIM-MG | -18.96 | -43.25 | DOM JOAQUIM | MG
DOM MACEDO COSTA-BA | -12.9 | -39.19 | DOM MACEDO COSTA | BA
DOM PEDRITO-RS | -30.98 | -54.67 | DOM PEDRITO | RS
DOM PEDRO DE ALCANTARA-RS | -29.36 | -49.85 | DOM PEDRO DE ALCANTARA | RS
DOM PEDRO-MA | -5.03 | -44.43 | DOM PEDRO | MA
DOM SILVERIO-MG | -20.16 | -42.96 | DOM SILVERIO | MG
DOM VICOSO-MG | -22.25 | -45.16 | DOM VICOSO | MG
DOMINGOS MARTINS-ES | -20.36 | -40.65 | DOMINGOS MARTINS | ES
DOMINGOS MOURAO-PI | -4.25 | -41.27 | DOMINGOS MOURAO | PI
DONA EMMA-SC | -26.98 | -49.72 | DONA EMMA | SC
DONA EUZEBIA-MG | -21.31 | -42.81 | DONA EUZEBIA | MG
DONA FRANCISCA-RS | -29.62 | -53.35 | DONA FRANCISCA | RS
DONA INES-PB | -6.61 | -35.63 | DONA INES | PB
DORES DE CAMPOS-MG | -21.1 | -44.02 | DORES DE CAMPOS | MG
DORES DE GUANHAES-MG | -19.05 | -42.92 | DORES DE GUANHAES | MG
DORES DO INDAIA-MG | -19.46 | -45.6 | DORES DO INDAIA | MG
DORES DO RIO PRETO-ES | -20.68 | -41.84 | DORES DO RIO PRETO | ES
DORES DO TURVO-MG | -20.97 | -43.18 | DORES DO TURVO | MG
DORESOPOLIS-MG | -20.28 | -45.9 | DORESOPOLIS | MG
DORMENTES-PE | -8.44 | -40.77 | DORMENTES | PE
DOURADINA-MS | -22.04 | -54.61 | DOURADINA | MS
DOURADINA-PR | -23.38 | -53.29 | DOURADINA | PR
DOURADOQUARA-MG | -18.43 | -47.6 | DOURADOQUARA | MG
DOURADOS-MS | -22.22 | -54.8 | DOURADOS | MS
DOURADO-SP | -22.1 | -48.31 | DOURADO | SP
DOUTOR CAMARGO-PR | -23.55 | -52.21 | DOUTOR CAMARGO | PR
DOUTOR MAURICIO CARDOSO-RS | -27.5 | -54.36 | DOUTOR MAURICIO CARDOSO | RS
DOUTOR PEDRINHO-SC | -26.71 | -49.48 | DOUTOR PEDRINHO | SC
DOUTOR RICARDO-RS | -29.08 | -51.99 | DOUTOR RICARDO | RS
DOUTOR SEVERIANO-RN | -6.09 | -38.37 | DOUTOR SEVERIANO | RN
DOUTOR ULYSSES-PR | -24.56 | -49.42 | DOUTOR ULYSSES | PR
DOVERLANDIA-GO | -16.72 | -52.31 | DOVERLANDIA | GO
DRACENA-SP | -21.48 | -51.53 | DRACENA | SP
DUARTINA-SP | -22.41 | -49.4 | DUARTINA | SP
DUAS BARRAS-RJ | -22.05 | -42.52 | DUAS BARRAS | RJ
DUAS ESTRADAS-PB | -6.68 | -35.41 | DUAS ESTRADAS | PB
DUERE-TO | -11.34 | -49.27 | DUERE | TO
DUMONT-SP | -21.23 | -47.97 | DUMONT | SP
DUQUE BACELAR-MA | -4.15 | -42.94 | DUQUE BACELAR | MA
DUQUE DE CAXIAS-RJ | -22.78 | -43.31 | DUQUE DE CAXIAS | RJ
DURANDE-MG | -20.2 | -41.79 | DURANDE | MG
ECHAPORA-SP | -22.42 | -50.2 | ECHAPORA | SP
ECOPORANGA-ES | -18.37 | -40.83 | ECOPORANGA | ES
EDEALINA-GO | -17.42 | -49.66 | EDEALINA | GO
EDEIA-GO | -17.33 | -49.93 | EDEIA | GO
EIRUNEPE-AM | -6.66 | -69.87 | EIRUNEPE | AM
ELDORADO DO SUL-RS | -30.08 | -51.61 | ELDORADO DO SUL | RS
ELDORADO DOS CARAJAS-PA | -6.1 | -49.35 | ELDORADO DOS CARAJAS | PA
ELDORADO-MS | -23.78 | -54.28 | ELDORADO | MS
ELDORADO-SP | -24.52 | -48.1 | ELDORADO | SP
ELESBAO VELOSO-PI | -6.2 | -42.14 | ELESBAO VELOSO | PI
ELIAS FAUSTO-SP | -23.04 | -47.37 | ELIAS FAUSTO | SP
ELISEU MARTINS-PI | -8.09 | -43.66 | ELISEU MARTINS | PI
ELISIARIO-SP | -21.16 | -49.11 | ELISIARIO | SP
ELISIO MEDRADO-BA | -12.94 | -39.52 | ELISIO MEDRADO | BA
ELOI MENDES-MG | -21.61 | -45.56 | ELOI MENDES | MG
EMAS-PB | -7.1 | -37.71 | EMAS | PB
EMBAUBA-SP | -20.98 | -48.83 | EMBAUBA | SP
EMBU-GUACU-SP | -23.83 | -46.81 | EMBU-GUACU | SP
EMBU-SP | -23.64 | -46.85 | EMBU | SP
EMILIANOPOLIS-SP | -21.83 | -51.48 | EMILIANOPOLIS | SP
ENCANTADO-RS | -29.23 | -51.87 | ENCANTADO | RS
ENCANTO-RN | -6.11 | -38.3 | ENCANTO | RN
ENCRUZILHADA DO SUL-RS | -30.54 | -52.52 | ENCRUZILHADA DO SUL | RS
ENCRUZILHADA-BA | -15.53 | -40.9 | ENCRUZILHADA | BA
ENEAS MARQUES-PR | -25.94 | -53.16 | ENEAS MARQUES | PR
ENGENHEIRO BELTRAO-PR | -23.79 | -52.26 | ENGENHEIRO BELTRAO | PR
ENGENHEIRO CALDAS-MG | -19.21 | -42.04 | ENGENHEIRO CALDAS | MG
ENGENHEIRO COELHO-SP | -22.48 | -47.21 | ENGENHEIRO COELHO | SP
ENGENHEIRO NAVARRO-MG | -17.28 | -43.95 | ENGENHEIRO NAVARRO | MG
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN-RJ | -22.55 | -43.67 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | RJ
ENGENHO VELHO-RS | -27.7 | -52.91 | ENGENHO VELHO | RS
ENTRE FOLHAS-MG | -19.62 | -42.23 | ENTRE FOLHAS | MG
ENTRE RIOS DE MINAS-MG | -20.67 | -44.06 | ENTRE RIOS DE MINAS | MG
ENTRE RIOS DO OESTE-PR | -24.7 | -54.23 | ENTRE RIOS DO OESTE | PR
ENTRE RIOS DO SUL-RS | -27.52 | -52.73 | ENTRE RIOS DO SUL | RS
ENTRE RIOS-BA | -11.94 | -38.08 | ENTRE RIOS | BA
ENTRE RIOS-SC | -26.72 | -52.56 | ENTRE RIOS | SC
ENTRE-IJUIS-RS | -28.36 | -54.26 | ENTRE-IJUIS | RS
ENVIRA-AM | -7.43 | -70.02 | ENVIRA | AM
EPITACIOLANDIA-AC | -11.02 | -68.74 | EPITACIOLANDIA | AC
EQUADOR-RN | -6.94 | -36.71 | EQUADOR | RN
EREBANGO-RS | -27.85 | -52.3 | EREBANGO | RS
ERECHIM-RS | -27.63 | -52.27 | ERECHIM | RS
ERERE-CE | -6.03 | -38.34 | ERERE | CE
ERICO CARDOSO-BA | -13.41 | -42.14 | ERICO CARDOSO | BA
ERMO-SC | -28.98 | -49.64 | ERMO | SC
ERNESTINA-RS | -28.49 | -52.57 | ERNESTINA | RS
ERVAL GRANDE-RS | -27.39 | -52.57 | ERVAL GRANDE | RS
ERVAL SECO-RS | -27.54 | -53.5 | ERVAL SECO | RS
ERVAL VELHO-SC | -27.27 | -51.44 | ERVAL VELHO | SC
ERVALIA-MG | -20.84 | -42.65 | ERVALIA | MG
ESCADA-PE | -8.35 | -35.22 | ESCADA | PE
ESMERALDA-RS | -28.05 | -51.19 | ESMERALDA | RS
ESMERALDAS-MG | -19.76 | -44.31 | ESMERALDAS | MG
ESPERA FELIZ-MG | -20.65 | -41.9 | ESPERA FELIZ | MG
ESPERANCA DO SUL-RS | -27.35 | -53.99 | ESPERANCA DO SUL | RS
ESPERANCA NOVA-PR | -23.72 | -53.81 | ESPERANCA NOVA | PR
ESPERANCA-PB | -7.02 | -35.86 | ESPERANCA | PB
ESPERANTINA-PI | -3.9 | -42.23 | ESPERANTINA | PI
ESPERANTINA-TO | -5.34 | -48.51 | ESPERANTINA | TO
ESPERANTINOPOLIS-MA | -4.88 | -44.68 | ESPERANTINOPOLIS | MA
ESPIGAO ALTO DO IGUACU-PR | -25.42 | -52.83 | ESPIGAO ALTO DO IGUACU | PR
ESPIGAO D'OESTE-RO | -11.52 | -61.01 | ESPIGAO D'OESTE | RO
ESPINOSA-MG | -14.92 | -42.81 | ESPINOSA | MG
ESPIRITO SANTO DO DOURADO-MG | -22.04 | -45.95 | ESPIRITO SANTO DO DOURADO | MG
ESPIRITO SANTO DO PINHAL-SP | -22.19 | -46.74 | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | SP
ESPIRITO SANTO DO TURVO-SP | -22.69 | -49.43 | ESPIRITO SANTO DO TURVO | SP
ESPIRITO SANTO-RN | -6.33 | -35.3 | ESPIRITO SANTO | RN
ESPLANADA-BA | -11.79 | -37.94 | ESPLANADA | BA
ESPUMOSO-RS | -28.72 | -52.85 | ESPUMOSO | RS
ESTACAO-RS | -27.91 | -52.26 | ESTACAO | RS
ESTANCIA VELHA-RS | -29.64 | -51.17 | ESTANCIA VELHA | RS
ESTANCIA-SE | -11.26 | -37.43 | ESTANCIA | SE
ESTEIO-RS | -29.86 | -51.17 | ESTEIO | RS
ESTIVA GERBI-SP | -22.27 | -46.94 | ESTIVA GERBI | SP
ESTIVA-MG | -22.46 | -46.01 | ESTIVA | MG
ESTREITO-MA | -6.56 | -47.45 | ESTREITO | MA
ESTRELA DALVA-MG | -21.74 | -42.46 | ESTRELA DALVA | MG
ESTRELA DE ALAGOAS-AL | -9.39 | -36.76 | ESTRELA DE ALAGOAS | AL
ESTRELA DO INDAIA-MG | -19.52 | -45.78 | ESTRELA DO INDAIA | MG
ESTRELA DO NORTE-GO | -13.86 | -49.07 | ESTRELA DO NORTE | GO
ESTRELA DO NORTE-SP | -22.48 | -51.66 | ESTRELA DO NORTE | SP
ESTRELA DO SUL-MG | -18.74 | -47.69 | ESTRELA DO SUL | MG
ESTRELA D'OESTE-SP | -20.28 | -50.4 | ESTRELA D'OESTE | SP
ESTRELA VELHA-RS | -29.17 | -53.15 | ESTRELA VELHA | RS
ESTRELA-RS | -29.5 | -51.96 | ESTRELA | RS
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA-SP | -22.56 | -52.59 | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | SP
EUCLIDES DA CUNHA-BA | -10.5 | -39.01 | EUCLIDES DA CUNHA | BA
EUGENIO DE CASTRO-RS | -28.52 | -54.14 | EUGENIO DE CASTRO | RS
EUGENOPOLIS-MG | -21.09 | -42.18 | EUGENOPOLIS | MG
EUNAPOLIS-BA | -16.37 | -39.58 | EUNAPOLIS | BA
EUSEBIO-CE | -3.89 | -38.45 | EUSEBIO | CE
EWBANK DA CAMARA-MG | -21.55 | -43.51 | EWBANK DA CAMARA | MG
EXTREMA-MG | -22.85 | -46.31 | EXTREMA | MG
EXTREMOZ-RN | -5.7 | -35.3 | EXTREMOZ | RN
EXU-PE | -7.51 | -39.72 | EXU | PE
FAGUNDES VARELA-RS | -28.88 | -51.69 | FAGUNDES VARELA | RS
FAGUNDES-PB | -7.35 | -35.77 | FAGUNDES | PB
FAINA-GO | -15.44 | -50.36 | FAINA | GO
FAMA-MG | -21.4 | -45.82 | FAMA | MG
FARIA LEMOS-MG | -20.8 | -42.03 | FARIA LEMOS | MG
FARIAS BRITO-CE | -6.93 | -39.56 | FARIAS BRITO | CE
FAROL-PR | -24.1 | -52.62 | FAROL | PR
FARO-PA | -2.17 | -56.74 | FARO | PA
FARROUPILHA-RS | -29.22 | -51.34 | FARROUPILHA | RS
FARTURA DO PIAUI-PI | -9.48 | -42.79 | FARTURA DO PIAUI | PI
FARTURA-SP | -23.38 | -49.51 | FARTURA | SP
FATIMA DO SUL-MS | -22.37 | -54.51 | FATIMA DO SUL | MS
FATIMA-BA | -10.6 | -38.21 | FATIMA | BA
FATIMA-TO | -10.76 | -48.9 | FATIMA | TO
FAXINAL DO SOTURNO-RS | -29.57 | -53.44 | FAXINAL DO SOTURNO | RS
FAXINAL DOS GUEDES-SC | -26.85 | -52.26 | FAXINAL DOS GUEDES | SC
FAXINAL-PR | -24 | -51.32 | FAXINAL | PR
FAXINALZINHO-RS | -27.42 | -52.67 | FAXINALZINHO | RS
FAZENDA NOVA-GO | -16.18 | -50.78 | FAZENDA NOVA | GO
FAZENDA RIO GRANDE-PR | -25.65 | -49.3 | FAZENDA RIO GRANDE | PR
FAZENDA VILANOVA-RS | -29.58 | -51.82 | FAZENDA VILANOVA | RS
FEIJO-AC | -8.16 | -70.35 | FEIJO | AC
FEIRA DA MATA-BA | -14.2 | -44.28 | FEIRA DA MATA | BA
FEIRA DE SANTANA-BA | -12.26 | -38.96 | FEIRA DE SANTANA | BA
FEIRA GRANDE-AL | -9.9 | -36.67 | FEIRA GRANDE | AL
FEIRA NOVA DO MARANHAO-MA | -6.96 | -46.68 | FEIRA NOVA DO MARANHAO | MA
FEIRA NOVA-PE | -7.95 | -35.38 | FEIRA NOVA | PE
FEIRA NOVA-SE | -10.26 | -37.31 | FEIRA NOVA | SE
FELICIO DOS SANTOS-MG | -18.07 | -43.24 | FELICIO DOS SANTOS | MG
FELIPE GUERRA-RN | -5.6 | -37.68 | FELIPE GUERRA | RN
FELISBURGO-MG | -16.63 | -40.76 | FELISBURGO | MG
FELIXLANDIA-MG | -18.75 | -44.89 | FELIXLANDIA | MG
FELIZ DESERTO-AL | -10.29 | -36.3 | FELIZ DESERTO | AL
FELIZ NATAL-MT | -12.38 | -54.92 | FELIZ NATAL | MT
FELIZ-RS | -29.45 | -51.3 | FELIZ | RS
FENIX-PR | -23.91 | -51.97 | FENIX | PR
FERNANDES PINHEIRO-PR | -25.41 | -50.54 | FERNANDES PINHEIRO | PR
FERNANDES TOURINHO-MG | -19.15 | -42.08 | FERNANDES TOURINHO | MG
FERNANDO DE NORONHA-PE | -3.84 | -32.41 | FERNANDO DE NORONHA | PE
FERNANDO FALCAO-MA | -6.15 | -44.89 | FERNANDO FALCAO | MA
FERNANDO PEDROZA-RN | -5.69 | -36.53 | FERNANDO PEDROZA | RN
FERNANDO PRESTES-SP | -21.26 | -48.68 | FERNANDO PRESTES | SP
FERNANDOPOLIS-SP | -20.28 | -50.24 | FERNANDOPOLIS | SP
FERNAO-SP | -22.35 | -49.52 | FERNAO | SP
FERRAZ DE VASCONCELOS-SP | -23.54 | -46.36 | FERRAZ DE VASCONCELOS | SP
FERREIRA GOMES-AP | 0.85 | -51.18 | FERREIRA GOMES | AP
FERREIROS-PE | -7.44 | -35.24 | FERREIROS | PE
FERROS-MG | -19.23 | -43.02 | FERROS | MG
FERVEDOURO-MG | -20.72 | -42.27 | FERVEDOURO | MG
FIGUEIRA-PR | -23.84 | -50.4 | FIGUEIRA | PR
FIGUEIROPOLIS D'OESTE-MT | -15.44 | -58.74 | FIGUEIROPOLIS D'OESTE | MT
FIGUEIROPOLIS-TO | -12.13 | -49.17 | FIGUEIROPOLIS | TO
FILADELFIA-BA | -10.74 | -40.13 | FILADELFIA | BA
FILADELFIA-TO | -7.33 | -47.49 | FILADELFIA | TO
FIRMINO ALVES-BA | -14.98 | -39.92 | FIRMINO ALVES | BA
FIRMINOPOLIS-GO | -16.58 | -50.3 | FIRMINOPOLIS | GO
FLEXEIRAS-AL | -9.27 | -35.71 | FLEXEIRAS | AL
FLOR DA SERRA DO SUL-PR | -26.26 | -53.3 | FLOR DA SERRA DO SUL | PR
FLOR DO SERTAO-SC | -26.77 | -53.34 | FLOR DO SERTAO | SC
FLORA RICA-SP | -21.67 | -51.38 | FLORA RICA | SP
FLORAI-PR | -23.31 | -52.3 | FLORAI | PR
FLORANIA-RN | -6.12 | -36.81 | FLORANIA | RN
FLOREAL-SP | -20.67 | -50.14 | FLOREAL | SP
FLORES DA CUNHA-RS | -29.02 | -51.18 | FLORES DA CUNHA | RS
FLORES DE GOIAS-GO | -14.44 | -47.05 | FLORES DE GOIAS | GO
FLORES DO PIAUI-PI | -7.79 | -42.92 | FLORES DO PIAUI | PI
FLORES-PE | -7.86 | -37.97 | FLORES | PE
FLORESTA AZUL-BA | -14.86 | -39.66 | FLORESTA AZUL | BA
FLORESTA DO ARAGUAIA-PA | -7.55 | -49.71 | FLORESTA DO ARAGUAIA | PA
FLORESTA DO PIAUI-PI | -7.46 | -41.79 | FLORESTA DO PIAUI | PI
FLORESTAL-MG | -19.88 | -44.43 | FLORESTAL | MG
FLORESTA-PE | -8.6 | -38.56 | FLORESTA | PE
FLORESTA-PR | -23.59 | -52.08 | FLORESTA | PR
FLORESTOPOLIS-PR | -22.86 | -51.38 | FLORESTOPOLIS | PR
FLORIANO PEIXOTO-RS | -27.86 | -52.08 | FLORIANO PEIXOTO | RS
FLORIANO-PI | -6.76 | -43.02 | FLORIANO | PI
FLORIANOPOLIS-SC | -27.59 | -48.54 | FLORIANOPOLIS | SC
FLORIDA PAULISTA-SP | -21.61 | -51.17 | FLORIDA PAULISTA | SP
FLORIDA-PR | -23.08 | -51.95 | FLORIDA | PR
FLORINIA-SP | -22.9 | -50.73 | FLORINIA | SP
FONTE BOA-AM | -2.51 | -66.09 | FONTE BOA | AM
FONTOURA XAVIER-RS | -28.98 | -52.34 | FONTOURA XAVIER | RS
FORMIGA-MG | -20.46 | -45.42 | FORMIGA | MG
FORMIGUEIRO-RS | -30 | -53.49 | FORMIGUEIRO | RS
FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA | -6.43 | -46.19 | FORMOSA DA SERRA NEGRA | MA
FORMOSA DO OESTE-PR | -24.29 | -53.31 | FORMOSA DO OESTE | PR
FORMOSA DO RIO PRETO-BA | -11.04 | -45.19 | FORMOSA DO RIO PRETO | BA
FORMOSA DO SUL-SC | -26.64 | -52.79 | FORMOSA DO SUL | SC
FORMOSA-GO | -15.53 | -47.33 | FORMOSA | GO
FORMOSO DO ARAGUAIA-TO | -11.79 | -49.52 | FORMOSO DO ARAGUAIA | TO
FORMOSO-GO | -13.65 | -48.88 | FORMOSO | GO
FORMOSO-MG | -14.94 | -46.23 | FORMOSO | MG
FORQUILHA-CE | -3.79 | -40.26 | FORQUILHA | CE
FORQUILHINHA-SC | -28.74 | -49.47 | FORQUILHINHA | SC
FORTALEZA DE MINAS-MG | -20.84 | -46.71 | FORTALEZA DE MINAS | MG
FORTALEZA DO TABOCAO-TO | -9.05 | -48.51 | FORTALEZA DO TABOCAO | TO
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA | -6.96 | -46.17 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | MA
FORTALEZA DOS VALOS-RS | -28.79 | -53.22 | FORTALEZA DOS VALOS | RS
FORTALEZA-CE | -3.71 | -38.54 | FORTALEZA | CE
FORTIM-CE | -4.45 | -37.79 | FORTIM | CE
FORTUNA DE MINAS-MG | -19.56 | -44.44 | FORTUNA DE MINAS | MG
FORTUNA-MA | -5.73 | -44.15 | FORTUNA | MA
FOZ DO IGUACU-PR | -25.54 | -54.58 | FOZ DO IGUACU | PR
FOZ DO JORDAO-PR | -25.64 | -52.1 | FOZ DO JORDAO | PR
FRAIBURGO-SC | -27.02 | -50.92 | FRAIBURGO | SC
FRANCA-SP | -20.53 | -47.4 | FRANCA | SP
FRANCINOPOLIS-PI | -6.39 | -42.26 | FRANCINOPOLIS | PI
FRANCISCO ALVES-PR | -24.06 | -53.84 | FRANCISCO ALVES | PR
FRANCISCO AYRES-PI | -6.62 | -42.69 | FRANCISCO AYRES | PI
FRANCISCO BADARO-MG | -16.99 | -42.35 | FRANCISCO BADARO | MG
FRANCISCO BELTRAO-PR | -26.08 | -53.05 | FRANCISCO BELTRAO | PR
FRANCISCO DANTAS-RN | -6.07 | -38.11 | FRANCISCO DANTAS | RN
FRANCISCO DUMONT-MG | -17.31 | -44.23 | FRANCISCO DUMONT | MG
FRANCISCO MACEDO-PI | -7.33 | -40.78 | FRANCISCO MACEDO | PI
FRANCISCO MORATO-SP | -23.28 | -46.74 | FRANCISCO MORATO | SP
FRANCISCO SA-MG | -16.47 | -43.48 | FRANCISCO SA | MG
FRANCISCO SANTOS-PI | -6.99 | -41.13 | FRANCISCO SANTOS | PI
FRANCISCOPOLIS-MG | -17.96 | -42 | FRANCISCOPOLIS | MG
FRANCO DA ROCHA-SP | -23.32 | -46.72 | FRANCO DA ROCHA | SP
FRECHEIRINHA-CE | -3.76 | -40.81 | FRECHEIRINHA | CE
FREDERICO WESTPHALEN-RS | -27.35 | -53.39 | FREDERICO WESTPHALEN | RS
FREI GASPAR-MG | -18.06 | -41.42 | FREI GASPAR | MG
FREI INOCENCIO-MG | -18.54 | -41.92 | FREI INOCENCIO | MG
FREI LAGONEGRO-MG | -18.16 | -42.76 | FREI LAGONEGRO | MG
FREI MARTINHO-PB | -6.4 | -36.45 | FREI MARTINHO | PB
FREI MIGUELINHO-PE | -7.94 | -35.91 | FREI MIGUELINHO | PE
FREI PAULO-SE | -10.54 | -37.53 | FREI PAULO | SE
FREI ROGERIO-SC | -27.17 | -50.8 | FREI ROGERIO | SC
FRONTEIRA DOS VALES-MG | -16.89 | -40.92 | FRONTEIRA DOS VALES | MG
FRONTEIRA-MG | -20.26 | -49.19 | FRONTEIRA | MG
FRONTEIRAS-PI | -7.08 | -40.61 | FRONTEIRAS | PI
FRUTA DE LEITE-MG | -16.13 | -42.53 | FRUTA DE LEITE | MG
FRUTAL-MG | -20.02 | -48.94 | FRUTAL | MG
FRUTUOSO GOMES-RN | -6.15 | -37.84 | FRUTUOSO GOMES | RN
FUNDAO-ES | -19.93 | -40.4 | FUNDAO | ES
FUNILANDIA-MG | -19.36 | -44.05 | FUNILANDIA | MG
GABRIEL MONTEIRO-SP | -21.53 | -50.55 | GABRIEL MONTEIRO | SP
GADO BRAVO-PB | -7.58 | -35.79 | GADO BRAVO | PB
GALIA-SP | -22.29 | -49.55 | GALIA | SP
GALILEIA-MG | -18.99 | -41.53 | GALILEIA | MG
GALINHOS-RN | -5.09 | -36.27 | GALINHOS | RN
GALVAO-SC | -26.45 | -52.68 | GALVAO | SC
GAMELEIRA-PE | -8.58 | -35.38 | GAMELEIRA | PE
GAMELEIRAS-MG | -15.08 | -43.12 | GAMELEIRAS | MG
GANDU-BA | -13.74 | -39.48 | GANDU | BA
GARANHUNS-PE | -8.89 | -36.49 | GARANHUNS | PE
GARARU-SE | -9.96 | -37.08 | GARARU | SE
GARCA-SP | -22.21 | -49.65 | GARCA | SP
GARIBALDI-RS | -29.25 | -51.53 | GARIBALDI | RS
GAROPABA-SC | -28.02 | -48.61 | GAROPABA | SC
GARRAFAO DO NORTE-PA | -1.93 | -47.05 | GARRAFAO DO NORTE | PA
GARRUCHOS-RS | -28.18 | -55.63 | GARRUCHOS | RS
GARUVA-SC | -26.02 | -48.85 | GARUVA | SC
GASPAR-SC | -26.93 | -48.95 | GASPAR | SC
GASTAO VIDIGAL-SP | -20.79 | -50.18 | GASTAO VIDIGAL | SP
GAUCHA DO NORTE-MT | -13.24 | -53.08 | GAUCHA DO NORTE | MT
GAURAMA-RS | -27.58 | -52.09 | GAURAMA | RS
GAVIAO PEIXOTO-SP | -21.83 | -48.49 | GAVIAO PEIXOTO | SP
GAVIAO-BA | -11.47 | -39.78 | GAVIAO | BA
GEMINIANO-PI | -7.15 | -41.36 | GEMINIANO | PI
GENERAL CAMARA-RS | -29.9 | -51.76 | GENERAL CAMARA | RS
GENERAL CARNEIRO-MT | -15.71 | -52.75 | GENERAL CARNEIRO | MT
GENERAL CARNEIRO-PR | -26.42 | -51.31 | GENERAL CARNEIRO | PR
GENERAL MAYNARD-SE | -10.68 | -36.98 | GENERAL MAYNARD | SE
GENERAL SALGADO-SP | -20.64 | -50.36 | GENERAL SALGADO | SP
GENERAL SAMPAIO-CE | -4.05 | -39.45 | GENERAL SAMPAIO | CE
GENTIL-RS | -28.43 | -52.03 | GENTIL | RS
GENTIO DO OURO-BA | -11.42 | -42.5 | GENTIO DO OURO | BA
GETULINA-SP | -21.79 | -49.92 | GETULINA | SP
GETULIO VARGAS-RS | -27.89 | -52.22 | GETULIO VARGAS | RS
GILBUES-PI | -9.83 | -45.34 | GILBUES | PI
GIRAU DO PONCIANO-AL | -9.88 | -36.82 | GIRAU DO PONCIANO | AL
GIRUA-RS | -28.02 | -54.35 | GIRUA | RS
GLAUCILANDIA-MG | -16.85 | -43.69 | GLAUCILANDIA | MG
GLICERIO-SP | -21.38 | -50.21 | GLICERIO | SP
GLORIA DE DOURADOS-MS | -22.41 | -54.23 | GLORIA DE DOURADOS | MS
GLORIA DO GOITA-PE | -8 | -35.29 | GLORIA DO GOITA | PE
GLORIA D'OESTE-MT | -15.76 | -58.35 | GLORIA D'OESTE | MT
GLORIA-BA | -9.33 | -38.25 | GLORIA | BA
GLORINHA-RS | -29.88 | -50.76 | GLORINHA | RS
GODOFREDO VIANA-MA | -1.4 | -45.78 | GODOFREDO VIANA | MA
GODOY MOREIRA-PR | -24.17 | -51.92 | GODOY MOREIRA | PR
GOIABEIRA-MG | -18.98 | -41.22 | GOIABEIRA | MG
GOIANA-MG | -21.53 | -43.2 | GOIANA | MG
GOIANA-PE | -7.56 | -35 | GOIANA | PE
GOIANAPOLIS-GO | -16.51 | -49.02 | GOIANAPOLIS | GO
GOIANDIRA-GO | -18.13 | -48.08 | GOIANDIRA | GO
GOIANESIA DO PARA-PA | -3.84 | -49.09 | GOIANESIA DO PARA | PA
GOIANESIA-GO | -15.31 | -49.11 | GOIANESIA | GO
GOIANIA-GO | -16.67 | -49.25 | GOIANIA | GO
GOIANINHA-RN | -6.26 | -35.21 | GOIANINHA | RN
GOIANIRA-GO | -16.49 | -49.42 | GOIANIRA | GO
GOIANORTE-TO | -8.77 | -48.93 | GOIANORTE | TO
GOIAS-GO | -15.93 | -50.14 | GOIAS | GO
GOIATINS-TO | -7.71 | -47.31 | GOIATINS | TO
GOIATUBA-GO | -18.01 | -49.35 | GOIATUBA | GO
GOIOERE-PR | -24.18 | -53.02 | GOIOERE | PR
GOIOXIM-PR | -25.19 | -51.99 | GOIOXIM | PR
GONCALVES DIAS-MA | -5.15 | -44.29 | GONCALVES DIAS | MA
GONCALVES-MG | -22.65 | -45.85 | GONCALVES | MG
GONGOGI-BA | -14.32 | -39.46 | GONGOGI | BA
GONZAGA-MG | -18.82 | -42.47 | GONZAGA | MG
GOUVEA-MG | -18.45 | -43.74 | GOUVEA | MG
GOUVELANDIA-GO | -18.64 | -50.06 | GOUVELANDIA | GO
GOVERNADOR ARCHER-MA | -5.02 | -44.27 | GOVERNADOR ARCHER | MA
GOVERNADOR CELSO RAMOS-SC | -27.31 | -48.55 | GOVERNADOR CELSO RAMOS | SC
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN | -5.45 | -37.52 | GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | RN
GOVERNADOR EDISON LOBAO-MA | -5.74 | -47.36 | GOVERNADOR EDISON LOBAO | MA
GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA | -5.32 | -44.24 | GOVERNADOR EUGENIO BARROS | MA
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA-RO | -10.52 | -62.64 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | RO
GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA | -5.46 | -44.07 | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | MA
GOVERNADOR MANGABEIRA-BA | -12.6 | -39.04 | GOVERNADOR MANGABEIRA | BA
GOVERNADOR NEWTON BELLO-MA | -3.42 | -45.67 | GOVERNADOR NEWTON BELLO | MA
GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA | -2.12 | -45.88 | GOVERNADOR NUNES FREIRE | MA
GOVERNADOR VALADARES-MG | -18.85 | -41.94 | GOVERNADOR VALADARES | MG
GRACA ARANHA-MA | -5.41 | -44.33 | GRACA ARANHA | MA
GRACA-CE | -4.04 | -40.75 | GRACA | CE
GRACHO CARDOSO-SE | -10.22 | -37.19 | GRACHO CARDOSO | SE
GRAJAU-MA | -5.81 | -46.13 | GRAJAU | MA
GRAMADO DOS LOUREIROS-RS | -27.44 | -52.91 | GRAMADO DOS LOUREIROS | RS
GRAMADO XAVIER-RS | -29.26 | -52.57 | GRAMADO XAVIER | RS
GRAMADO-RS | -29.37 | -50.87 | GRAMADO | RS
GRANDES RIOS-PR | -24.14 | -51.5 | GRANDES RIOS | PR
GRANITO-PE | -7.71 | -39.61 | GRANITO | PE
GRANJA-CE | -3.12 | -40.82 | GRANJA | CE
GRANJEIRO-CE | -6.88 | -39.21 | GRANJEIRO | CE
GRAO MOGOL-MG | -16.55 | -42.89 | GRAO MOGOL | MG
GRAO PARA-SC | -28.18 | -49.21 | GRAO PARA | SC
GRAVATAI-RS | -29.94 | -50.99 | GRAVATAI | RS
GRAVATAL-SC | -28.33 | -49.03 | GRAVATAL | SC
GRAVATA-PE | -8.2 | -35.56 | GRAVATA | PE
GROAIRAS-CE | -3.91 | -40.38 | GROAIRAS | CE
GROSSOS-RN | -4.98 | -37.15 | GROSSOS | RN
GRUPIARA-MG | -18.49 | -47.72 | GRUPIARA | MG
GUABIJU-RS | -28.54 | -51.69 | GUABIJU | RS
GUABIRUBA-SC | -27.08 | -48.98 | GUABIRUBA | SC
GUACUI-ES | -20.77 | -41.67 | GUACUI | ES
GUADALUPE-PI | -6.78 | -43.56 | GUADALUPE | PI
GUAIBA-RS | -30.11 | -51.32 | GUAIBA | RS
GUAICARA-SP | -21.62 | -49.79 | GUAICARA | SP
GUAIMBE-SP | -21.91 | -49.89 | GUAIMBE | SP
GUAIRACA-PR | -22.93 | -52.68 | GUAIRACA | PR
GUAIRA-PR | -24.08 | -54.25 | GUAIRA | PR
GUAIRA-SP | -20.31 | -48.31 | GUAIRA | SP
GUAIUBA-CE | -4.04 | -38.63 | GUAIUBA | CE
GUAJARA-AM | -7.54 | -72.58 | GUAJARA | AM
GUAJARA-MIRIM-RO | -10.78 | -65.33 | GUAJARA-MIRIM | RO
GUAJERU-BA | -14.54 | -41.94 | GUAJERU | BA
GUAMARE-RN | -5.1 | -36.32 | GUAMARE | RN
GUAMIRANGA-PR | -25.19 | -50.8 | GUAMIRANGA | PR
GUANAMBI-BA | -14.22 | -42.78 | GUANAMBI | BA
GUANHAES-MG | -18.77 | -42.93 | GUANHAES | MG
GUAPE-MG | -20.76 | -45.91 | GUAPE | MG
GUAPIACU-SP | -20.79 | -49.22 | GUAPIACU | SP
GUAPIARA-SP | -24.18 | -48.53 | GUAPIARA | SP
GUAPIMIRIM-RJ | -22.53 | -42.98 | GUAPIMIRIM | RJ
GUAPIRAMA-PR | -23.51 | -50.04 | GUAPIRAMA | PR
GUAPO-GO | -16.83 | -49.53 | GUAPO | GO
GUAPOREMA-PR | -23.34 | -52.77 | GUAPOREMA | PR
GUAPORE-RS | -28.84 | -51.89 | GUAPORE | RS
GUARABIRA-PB | -6.85 | -35.49 | GUARABIRA | PB
GUARACAI-SP | -21.02 | -51.2 | GUARACAI | SP
GUARACIABA DO NORTE-CE | -4.16 | -40.74 | GUARACIABA DO NORTE | CE
GUARACIABA-MG | -20.57 | -43 | GUARACIABA | MG
GUARACIABA-SC | -26.59 | -53.51 | GUARACIABA | SC
GUARACIAMA-MG | -17.01 | -43.67 | GUARACIAMA | MG
GUARACI-PR | -22.97 | -51.65 | GUARACI | PR
GUARACI-SP | -20.49 | -48.94 | GUARACI | SP
GUARAITA-GO | -15.61 | -50.02 | GUARAITA | GO
GUARAI-TO | -8.83 | -48.51 | GUARAI | TO
GUARAMIRANGA-CE | -4.26 | -38.93 | GUARAMIRANGA | CE
GUARAMIRIM-SC | -26.47 | -49 | GUARAMIRIM | SC
GUARANESIA-MG | -21.29 | -46.8 | GUARANESIA | MG
GUARANI DAS MISSOES-RS | -28.14 | -54.55 | GUARANI DAS MISSOES | RS
GUARANI DE GOIAS-GO | -13.93 | -46.48 | GUARANI DE GOIAS | GO
GUARANI D'OESTE-SP | -20.07 | -50.33 | GUARANI D'OESTE | SP
GUARANIACU-PR | -25.1 | -52.87 | GUARANIACU | PR
GUARANI-MG | -21.35 | -43.04 | GUARANI | MG
GUARANTA DO NORTE-MT | -9.78 | -54.91 | GUARANTA DO NORTE | MT
GUARANTA-SP | -21.89 | -49.59 | GUARANTA | SP
GUARAPARI-ES | -20.65 | -40.51 | GUARAPARI | ES
GUARAPUAVA-PR | -25.39 | -51.45 | GUARAPUAVA | PR
GUARAQUECABA-PR | -25.3 | -48.32 | GUARAQUECABA | PR
GUARARA-MG | -21.73 | -43.03 | GUARARA | MG
GUARARAPES-SP | -21.26 | -50.64 | GUARARAPES | SP
GUARAREMA-SP | -23.41 | -46.03 | GUARAREMA | SP
GUARA-SP | -20.42 | -47.82 | GUARA | SP
GUARATINGA-BA | -16.58 | -39.78 | GUARATINGA | BA
GUARATINGUETA-SP | -22.81 | -45.19 | GUARATINGUETA | SP
GUARATUBA-PR | -25.88 | -48.57 | GUARATUBA | PR
GUARDA-MOR-MG | -17.77 | -47.09 | GUARDA-MOR | MG
GUAREI-SP | -23.37 | -48.18 | GUAREI | SP
GUARIBA-SP | -21.36 | -48.22 | GUARIBA | SP
GUARIBAS-PI | -9.39 | -43.68 | GUARIBAS | PI
GUARINOS-GO | -14.73 | -49.7 | GUARINOS | GO
GUARUJA DO SUL-SC | -26.38 | -53.52 | GUARUJA DO SUL | SC
GUARUJA-SP | -23.99 | -46.25 | GUARUJA | SP
GUARULHOS-SP | -23.46 | -46.53 | GUARULHOS | SP
GUATAMBU-SC | -27.13 | -52.78 | GUATAMBU | SC
GUATAPARA-SP | -21.49 | -48.03 | GUATAPARA | SP
GUAXUPE-MG | -21.3 | -46.71 | GUAXUPE | MG
GUIA LOPES DA LAGUNA-MS | -21.45 | -56.11 | GUIA LOPES DA LAGUNA | MS
GUIDOVAL-MG | -21.15 | -42.79 | GUIDOVAL | MG
GUIMARAES-MA | -2.13 | -44.6 | GUIMARAES | MA
GUIMARANIA-MG | -18.84 | -46.79 | GUIMARANIA | MG
GUIRATINGA-MT | -16.34 | -53.75 | GUIRATINGA | MT
GUIRICEMA-MG | -21 | -42.71 | GUIRICEMA | MG
GURINHATA-MG | -19.21 | -49.78 | GURINHATA | MG
GURINHEM-PB | -7.12 | -35.42 | GURINHEM | PB
GURJAO-PB | -7.24 | -36.48 | GURJAO | PB
GURUPA-PA | -1.4 | -51.64 | GURUPA | PA
GURUPI-TO | -11.72 | -49.06 | GURUPI | TO
GUZOLANDIA-SP | -20.65 | -50.66 | GUZOLANDIA | SP
HARMONIA-RS | -29.54 | -51.42 | HARMONIA | RS
HEITORAI-GO | -15.71 | -49.82 | HEITORAI | GO
HELIODORA-MG | -22.06 | -45.54 | HELIODORA | MG
HELIOPOLIS-BA | -10.68 | -38.28 | HELIOPOLIS | BA
HERCULANDIA-SP | -22 | -50.38 | HERCULANDIA | SP
HERVAL D'OESTE-SC | -27.19 | -51.49 | HERVAL D'OESTE | SC
HERVAL-RS | -32.02 | -53.39 | HERVAL | RS
HERVEIRAS-RS | -29.4 | -52.65 | HERVEIRAS | RS
HIDROLANDIA-CE | -4.4 | -40.43 | HIDROLANDIA | CE
HIDROLANDIA-GO | -16.96 | -49.22 | HIDROLANDIA | GO
HIDROLINA-GO | -14.72 | -49.46 | HIDROLINA | GO
HOLAMBRA-SP | -22.63 | -47.05 | HOLAMBRA | SP
HONORIO SERPA-PR | -26.14 | -52.38 | HONORIO SERPA | PR
HORIZONTE-CE | -4.09 | -38.49 | HORIZONTE | CE
HORIZONTINA-RS | -27.62 | -54.3 | HORIZONTINA | RS
HORTOLANDIA-SP | -22.85 | -47.22 | HORTOLANDIA | SP
HUGO NAPOLEAO-PI | -5.98 | -42.55 | HUGO NAPOLEAO | PI
HULHA NEGRA-RS | -31.4 | -53.86 | HULHA NEGRA | RS
HUMAITA-AM | -7.5 | -63.02 | HUMAITA | AM
HUMAITA-RS | -27.56 | -53.97 | HUMAITA | RS
HUMBERTO DE CAMPOS-MA | -2.59 | -43.46 | HUMBERTO DE CAMPOS | MA
IACANGA-SP | -21.89 | -49.02 | IACANGA | SP
IACIARA-GO | -14.09 | -46.63 | IACIARA | GO
IACRI-SP | -21.85 | -50.68 | IACRI | SP
IACU-BA | -12.76 | -40.21 | IACU | BA
IAPU-MG | -19.43 | -42.21 | IAPU | MG
IARAS-SP | -22.87 | -49.16 | IARAS | SP
IATI-PE | -9.04 | -36.84 | IATI | PE
IBAITI-PR | -23.84 | -50.18 | IBAITI | PR
IBARAMA-RS | -29.41 | -53.13 | IBARAMA | RS
IBARETAMA-CE | -4.8 | -38.75 | IBARETAMA | CE
IBATEGUARA-AL | -8.97 | -35.93 | IBATEGUARA | AL
IBATE-SP | -21.95 | -47.99 | IBATE | SP
IBATIBA-ES | -20.23 | -41.51 | IBATIBA | ES
IBEMA-PR | -25.1 | -53.01 | IBEMA | PR
IBERTIOGA-MG | -21.43 | -43.96 | IBERTIOGA | MG
IBIACA-RS | -28.05 | -51.85 | IBIACA | RS
IBIAI-MG | -16.86 | -44.91 | IBIAI | MG
IBIA-MG | -19.47 | -46.53 | IBIA | MG
IBIAM-SC | -27.18 | -51.23 | IBIAM | SC
IBIAPINA-CE | -3.92 | -40.88 | IBIAPINA | CE
IBIARA-PB | -7.5 | -38.4 | IBIARA | PB
IBIASSUCE-BA | -14.25 | -42.25 | IBIASSUCE | BA
IBICARAI-BA | -14.86 | -39.58 | IBICARAI | BA
IBICARE-SC | -27.09 | -51.36 | IBICARE | SC
IBICOARA-BA | -13.41 | -41.28 | IBICOARA | BA
IBICUI-BA | -14.84 | -39.98 | IBICUI | BA
IBICUITINGA-CE | -4.97 | -38.63 | IBICUITINGA | CE
IBIMIRIM-PE | -8.54 | -37.69 | IBIMIRIM | PE
IBIPEBA-BA | -11.64 | -42.01 | IBIPEBA | BA
IBIPITANGA-BA | -12.88 | -42.48 | IBIPITANGA | BA
IBIPORA-PR | -23.26 | -51.04 | IBIPORA | PR
IBIQUERA-BA | -12.65 | -40.93 | IBIQUERA | BA
IBIRACATU-MG | -15.66 | -44.16 | IBIRACATU | MG
IBIRACI-MG | -20.46 | -47.12 | IBIRACI | MG
IBIRACU-ES | -19.83 | -40.37 | IBIRACU | ES
IBIRAIARAS-RS | -28.37 | -51.63 | IBIRAIARAS | RS
IBIRAJUBA-PE | -8.58 | -36.17 | IBIRAJUBA | PE
IBIRAMA-SC | -27.05 | -49.51 | IBIRAMA | SC
IBIRAPITANGA-BA | -14.16 | -39.37 | IBIRAPITANGA | BA
IBIRAPUA-BA | -17.68 | -40.1 | IBIRAPUA | BA
IBIRAPUITA-RS | -28.62 | -52.51 | IBIRAPUITA | RS
IBIRAREMA-SP | -22.81 | -50.07 | IBIRAREMA | SP
IBIRA-SP | -21.08 | -49.24 | IBIRA | SP
IBIRATAIA-BA | -14.06 | -39.64 | IBIRATAIA | BA
IBIRITE-MG | -20.02 | -44.05 | IBIRITE | MG
IBIRUBA-RS | -28.62 | -53.09 | IBIRUBA | RS
IBITIARA-BA | -12.65 | -42.21 | IBITIARA | BA
IBITINGA-SP | -21.75 | -48.82 | IBITINGA | SP
IBITIRAMA-ES | -20.54 | -41.66 | IBITIRAMA | ES
IBITITA-BA | -11.54 | -41.97 | IBITITA | BA
IBITIURA DE MINAS-MG | -22.06 | -46.44 | IBITIURA DE MINAS | MG
IBITURUNA-MG | -21.15 | -44.74 | IBITURUNA | MG
IBIUNA-SP | -23.65 | -47.22 | IBIUNA | SP
IBOTIRAMA-BA | -12.18 | -43.22 | IBOTIRAMA | BA
ICAPUI-CE | -4.71 | -37.35 | ICAPUI | CE
ICARAI DE MINAS-MG | -16.21 | -44.9 | ICARAI DE MINAS | MG
ICARAIMA-PR | -23.39 | -53.61 | ICARAIMA | PR
ICARA-SC | -28.71 | -49.3 | ICARA | SC
ICATU-MA | -2.77 | -44.06 | ICATU | MA
ICEM-SP | -20.34 | -49.19 | ICEM | SP
ICHU-BA | -11.74 | -39.19 | ICHU | BA
ICO-CE | -6.4 | -38.86 | ICO | CE
ICONHA-ES | -20.79 | -40.81 | ICONHA | ES
IELMO MARINHO-RN | -5.82 | -35.55 | IELMO MARINHO | RN
IEPE-SP | -22.66 | -51.07 | IEPE | SP
IGACI-AL | -9.53 | -36.63 | IGACI | AL
IGAPORA-BA | -13.77 | -42.71 | IGAPORA | BA
IGARACU DO TIETE-SP | -22.5 | -48.55 | IGARACU DO TIETE | SP
IGARACY-PB | -7.18 | -38.14 | IGARACY | PB
IGARAPAVA-SP | -20.03 | -47.74 | IGARAPAVA | SP
IGARAPE DO MEIO-MA | -3.66 | -45.22 | IGARAPE DO MEIO | MA
IGARAPE GRANDE-MA | -4.58 | -44.85 | IGARAPE GRANDE | MA
IGARAPE-ACU-PA | -1.12 | -47.61 | IGARAPE-ACU | PA
IGARAPE-MG | -20.07 | -44.3 | IGARAPE | MG
IGARAPE-MIRI-PA | -1.97 | -48.96 | IGARAPE-MIRI | PA
IGARASSU-PE | -7.83 | -34.9 | IGARASSU | PE
IGARATA-SP | -23.2 | -46.15 | IGARATA | SP
IGARATINGA-MG | -19.95 | -44.7 | IGARATINGA | MG
IGRAPIUNA-BA | -13.82 | -39.14 | IGRAPIUNA | BA
IGREJA NOVA-AL | -10.12 | -36.66 | IGREJA NOVA | AL
IGREJINHA-RS | -29.57 | -50.79 | IGREJINHA | RS
IGUABA GRANDE-RJ | -22.83 | -42.22 | IGUABA GRANDE | RJ
IGUAI-BA | -14.75 | -40.08 | IGUAI | BA
IGUAPE-SP | -24.7 | -47.55 | IGUAPE | SP
IGUARACI-PE | -7.83 | -37.51 | IGUARACI | PE
IGUARACU-PR | -23.19 | -51.82 | IGUARACU | PR
IGUATAMA-MG | -20.17 | -45.71 | IGUATAMA | MG
IGUATEMI-MS | -23.68 | -54.56 | IGUATEMI | MS
IGUATU-CE | -6.35 | -39.29 | IGUATU | CE
IGUATU-PR | -24.64 | -53.13 | IGUATU | PR
IJACI-MG | -21.17 | -44.92 | IJACI | MG
IJUI-RS | -28.38 | -53.91 | IJUI | RS
ILHA COMPRIDA-SP | -24.74 | -47.54 | ILHA COMPRIDA | SP
ILHA DAS FLORES-SE | -10.43 | -36.54 | ILHA DAS FLORES | SE
ILHA GRANDE-PI | -2.85 | -41.82 | ILHA GRANDE | PI
ILHA SOLTEIRA-SP | -20.43 | -51.34 | ILHA SOLTEIRA | SP
ILHABELA-SP | -23.77 | -45.35 | ILHABELA | SP
ILHEUS-BA | -14.78 | -39.04 | ILHEUS | BA
ILHOTA-SC | -26.9 | -48.82 | ILHOTA | SC
ILICINEA-MG | -20.93 | -45.83 | ILICINEA | MG
ILOPOLIS-RS | -28.92 | -52.12 | ILOPOLIS | RS
IMACULADA-PB | -7.39 | -37.5 | IMACULADA | PB
IMARUI-SC | -28.34 | -48.82 | IMARUI | SC
IMBAU-PR | -24.44 | -50.76 | IMBAU | PR
IMBE DE MINAS-MG | -19.59 | -41.97 | IMBE DE MINAS | MG
IMBE-RS | -29.97 | -50.12 | IMBE | RS
IMBITUBA-SC | -28.24 | -48.67 | IMBITUBA | SC
IMBITUVA-PR | -25.23 | -50.6 | IMBITUVA | PR
IMBUIA-SC | -27.49 | -49.42 | IMBUIA | SC
IMIGRANTE-RS | -29.35 | -51.77 | IMIGRANTE | RS
IMPERATRIZ-MA | -5.52 | -47.47 | IMPERATRIZ | MA
INACIO MARTINS-PR | -25.57 | -51.07 | INACIO MARTINS | PR
INACIOLANDIA-GO | -18.48 | -49.98 | INACIOLANDIA | GO
INAJA-PE | -8.9 | -37.82 | INAJA | PE
INAJA-PR | -22.74 | -52.19 | INAJA | PR
INCONFIDENTES-MG | -22.31 | -46.32 | INCONFIDENTES | MG
INDAIABIRA-MG | -15.49 | -42.19 | INDAIABIRA | MG
INDAIAL-SC | -26.89 | -49.23 | INDAIAL | SC
INDAIATUBA-SP | -23.09 | -47.21 | INDAIATUBA | SP
INDEPENDENCIA-CE | -5.39 | -40.3 | INDEPENDENCIA | CE
INDEPENDENCIA-RS | -27.83 | -54.18 | INDEPENDENCIA | RS
INDIANA-SP | -22.17 | -51.25 | INDIANA | SP
INDIANOPOLIS-MG | -19.03 | -47.91 | INDIANOPOLIS | MG
INDIANOPOLIS-PR | -23.47 | -52.69 | INDIANOPOLIS | PR
INDIAPORA-SP | -19.98 | -50.29 | INDIAPORA | SP
INDIARA-GO | -17.14 | -49.98 | INDIARA | GO
INDIAROBA-SE | -11.51 | -37.51 | INDIAROBA | SE
INDIAVAI-MT | -15.49 | -58.57 | INDIAVAI | MT
INGAI-MG | -21.4 | -44.91 | INGAI | MG
INGA-PB | -7.26 | -35.61 | INGA | PB
INGAZEIRA-PE | -7.67 | -37.46 | INGAZEIRA | PE
INHACORA-RS | -27.88 | -54.01 | INHACORA | RS
INHAMBUPE-BA | -11.78 | -38.35 | INHAMBUPE | BA
INHANGAPI-PA | -1.43 | -47.91 | INHANGAPI | PA
INHAPI-AL | -9.21 | -37.75 | INHAPI | AL
INHAPIM-MG | -19.54 | -42.12 | INHAPIM | MG
INHAUMA-MG | -19.49 | -44.39 | INHAUMA | MG
INHUMA-PI | -6.66 | -41.7 | INHUMA | PI
INHUMAS-GO | -16.35 | -49.49 | INHUMAS | GO
INIMUTABA-MG | -18.72 | -44.36 | INIMUTABA | MG
INOCENCIA-MS | -19.72 | -51.93 | INOCENCIA | MS
INUBIA PAULISTA-SP | -21.77 | -50.96 | INUBIA PAULISTA | SP
IOMERE-SC | -27 | -51.24 | IOMERE | SC
IPABA-MG | -19.41 | -42.41 | IPABA | MG
IPAMERI-GO | -17.72 | -48.16 | IPAMERI | GO
IPANEMA-MG | -19.8 | -41.71 | IPANEMA | MG
IPANGUACU-RN | -5.49 | -36.85 | IPANGUACU | RN
IPAPORANGA-CE | -4.9 | -40.75 | IPAPORANGA | CE
IPATINGA-MG | -19.46 | -42.53 | IPATINGA | MG
IPAUCU-SP | -23.05 | -49.62 | IPAUCU | SP
IPAUMIRIM-CE | -6.79 | -38.71 | IPAUMIRIM | CE
IPECAETA-BA | -12.3 | -39.3 | IPECAETA | BA
IPERO-SP | -23.35 | -47.68 | IPERO | SP
IPE-RS | -28.82 | -51.27 | IPE | RS
IPEUNA-SP | -22.43 | -47.71 | IPEUNA | SP
IPIACU-MG | -18.69 | -49.94 | IPIACU | MG
IPIAU-BA | -14.13 | -39.73 | IPIAU | BA
IPIGUA-SP | -20.65 | -49.38 | IPIGUA | SP
IPIRA-BA | -12.15 | -39.73 | IPIRA | BA
IPIRANGA DO PIAUI-PI | -6.82 | -41.74 | IPIRANGA DO PIAUI | PI
IPIRANGA DO SUL-RS | -27.93 | -52.42 | IPIRANGA DO SUL | RS
IPIRANGA-PR | -25.02 | -50.58 | IPIRANGA | PR
IPIRA-SC | -27.4 | -51.77 | IPIRA | SC
IPIXUNA DO PARA-PA | -2.55 | -47.49 | IPIXUNA DO PARA | PA
IPIXUNA-AM | -7.05 | -71.69 | IPIXUNA | AM
IPOJUCA-PE | -8.39 | -35.06 | IPOJUCA | PE
IPORA DO OESTE-SC | -26.98 | -53.53 | IPORA DO OESTE | SC
IPORA-GO | -16.44 | -51.11 | IPORA | GO
IPORANGA-SP | -24.58 | -48.59 | IPORANGA | SP
IPORA-PR | -24 | -53.7 | IPORA | PR
IPUACU-SC | -26.63 | -52.45 | IPUACU | SC
IPUA-SP | -20.43 | -48.01 | IPUA | SP
IPUBI-PE | -7.65 | -40.14 | IPUBI | PE
IPU-CE | -4.32 | -40.71 | IPU | CE
IPUEIRA-RN | -6.81 | -37.19 | IPUEIRA | RN
IPUEIRAS-CE | -4.54 | -40.71 | IPUEIRAS | CE
IPUEIRAS-TO | -11.23 | -48.46 | IPUEIRAS | TO
IPUIUNA-MG | -22.09 | -46.19 | IPUIUNA | MG
IPUMIRIM-SC | -27.07 | -52.13 | IPUMIRIM | SC
IPUPIARA-BA | -11.82 | -42.61 | IPUPIARA | BA
IRACEMA DO OESTE-PR | -24.42 | -53.35 | IRACEMA DO OESTE | PR
IRACEMA-CE | -5.81 | -38.3 | IRACEMA | CE
IRACEMAPOLIS-SP | -22.58 | -47.51 | IRACEMAPOLIS | SP
IRACEMA-RR | 2.18 | -61.04 | IRACEMA | RR
IRACEMINHA-SC | -26.82 | -53.27 | IRACEMINHA | SC
IRAI DE MINAS-MG | -18.98 | -47.46 | IRAI DE MINAS | MG
IRAI-RS | -27.19 | -53.25 | IRAI | RS
IRAJUBA-BA | -13.25 | -40.08 | IRAJUBA | BA
IRAMAIA-BA | -13.28 | -40.95 | IRAMAIA | BA
IRANDUBA-AM | -3.28 | -60.18 | IRANDUBA | AM
IRANI-SC | -27.02 | -51.9 | IRANI | SC
IRAPUA-SP | -21.27 | -49.4 | IRAPUA | SP
IRAPURU-SP | -21.57 | -51.34 | IRAPURU | SP
IRAQUARA-BA | -12.24 | -41.61 | IRAQUARA | BA
IRARA-BA | -12.05 | -38.76 | IRARA | BA
IRATI-PR | -25.46 | -50.65 | IRATI | PR
IRATI-SC | -26.65 | -52.89 | IRATI | SC
IRAUCUBA-CE | -3.74 | -39.78 | IRAUCUBA | CE
IRECE-BA | -11.3 | -41.85 | IRECE | BA
IRETAMA-PR | -24.42 | -52.1 | IRETAMA | PR
IRINEOPOLIS-SC | -26.23 | -50.8 | IRINEOPOLIS | SC
IRITUIA-PA | -1.76 | -47.43 | IRITUIA | PA
IRUPI-ES | -20.34 | -41.64 | IRUPI | ES
ISAIAS COELHO-PI | -7.73 | -41.67 | ISAIAS COELHO | PI
ISRAELANDIA-GO | -16.31 | -50.9 | ISRAELANDIA | GO
ITAARA-RS | -29.61 | -53.76 | ITAARA | RS
ITABAIANA-PB | -7.32 | -35.33 | ITABAIANA | PB
ITABAIANA-SE | -10.68 | -37.42 | ITABAIANA | SE
ITABAIANINHA-SE | -11.27 | -37.79 | ITABAIANINHA | SE
ITABELA-BA | -16.57 | -39.55 | ITABELA | BA
ITABERABA-BA | -12.52 | -40.3 | ITABERABA | BA
ITABERAI-GO | -16.02 | -49.81 | ITABERAI | GO
ITABERA-SP | -23.86 | -49.13 | ITABERA | SP
ITABIRA-MG | -19.61 | -43.22 | ITABIRA | MG
ITABIRINHA DE MANTENA-MG | -18.56 | -41.23 | ITABIRINHA DE MANTENA | MG
ITABIRITO-MG | -20.25 | -43.8 | ITABIRITO | MG
ITABI-SE | -10.12 | -37.1 | ITABI | SE
ITABORAI-RJ | -22.74 | -42.85 | ITABORAI | RJ
ITABUNA-BA | -14.78 | -39.28 | ITABUNA | BA
ITACAJA-TO | -8.39 | -47.76 | ITACAJA | TO
ITACAMBIRA-MG | -17.06 | -43.3 | ITACAMBIRA | MG
ITACARAMBI-MG | -15.1 | -44.09 | ITACARAMBI | MG
ITACARE-BA | -14.27 | -38.99 | ITACARE | BA
ITACOATIARA-AM | -3.14 | -58.44 | ITACOATIARA | AM
ITACURUBA-PE | -8.83 | -38.7 | ITACURUBA | PE
ITACURUBI-RS | -28.78 | -55.25 | ITACURUBI | RS
ITAETE-BA | -12.98 | -40.97 | ITAETE | BA
ITAGI-BA | -14.16 | -40 | ITAGI | BA
ITAGIBA-BA | -14.28 | -39.84 | ITAGIBA | BA
ITAGIMIRIM-BA | -16.08 | -39.61 | ITAGIMIRIM | BA
ITAGUACU DA BAHIA-BA | -11.01 | -42.39 | ITAGUACU DA BAHIA | BA
ITAGUACU-ES | -19.8 | -40.85 | ITAGUACU | ES
ITAGUAI-RJ | -22.85 | -43.77 | ITAGUAI | RJ
ITAGUAJE-PR | -22.61 | -51.96 | ITAGUAJE | PR
ITAGUARA-MG | -20.39 | -44.48 | ITAGUARA | MG
ITAGUARI-GO | -15.91 | -49.6 | ITAGUARI | GO
ITAGUARU-GO | -15.75 | -49.63 | ITAGUARU | GO
ITAGUATINS-TO | -5.76 | -47.48 | ITAGUATINS | TO
ITAIBA-PE | -8.94 | -37.42 | ITAIBA | PE
ITAICABA-CE | -4.67 | -37.82 | ITAICABA | CE
ITAINOPOLIS-PI | -7.44 | -41.47 | ITAINOPOLIS | PI
ITAIOPOLIS-SC | -26.33 | -49.9 | ITAIOPOLIS | SC
ITAIPAVA DO GRAJAU-MA | -5.14 | -45.79 | ITAIPAVA DO GRAJAU | MA
ITAIPE-MG | -17.4 | -41.66 | ITAIPE | MG
ITAIPULANDIA-PR | -25.13 | -54.3 | ITAIPULANDIA | PR
ITAI-SP | -23.41 | -49.09 | ITAI | SP
ITAITINGA-CE | -3.96 | -38.52 | ITAITINGA | CE
ITAITUBA-PA | -4.27 | -55.98 | ITAITUBA | PA
ITAJA-GO | -19.06 | -51.54 | ITAJA | GO
ITAJAI-SC | -26.9 | -48.66 | ITAJAI | SC
ITAJA-RN | -5.64 | -36.87 | ITAJA | RN
ITAJOBI-SP | -21.31 | -49.05 | ITAJOBI | SP
ITAJU DO COLONIA-BA | -15.14 | -39.72 | ITAJU DO COLONIA | BA
ITAJUBA-MG | -22.42 | -45.45 | ITAJUBA | MG
ITAJUIPE-BA | -14.67 | -39.37 | ITAJUIPE | BA
ITAJU-SP | -21.98 | -48.8 | ITAJU | SP
ITALVA-RJ | -21.42 | -41.69 | ITALVA | RJ
ITAMARACA-PE | -7.74 | -34.82 | ITAMARACA | PE
ITAMARAJU-BA | -17.03 | -39.53 | ITAMARAJU | BA
ITAMARANDIBA-MG | -17.85 | -42.85 | ITAMARANDIBA | MG
ITAMARATI DE MINAS-MG | -21.41 | -42.81 | ITAMARATI DE MINAS | MG
ITAMARATI-AM | -6.42 | -68.25 | ITAMARATI | AM
ITAMARI-BA | -13.77 | -39.68 | ITAMARI | BA
ITAMBACURI-MG | -18.03 | -41.68 | ITAMBACURI | MG
ITAMBARACA-PR | -23.01 | -50.4 | ITAMBARACA | PR
ITAMBE DO MATO DENTRO-MG | -19.41 | -43.32 | ITAMBE DO MATO DENTRO | MG
ITAMBE-BA | -15.24 | -40.62 | ITAMBE | BA
ITAMBE-PE | -7.41 | -35.11 | ITAMBE | PE
ITAMBE-PR | -23.66 | -51.99 | ITAMBE | PR
ITAMOGI-MG | -21.07 | -47.04 | ITAMOGI | MG
ITAMONTE-MG | -22.28 | -44.87 | ITAMONTE | MG
ITANAGRA-BA | -12.26 | -38.04 | ITANAGRA | BA
ITANHAEM-SP | -24.18 | -46.78 | ITANHAEM | SP
ITANHANDU-MG | -22.29 | -44.93 | ITANHANDU | MG
ITANHEM-BA | -17.16 | -40.33 | ITANHEM | BA
ITANHOMI-MG | -19.17 | -41.86 | ITANHOMI | MG
ITAOBIM-MG | -16.56 | -41.5 | ITAOBIM | MG
ITAOCARA-RJ | -21.67 | -42.08 | ITAOCARA | RJ
ITAOCA-SP | -24.64 | -48.84 | ITAOCA | SP
ITAPACI-GO | -14.95 | -49.54 | ITAPACI | GO
ITAPAGE-CE | -3.68 | -39.58 | ITAPAGE | CE
ITAPAGIPE-MG | -19.9 | -49.38 | ITAPAGIPE | MG
ITAPARICA-BA | -12.88 | -38.67 | ITAPARICA | BA
ITAPE-BA | -14.89 | -39.42 | ITAPE | BA
ITAPEBI-BA | -15.95 | -39.53 | ITAPEBI | BA
ITAPECERICA DA SERRA-SP | -23.71 | -46.84 | ITAPECERICA DA SERRA | SP
ITAPECERICA-MG | -20.47 | -45.12 | ITAPECERICA | MG
ITAPECURU MIRIM-MA | -3.39 | -44.35 | ITAPECURU MIRIM | MA
ITAPEJARA D'OESTE-PR | -25.96 | -52.81 | ITAPEJARA D'OESTE | PR
ITAPEMA-SC | -27.09 | -48.61 | ITAPEMA | SC
ITAPEMIRIM-ES | -21.01 | -40.83 | ITAPEMIRIM | ES
ITAPERUCU-PR | -25.22 | -49.34 | ITAPERUCU | PR
ITAPERUNA-RJ | -21.2 | -41.88 | ITAPERUNA | RJ
ITAPETIM-PE | -7.37 | -37.19 | ITAPETIM | PE
ITAPETINGA-BA | -15.24 | -40.24 | ITAPETINGA | BA
ITAPETININGA-SP | -23.59 | -48.05 | ITAPETININGA | SP
ITAPEVA-MG | -22.76 | -46.22 | ITAPEVA | MG
ITAPEVA-SP | -23.98 | -48.87 | ITAPEVA | SP
ITAPEVI-SP | -23.54 | -46.93 | ITAPEVI | SP
ITAPICURU-BA | -11.31 | -38.23 | ITAPICURU | BA
ITAPIPOCA-CE | -3.36 | -39.83 | ITAPIPOCA | CE
ITAPIRANGA-AM | -2.74 | -58.02 | ITAPIRANGA | AM
ITAPIRANGA-SC | -27.16 | -53.71 | ITAPIRANGA | SC
ITAPIRAPUA PAULISTA-SP | -24.57 | -49.16 | ITAPIRAPUA PAULISTA | SP
ITAPIRAPUA-GO | -15.82 | -50.61 | ITAPIRAPUA | GO
ITAPIRA-SP | -22.43 | -46.82 | ITAPIRA | SP
ITAPIRATINS-TO | -8.38 | -48.11 | ITAPIRATINS | TO
ITAPISSUMA-PE | -7.77 | -34.89 | ITAPISSUMA | PE
ITAPITANGA-BA | -14.42 | -39.56 | ITAPITANGA | BA
ITAPIUNA-CE | -4.56 | -38.92 | ITAPIUNA | CE
ITAPOA-SC | -26.11 | -48.61 | ITAPOA | SC
ITAPOLIS-SP | -21.59 | -48.81 | ITAPOLIS | SP
ITAPORA DO TOCANTINS-TO | -8.57 | -48.68 | ITAPORA DO TOCANTINS | TO
ITAPORA-MS | -22.07 | -54.78 | ITAPORA | MS
ITAPORANGA D'AJUDA-SE | -10.99 | -37.31 | ITAPORANGA D'AJUDA | SE
ITAPORANGA-PB | -7.3 | -38.15 | ITAPORANGA | PB
ITAPORANGA-SP | -23.7 | -49.49 | ITAPORANGA | SP
ITAPOROROCA-PB | -6.83 | -35.24 | ITAPOROROCA | PB
ITAPUCA-RS | -28.78 | -52.17 | ITAPUCA | RS
ITAPUI-SP | -22.23 | -48.71 | ITAPUI | SP
ITAPURANGA-GO | -15.56 | -49.94 | ITAPURANGA | GO
ITAPURA-SP | -20.64 | -51.5 | ITAPURA | SP
ITAQUAQUECETUBA-SP | -23.48 | -46.34 | ITAQUAQUECETUBA | SP
ITAQUARA-BA | -13.45 | -39.94 | ITAQUARA | BA
ITAQUIRAI-MS | -23.47 | -54.18 | ITAQUIRAI | MS
ITAQUI-RS | -29.12 | -56.55 | ITAQUI | RS
ITAQUITINGA-PE | -7.66 | -35.1 | ITAQUITINGA | PE
ITARANA-ES | -19.87 | -40.87 | ITARANA | ES
ITARANTIM-BA | -15.66 | -40.06 | ITARANTIM | BA
ITARARE-SP | -24.11 | -49.34 | ITARARE | SP
ITAREMA-CE | -2.92 | -39.91 | ITAREMA | CE
ITARIRI-SP | -24.28 | -47.17 | ITARIRI | SP
ITARUMA-GO | -18.76 | -51.34 | ITARUMA | GO
ITA-SC | -27.29 | -52.32 | ITA | SC
ITATIAIA-RJ | -22.49 | -44.56 | ITATIAIA | RJ
ITATIAIUCU-MG | -20.19 | -44.42 | ITATIAIUCU | MG
ITATIBA DO SUL-RS | -27.38 | -52.45 | ITATIBA DO SUL | RS
ITATIBA-SP | -23 | -46.83 | ITATIBA | SP
ITATIM-BA | -12.71 | -39.69 | ITATIM | BA
ITATINGA-SP | -23.1 | -48.61 | ITATINGA | SP
ITATIRA-CE | -4.52 | -39.62 | ITATIRA | CE
ITATUBA-PB | -7.37 | -35.62 | ITATUBA | PB
ITAU DE MINAS-MG | -20.73 | -46.75 | ITAU DE MINAS | MG
ITAUBAL-AP | 0.71 | -50.8 | ITAUBAL | AP
ITAUBA-MT | -11.06 | -55.27 | ITAUBA | MT
ITAUCU-GO | -16.2 | -49.6 | ITAUCU | GO
ITAUEIRA-PI | -7.6 | -43.02 | ITAUEIRA | PI
ITAUNA DO SUL-PR | -22.73 | -52.88 | ITAUNA DO SUL | PR
ITAUNA-MG | -20.07 | -44.57 | ITAUNA | MG
ITAU-RN | -5.84 | -37.99 | ITAU | RN
ITAVERAVA-MG | -20.67 | -43.61 | ITAVERAVA | MG
ITINGA DO MARANHAO-MA | -4.45 | -47.52 | ITINGA DO MARANHAO | MA
ITINGA-MG | -16.61 | -41.76 | ITINGA | MG
ITIQUIRA-MT | -17.2 | -54.15 | ITIQUIRA | MT
ITIRAPINA-SP | -22.25 | -47.82 | ITIRAPINA | SP
ITIRAPUA-SP | -20.64 | -47.21 | ITIRAPUA | SP
ITIRUCU-BA | -13.53 | -40.15 | ITIRUCU | BA
ITIUBA-BA | -10.69 | -39.85 | ITIUBA | BA
ITOBI-SP | -21.73 | -46.97 | ITOBI | SP
ITORORO-BA | -15.11 | -40.07 | ITORORO | BA
ITUACU-BA | -13.81 | -41.29 | ITUACU | BA
ITUBERA-BA | -13.73 | -39.14 | ITUBERA | BA
ITUETA-MG | -19.39 | -41.17 | ITUETA | MG
ITUIUTABA-MG | -18.96 | -49.46 | ITUIUTABA | MG
ITUMBIARA-GO | -18.42 | -49.21 | ITUMBIARA | GO
ITUMIRIM-MG | -21.31 | -44.87 | ITUMIRIM | MG
ITUPEVA-SP | -23.15 | -47.05 | ITUPEVA | SP
ITUPIRANGA-PA | -5.13 | -49.32 | ITUPIRANGA | PA
ITUPORANGA-SC | -27.41 | -49.6 | ITUPORANGA | SC
ITURAMA-MG | -19.72 | -50.19 | ITURAMA | MG
ITU-SP | -23.26 | -47.29 | ITU | SP
ITUTINGA-MG | -21.29 | -44.65 | ITUTINGA | MG
ITUVERAVA-SP | -20.33 | -47.78 | ITUVERAVA | SP
IUIU-BA | -14.41 | -43.55 | IUIU | BA
IUNA-ES | -20.34 | -41.53 | IUNA | ES
IVAIPORA-PR | -24.24 | -51.68 | IVAIPORA | PR
IVAI-PR | -25.01 | -50.85 | IVAI | PR
IVATE-PR | -23.4 | -53.36 | IVATE | PR
IVATUBA-PR | -23.61 | -52.22 | IVATUBA | PR
IVINHEMA-MS | -22.3 | -53.81 | IVINHEMA | MS
IVOLANDIA-GO | -16.6 | -50.79 | IVOLANDIA | GO
IVORA-RS | -29.52 | -53.58 | IVORA | RS
IVOTI-RS | -29.59 | -51.16 | IVOTI | RS
JABOATAO DOS GUARARAPES-PE | -8.11 | -35.01 | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE
JABORANDI-BA | -13.61 | -44.43 | JABORANDI | BA
JABORANDI-SP | -20.68 | -48.41 | JABORANDI | SP
JABORA-SC | -27.17 | -51.73 | JABORA | SC
JABOTICABAL-SP | -21.25 | -48.32 | JABOTICABAL | SP
JABOTICABA-RS | -27.63 | -53.27 | JABOTICABA | RS
JABOTICATUBAS-MG | -19.51 | -43.74 | JABOTICATUBAS | MG
JABOTI-PR | -23.74 | -50.07 | JABOTI | PR
JACANA-RN | -6.42 | -36.2 | JACANA | RN
JACARACI-BA | -14.85 | -42.43 | JACARACI | BA
JACARAU-PB | -6.61 | -35.29 | JACARAU | PB
JACARE DOS HOMENS-AL | -9.63 | -37.2 | JACARE DOS HOMENS | AL
JACAREACANGA-PA | -6.22 | -57.75 | JACAREACANGA | PA
JACAREI-SP | -23.3 | -45.96 | JACAREI | SP
JACAREZINHO-PR | -23.16 | -49.96 | JACAREZINHO | PR
JACIARA-MT | -15.96 | -54.96 | JACIARA | MT
JACINTO MACHADO-SC | -28.99 | -49.76 | JACINTO MACHADO | SC
JACINTO-MG | -16.14 | -40.29 | JACINTO | MG
JACI-SP | -20.88 | -49.57 | JACI | SP
JACOBINA DO PIAUI-PI | -7.93 | -41.21 | JACOBINA DO PIAUI | PI
JACOBINA-BA | -11.18 | -40.51 | JACOBINA | BA
JACUI-MG | -21.01 | -46.74 | JACUI | MG
JACUIPE-AL | -8.84 | -35.46 | JACUIPE | AL
JACUNDA-PA | -4.45 | -49.11 | JACUNDA | PA
JACUPIRANGA-SP | -24.69 | -48 | JACUPIRANGA | SP
JACUTINGA-MG | -22.28 | -46.61 | JACUTINGA | MG
JACUTINGA-RS | -27.72 | -52.53 | JACUTINGA | RS
JAGUAPITA-PR | -23.11 | -51.53 | JAGUAPITA | PR
JAGUAQUARA-BA | -13.53 | -39.97 | JAGUAQUARA | BA
JAGUARACU-MG | -19.64 | -42.75 | JAGUARACU | MG
JAGUARAO-RS | -32.56 | -53.37 | JAGUARAO | RS
JAGUARARI-BA | -10.26 | -40.19 | JAGUARARI | BA
JAGUARE-ES | -18.9 | -40.07 | JAGUARE | ES
JAGUARETAMA-CE | -5.61 | -38.76 | JAGUARETAMA | CE
JAGUARIAIVA-PR | -24.25 | -49.7 | JAGUARIAIVA | PR
JAGUARIBARA-CE | -5.65 | -38.62 | JAGUARIBARA | CE
JAGUARIBE-CE | -5.89 | -38.62 | JAGUARIBE | CE
JAGUARIPE-BA | -13.11 | -38.89 | JAGUARIPE | BA
JAGUARI-RS | -29.49 | -54.69 | JAGUARI | RS
JAGUARIUNA-SP | -22.7 | -46.98 | JAGUARIUNA | SP
JAGUARUANA-CE | -4.83 | -37.78 | JAGUARUANA | CE
JAGUARUNA-SC | -28.61 | -49.02 | JAGUARUNA | SC
JAIBA-MG | -15.33 | -43.67 | JAIBA | MG
JAICOS-PI | -7.35 | -41.13 | JAICOS | PI
JALES-SP | -20.26 | -50.54 | JALES | SP
JAMARI-RO | -9.2 | -63.18 | JAMARI | RO
JAMBEIRO-SP | -23.25 | -45.68 | JAMBEIRO | SP
JAMPRUCA-MG | -18.46 | -41.8 | JAMPRUCA | MG
JANAUBA-MG | -15.8 | -43.3 | JANAUBA | MG
JANDAIA DO SUL-PR | -23.6 | -51.64 | JANDAIA DO SUL | PR
JANDAIA-GO | -17.04 | -50.14 | JANDAIA | GO
JANDAIRA-BA | -11.56 | -37.78 | JANDAIRA | BA
JANDAIRA-RN | -5.35 | -36.12 | JANDAIRA | RN
JANDIRA-SP | -23.52 | -46.9 | JANDIRA | SP
JANDUIS-RN | -6.01 | -37.4 | JANDUIS | RN
JANGADA-MT | -15.23 | -56.48 | JANGADA | MT
JANIOPOLIS-PR | -24.14 | -52.78 | JANIOPOLIS | PR
JANUARIA-MG | -15.48 | -44.36 | JANUARIA | MG
JANUARIO CICCO-RN | -6.15 | -35.6 | JANUARIO CICCO | RN
JAPARAIBA-MG | -20.14 | -45.5 | JAPARAIBA | MG
JAPARATINGA-AL | -9.08 | -35.25 | JAPARATINGA | AL
JAPARATUBA-SE | -10.59 | -36.94 | JAPARATUBA | SE
JAPERI-RJ | -22.64 | -43.65 | JAPERI | RJ
JAPIRA-PR | -23.81 | -50.13 | JAPIRA | PR
JAPI-RN | -6.46 | -35.94 | JAPI | RN
JAPOATA-SE | -10.34 | -36.8 | JAPOATA | SE
JAPONVAR-MG | -15.99 | -44.27 | JAPONVAR | MG
JAPORA-MS | -23.89 | -54.4 | JAPORA | MS
JAPURA-AM | -1.82 | -66.59 | JAPURA | AM
JAPURA-PR | -23.47 | -52.55 | JAPURA | PR
JAQUEIRA-PE | -8.72 | -35.79 | JAQUEIRA | PE
JAQUIRANA-RS | -28.88 | -50.35 | JAQUIRANA | RS
JARAGUA DO SUL-SC | -26.48 | -49.06 | JARAGUA DO SUL | SC
JARAGUA-GO | -15.75 | -49.33 | JARAGUA | GO
JARAGUARI-MS | -20.14 | -54.39 | JARAGUARI | MS
JARAMATAIA-AL | -9.65 | -37 | JARAMATAIA | AL
JARDIM ALEGRE-PR | -24.17 | -51.69 | JARDIM ALEGRE | PR
JARDIM DE ANGICOS-RN | -5.65 | -35.96 | JARDIM DE ANGICOS | RN
JARDIM DE PIRANHAS-RN | -6.37 | -37.35 | JARDIM DE PIRANHAS | RN
JARDIM DO MULATO-PI | -6.09 | -42.63 | JARDIM DO MULATO | PI
JARDIM DO SERIDO-RN | -6.58 | -36.77 | JARDIM DO SERIDO | RN
JARDIM OLINDA-PR | -22.54 | -52.06 | JARDIM OLINDA | PR
JARDIM-CE | -7.58 | -39.29 | JARDIM | CE
JARDIM-MS | -21.48 | -56.13 | JARDIM | MS
JARDINOPOLIS-SC | -26.72 | -52.86 | JARDINOPOLIS | SC
JARDINOPOLIS-SP | -21.01 | -47.76 | JARDINOPOLIS | SP
JARINU-SP | -23.1 | -46.72 | JARINU | SP
JARI-RS | -29.29 | -54.22 | JARI | RS
JARU-RO | -10.43 | -62.46 | JARU | RO
JATAI-GO | -17.88 | -51.71 | JATAI | GO
JATAIZINHO-PR | -23.25 | -50.98 | JATAIZINHO | PR
JATAUBA-PE | -7.99 | -36.49 | JATAUBA | PE
JATEI-MS | -22.48 | -54.3 | JATEI | MS
JATI-CE | -7.68 | -39.01 | JATI | CE
JATOBA DO PIAUI-PI | -4.77 | -41.81 | JATOBA DO PIAUI | PI
JATOBA-MA | -5.81 | -44.22 | JATOBA | MA
JATOBA-PE | -9.18 | -38.26 | JATOBA | PE
JAU DO TOCANTINS-TO | -12.65 | -48.59 | JAU DO TOCANTINS | TO
JAUPACI-GO | -16.17 | -50.95 | JAUPACI | GO
JAURU-MT | -15.34 | -58.86 | JAURU | MT
JAU-SP | -22.29 | -48.55 | JAU | SP
JECEABA-MG | -20.53 | -43.98 | JECEABA | MG
JENIPAPO DE MINAS-MG | -17.08 | -42.25 | JENIPAPO DE MINAS | MG
JENIPAPO DOS VIEIRAS-MA | -5.37 | -45.63 | JENIPAPO DOS VIEIRAS | MA
JEQUERI-MG | -20.45 | -42.66 | JEQUERI | MG
JEQUIE-BA | -13.85 | -40.08 | JEQUIE | BA
JEQUITAI-MG | -17.23 | -44.44 | JEQUITAI | MG
JEQUITIBA-MG | -19.23 | -44.02 | JEQUITIBA | MG
JEQUITINHONHA-MG | -16.43 | -41 | JEQUITINHONHA | MG
JEREMOABO-BA | -10.06 | -38.35 | JEREMOABO | BA
JERICO-PB | -6.55 | -37.8 | JERICO | PB
JERIQUARA-SP | -20.31 | -47.58 | JERIQUARA | SP
JERONIMO MONTEIRO-ES | -20.78 | -41.39 | JERONIMO MONTEIRO | ES
JERUMENHA-PI | -7.08 | -43.51 | JERUMENHA | PI
JESUANIA-MG | -21.99 | -45.29 | JESUANIA | MG
JESUITAS-PR | -24.38 | -53.38 | JESUITAS | PR
JESUPOLIS-GO | -15.95 | -49.37 | JESUPOLIS | GO
JIJOCA DE JERICOACOARA-CE | -2.79 | -40.51 | JIJOCA DE JERICOACOARA | CE
JI-PARANA-RO | -10.88 | -61.94 | JI-PARANA | RO
JIQUIRICA-BA | -13.25 | -39.57 | JIQUIRICA | BA
JITAUNA-BA | -14.01 | -39.88 | JITAUNA | BA
JOACABA-SC | -27.17 | -51.5 | JOACABA | SC
JOAIMA-MG | -16.65 | -41.03 | JOAIMA | MG
JOANESIA-MG | -19.17 | -42.67 | JOANESIA | MG
JOANOPOLIS-SP | -22.93 | -46.27 | JOANOPOLIS | SP
JOAO ALFREDO-PE | -7.85 | -35.58 | JOAO ALFREDO | PE
JOAO CAMARA-RN | -5.53 | -35.82 | JOAO CAMARA | RN
JOAO COSTA-PI | -8.51 | -42.41 | JOAO COSTA | PI
JOAO DIAS-RN | -6.27 | -37.79 | JOAO DIAS | RN
JOAO DOURADO-BA | -11.35 | -41.66 | JOAO DOURADO | BA
JOAO LISBOA-MA | -5.44 | -47.4 | JOAO LISBOA | MA
JOAO MONLEVADE-MG | -19.81 | -43.17 | JOAO MONLEVADE | MG
JOAO NEIVA-ES | -19.75 | -40.38 | JOAO NEIVA | ES
JOAO PESSOA-PB | -7.11 | -34.86 | JOAO PESSOA | PB
JOAO PINHEIRO-MG | -17.74 | -46.17 | JOAO PINHEIRO | MG
JOAO RAMALHO-SP | -22.25 | -50.76 | JOAO RAMALHO | SP
JOAQUIM FELICIO-MG | -17.75 | -44.17 | JOAQUIM FELICIO | MG
JOAQUIM GOMES-AL | -9.13 | -35.74 | JOAQUIM GOMES | AL
JOAQUIM NABUCO-PE | -8.62 | -35.53 | JOAQUIM NABUCO | PE
JOAQUIM PIRES-PI | -3.5 | -42.19 | JOAQUIM PIRES | PI
JOAQUIM TAVORA-PR | -23.49 | -49.9 | JOAQUIM TAVORA | PR
JOCA MARQUES-PI | -3.47 | -42.42 | JOCA MARQUES | PI
JOIA-RS | -28.64 | -54.12 | JOIA | RS
JOINVILLE-SC | -26.3 | -48.84 | JOINVILLE | SC
JORDANIA-MG | -15.9 | -40.17 | JORDANIA | MG
JORDAO-AC | -9.43 | -71.88 | JORDAO | AC
JOSE BOITEUX-SC | -26.95 | -49.62 | JOSE BOITEUX | SC
JOSE BONIFACIO-SP | -21.05 | -49.68 | JOSE BONIFACIO | SP
JOSE DA PENHA-RN | -6.31 | -38.28 | JOSE DA PENHA | RN
JOSE DE FREITAS-PI | -4.75 | -42.57 | JOSE DE FREITAS | PI
JOSE GONCALVES DE MINAS-MG | -16.9 | -42.6 | JOSE GONCALVES DE MINAS | MG
JOSE RAYDAN-MG | -18.21 | -42.49 | JOSE RAYDAN | MG
JOSELANDIA-MA | -4.96 | -44.7 | JOSELANDIA | MA
JOSENOPOLIS-MG | -16.54 | -42.51 | JOSENOPOLIS | MG
JOVIANIA-GO | -17.8 | -49.61 | JOVIANIA | GO
JUARA-MT | -11.25 | -57.52 | JUARA | MT
JUAREZ TAVORA-PB | -7.17 | -35.58 | JUAREZ TAVORA | PB
JUARINA-TO | -8.11 | -49.06 | JUARINA | TO
JUATUBA-MG | -19.95 | -44.34 | JUATUBA | MG
JUAZEIRINHO-PB | -7.06 | -36.57 | JUAZEIRINHO | PB
JUAZEIRO DO NORTE-CE | -7.21 | -39.31 | JUAZEIRO DO NORTE | CE
JUAZEIRO DO PIAUI-PI | -5.17 | -41.7 | JUAZEIRO DO PIAUI | PI
JUAZEIRO-BA | -9.41 | -40.5 | JUAZEIRO | BA
JUCAS-CE | -6.52 | -39.52 | JUCAS | CE
JUCATI-PE | -8.7 | -36.48 | JUCATI | PE
JUCURUCU-BA | -16.84 | -40.15 | JUCURUCU | BA
JUCURUTU-RN | -6.03 | -37.02 | JUCURUTU | RN
JUINA-MT | -11.37 | -58.74 | JUINA | MT
JUIZ DE FORA-MG | -21.76 | -43.35 | JUIZ DE FORA | MG
JULIO BORGES-PI | -10.32 | -44.23 | JULIO BORGES | PI
JULIO DE CASTILHOS-RS | -29.22 | -53.68 | JULIO DE CASTILHOS | RS
JULIO MESQUITA-SP | -22 | -49.78 | JULIO MESQUITA | SP
JUMIRIM-SP | -23.08 | -47.78 | JUMIRIM | SP
JUNCO DO MARANHAO-MA | -1.84 | -46.09 | JUNCO DO MARANHAO | MA
JUNCO DO SERIDO-PB | -6.99 | -36.71 | JUNCO DO SERIDO | PB
JUNDIA-AL | -8.93 | -35.57 | JUNDIA | AL
JUNDIAI DO SUL-PR | -23.43 | -50.24 | JUNDIAI DO SUL | PR
JUNDIAI-SP | -23.18 | -46.88 | JUNDIAI | SP
JUNQUEIRO-AL | -9.92 | -36.47 | JUNQUEIRO | AL
JUNQUEIROPOLIS-SP | -21.51 | -51.43 | JUNQUEIROPOLIS | SP
JUPIA-SC | -26.39 | -52.72 | JUPIA | SC
JUPI-PE | -8.71 | -36.41 | JUPI | PE
JUQUIA-SP | -24.32 | -47.63 | JUQUIA | SP
JUQUITIBA-SP | -23.93 | -47.06 | JUQUITIBA | SP
JURAMENTO-MG | -16.84 | -43.58 | JURAMENTO | MG
JURANDA-PR | -24.42 | -52.84 | JURANDA | PR
JUREMA-PE | -8.71 | -36.13 | JUREMA | PE
JUREMA-PI | -9.23 | -43.12 | JUREMA | PI
JURIPIRANGA-PB | -7.37 | -35.23 | JURIPIRANGA | PB
JURUA-AM | -3.48 | -66.06 | JURUA | AM
JURUAIA-MG | -21.25 | -46.57 | JURUAIA | MG
JURUENA-MT | -10.31 | -58.35 | JURUENA | MT
JURU-PB | -7.53 | -37.81 | JURU | PB
JURUTI-PA | -2.15 | -56.09 | JURUTI | PA
JUSCIMEIRA-MT | -16.05 | -54.88 | JUSCIMEIRA | MT
JUSSARA-BA | -11.04 | -41.96 | JUSSARA | BA
JUSSARA-GO | -15.86 | -50.86 | JUSSARA | GO
JUSSARA-PR | -23.62 | -52.46 | JUSSARA | PR
JUSSARI-BA | -15.19 | -39.49 | JUSSARI | BA
JUSSIAPE-BA | -13.51 | -41.59 | JUSSIAPE | BA
JUTAI-AM | -2.74 | -66.76 | JUTAI | AM
JUTI-MS | -22.86 | -54.6 | JUTI | MS
JUVENILIA-MG | -14.26 | -44.16 | JUVENILIA | MG
KALORE-PR | -23.81 | -51.66 | KALORE | PR
LABREA-AM | -7.25 | -64.79 | LABREA | AM
LACERDOPOLIS-SC | -27.26 | -51.55 | LACERDOPOLIS | SC
LADAINHA-MG | -17.63 | -41.73 | LADAINHA | MG
LADARIO-MS | -19 | -57.6 | LADARIO | MS
LAFAIETE COUTINHO-BA | -13.65 | -40.21 | LAFAIETE COUTINHO | BA
LAGAMAR-MG | -18.17 | -46.8 | LAGAMAR | MG
LAGARTO-SE | -10.91 | -37.65 | LAGARTO | SE
LAGES-SC | -27.81 | -50.32 | LAGES | SC
LAGO DA PEDRA-MA | -4.28 | -45.24 | LAGO DA PEDRA | MA
LAGO DO JUNCO-MA | -4.44 | -44.93 | LAGO DO JUNCO | MA
LAGO DOS RODRIGUES-MA | -4.49 | -44.89 | LAGO DOS RODRIGUES | MA
LAGO VERDE-MA | -3.95 | -44.82 | LAGO VERDE | MA
LAGOA ALEGRE-PI | -4.51 | -42.62 | LAGOA ALEGRE | PI
LAGOA DA CANOA-AL | -9.83 | -36.73 | LAGOA DA CANOA | AL
LAGOA DA CONFUSAO-TO | -10.79 | -49.62 | LAGOA DA CONFUSAO | TO
LAGOA DA PRATA-MG | -20.02 | -45.54 | LAGOA DA PRATA | MG
LAGOA D'ANTA-RN | -6.39 | -35.59 | LAGOA D'ANTA | RN
LAGOA DE DENTRO-PB | -6.67 | -35.37 | LAGOA DE DENTRO | PB
LAGOA DE PEDRAS-RN | -6.14 | -35.43 | LAGOA DE PEDRAS | RN
LAGOA DE SAO FRANCISCO-PI | -4.39 | -41.6 | LAGOA DE SAO FRANCISCO | PI
LAGOA DE VELHOS-RN | -6 | -35.87 | LAGOA DE VELHOS | RN
LAGOA DO BARRO DO PIAUI-PI | -8.47 | -41.52 | LAGOA DO BARRO DO PIAUI | PI
LAGOA DO CARRO-PE | -7.84 | -35.32 | LAGOA DO CARRO | PE
LAGOA DO ITAENGA-PE | -7.93 | -35.29 | LAGOA DO ITAENGA | PE
LAGOA DO MATO-MA | -6.04 | -43.52 | LAGOA DO MATO | MA
LAGOA DO OURO-PE | -9.12 | -36.45 | LAGOA DO OURO | PE
LAGOA DO PIAUI-PI | -5.41 | -42.64 | LAGOA DO PIAUI | PI
LAGOA DO SITIO-PI | -6.51 | -41.58 | LAGOA DO SITIO | PI
LAGOA DO TOCANTINS-TO | -10.37 | -47.55 | LAGOA DO TOCANTINS | TO
LAGOA DOS GATOS-PE | -8.65 | -35.9 | LAGOA DOS GATOS | PE
LAGOA DOS PATOS-MG | -16.98 | -44.58 | LAGOA DOS PATOS | MG
LAGOA DOS PATOS-RS | -31.2 | -51.39 | LAGOA DOS PATOS | RS
LAGOA DOS TRES CANTOS-RS | -28.57 | -52.85 | LAGOA DOS TRES CANTOS | RS
LAGOA DOURADA-MG | -20.91 | -44.07 | LAGOA DOURADA | MG
LAGOA FORMOSA-MG | -18.77 | -46.4 | LAGOA FORMOSA | MG
LAGOA GRANDE DO MARANHAO-MA | -4.81 | -45.33 | LAGOA GRANDE DO MARANHAO | MA
LAGOA GRANDE-MG | -17.83 | -46.51 | LAGOA GRANDE | MG
LAGOA GRANDE-PE | -8.99 | -40.27 | LAGOA GRANDE | PE
LAGOA MIRIM-RS | -31.2 | -51.39 | LAGOA MIRIM | RS
LAGOA NOVA-RN | -6.09 | -36.46 | LAGOA NOVA | RN
LAGOA REAL-BA | -14.03 | -42.14 | LAGOA REAL | BA
LAGOA SALGADA-RN | -6.13 | -35.49 | LAGOA SALGADA | RN
LAGOA SANTA-MG | -19.62 | -43.89 | LAGOA SANTA | MG
LAGOA SECA-PB | -7.17 | -35.85 | LAGOA SECA | PB
LAGOA VERMELHA-RS | -28.2 | -51.52 | LAGOA VERMELHA | RS
LAGOAO-RS | -29.23 | -52.79 | LAGOAO | RS
LAGOA-PB | -6.57 | -37.91 | LAGOA | PB
LAGOINHA DO PIAUI-PI | -5.83 | -42.62 | LAGOINHA DO PIAUI | PI
LAGOINHA-SP | -23.09 | -45.19 | LAGOINHA | SP
LAGUNA CARAPA-MS | -22.54 | -55.15 | LAGUNA CARAPA | MS
LAGUNA-SC | -28.48 | -48.78 | LAGUNA | SC
LAJE DO MURIAE-RJ | -21.2 | -42.12 | LAJE DO MURIAE | RJ
LAJEADO DO BUGRE-RS | -27.68 | -53.18 | LAJEADO DO BUGRE | RS
LAJEADO GRANDE-SC | -26.85 | -52.56 | LAJEADO GRANDE | SC
LAJEADO NOVO-MA | -6.18 | -47.03 | LAJEADO NOVO | MA
LAJEADO-RS | -29.46 | -51.96 | LAJEADO | RS
LAJEADO-TO | -9.75 | -48.35 | LAJEADO | TO
LAJE-BA | -13.18 | -39.42 | LAJE | BA
LAJEDAO-BA | -17.61 | -40.34 | LAJEDAO | BA
LAJEDINHO-BA | -12.35 | -40.9 | LAJEDINHO | BA
LAJEDO DO TABOCAL-BA | -13.47 | -40.22 | LAJEDO DO TABOCAL | BA
LAJEDO-PE | -8.66 | -36.32 | LAJEDO | PE
LAJES PINTADAS-RN | -6.15 | -36.11 | LAJES PINTADAS | RN
LAJES-RN | -5.7 | -36.24 | LAJES | RN
LAJINHA-MG | -20.15 | -41.62 | LAJINHA | MG
LAMARAO-BA | -11.78 | -38.9 | LAMARAO | BA
LAMBARI D'OESTE-MT | -15.32 | -58 | LAMBARI D'OESTE | MT
LAMBARI-MG | -21.97 | -45.35 | LAMBARI | MG
LAMIM-MG | -20.79 | -43.47 | LAMIM | MG
LANDRI SALES-PI | -7.26 | -43.93 | LANDRI SALES | PI
LAPAO-BA | -11.38 | -41.83 | LAPAO | BA
LAPA-PR | -25.77 | -49.71 | LAPA | PR
LARANJA DA TERRA-ES | -19.89 | -41.05 | LARANJA DA TERRA | ES
LARANJAL DO JARI-AP | -1.12 | -52 | LARANJAL DO JARI | AP
LARANJAL PAULISTA-SP | -23.05 | -47.83 | LARANJAL PAULISTA | SP
LARANJAL-MG | -21.37 | -42.47 | LARANJAL | MG
LARANJAL-PR | -24.88 | -52.46 | LARANJAL | PR
LARANJEIRAS DO SUL-PR | -25.4 | -52.41 | LARANJEIRAS DO SUL | PR
LARANJEIRAS-SE | -10.8 | -37.17 | LARANJEIRAS | SE
LASSANCE-MG | -17.88 | -44.57 | LASSANCE | MG
LASTRO-PB | -6.51 | -38.18 | LASTRO | PB
LAURENTINO-SC | -27.21 | -49.73 | LAURENTINO | SC
LAURO DE FREITAS-BA | -12.89 | -38.32 | LAURO DE FREITAS | BA
LAURO MULLER-SC | -28.39 | -49.39 | LAURO MULLER | SC
LAVANDEIRA-TO | -12.78 | -46.5 | LAVANDEIRA | TO
LAVINIA-SP | -21.16 | -51.04 | LAVINIA | SP
LAVRAS DA MANGABEIRA-CE | -6.75 | -38.97 | LAVRAS DA MANGABEIRA | CE
LAVRAS DO SUL-RS | -30.81 | -53.89 | LAVRAS DO SUL | RS
LAVRAS-MG | -21.24 | -45 | LAVRAS | MG
LAVRINHAS-SP | -22.57 | -44.9 | LAVRINHAS | SP
LEANDRO FERREIRA-MG | -19.71 | -45.02 | LEANDRO FERREIRA | MG
LEBON REGIS-SC | -26.92 | -50.69 | LEBON REGIS | SC
LEME DO PRADO-MG | -17.08 | -42.69 | LEME DO PRADO | MG
LEME-SP | -22.18 | -47.39 | LEME | SP
LENCOIS PAULISTA-SP | -22.59 | -48.8 | LENCOIS PAULISTA | SP
LENCOIS-BA | -12.56 | -41.39 | LENCOIS | BA
LEOBERTO LEAL-SC | -27.5 | -49.28 | LEOBERTO LEAL | SC
LEOPOLDINA-MG | -21.53 | -42.64 | LEOPOLDINA | MG
LEOPOLDO DE BULHOES-GO | -16.61 | -48.74 | LEOPOLDO DE BULHOES | GO
LEOPOLIS-PR | -23.08 | -50.75 | LEOPOLIS | PR
LIBERATO SALZANO-RS | -27.6 | -53.07 | LIBERATO SALZANO | RS
LIBERDADE-MG | -22.02 | -44.32 | LIBERDADE | MG
LICINIO DE ALMEIDA-BA | -14.68 | -42.5 | LICINIO DE ALMEIDA | BA
LIDIANOPOLIS-PR | -24.1 | -51.65 | LIDIANOPOLIS | PR
LIMA CAMPOS-MA | -4.52 | -44.46 | LIMA CAMPOS | MA
LIMA DUARTE-MG | -21.84 | -43.79 | LIMA DUARTE | MG
LIMEIRA DO OESTE-MG | -19.55 | -50.58 | LIMEIRA DO OESTE | MG
LIMEIRA-SP | -22.56 | -47.4 | LIMEIRA | SP
LIMOEIRO DE ANADIA-AL | -9.74 | -36.5 | LIMOEIRO DE ANADIA | AL
LIMOEIRO DO AJURU-PA | -1.89 | -49.38 | LIMOEIRO DO AJURU | PA
LIMOEIRO DO NORTE-CE | -5.14 | -38.09 | LIMOEIRO DO NORTE | CE
LIMOEIRO-PE | -7.87 | -35.45 | LIMOEIRO | PE
LINDOESTE-PR | -25.26 | -53.57 | LINDOESTE | PR
LINDOIA DO SUL-SC | -27.05 | -52.06 | LINDOIA DO SUL | SC
LINDOIA-SP | -22.52 | -46.65 | LINDOIA | SP
LINDOLFO COLLOR-RS | -29.59 | -51.2 | LINDOLFO COLLOR | RS
LINHA NOVA-RS | -29.46 | -51.2 | LINHA NOVA | RS
LINHARES-ES | -19.39 | -40.07 | LINHARES | ES
LINS-SP | -21.67 | -49.74 | LINS | SP
LIVRAMENTO DO BRUMADO-BA | -13.64 | -41.84 | LIVRAMENTO DO BRUMADO | BA
LIVRAMENTO-PB | -7.37 | -36.94 | LIVRAMENTO | PB
LIZARDA-TO | -9.59 | -46.67 | LIZARDA | TO
LOANDA-PR | -22.92 | -53.13 | LOANDA | PR
LOBATO-PR | -23 | -51.95 | LOBATO | PR
LOGRADOURO-PB | -6.61 | -35.44 | LOGRADOURO | PB
LONDRINA-PR | -23.31 | -51.16 | LONDRINA | PR
LONTRA-MG | -15.9 | -44.3 | LONTRA | MG
LONTRAS-SC | -27.16 | -49.54 | LONTRAS | SC
LORENA-SP | -22.73 | -45.12 | LORENA | SP
LORETO-MA | -7.08 | -45.14 | LORETO | MA
LOURDES-SP | -20.96 | -50.22 | LOURDES | SP
LOUVEIRA-SP | -23.08 | -46.95 | LOUVEIRA | SP
LUCAS DO RIO VERDE-MT | -13.05 | -55.91 | LUCAS DO RIO VERDE | MT
LUCELIA-SP | -21.72 | -51.01 | LUCELIA | SP
LUCENA-PB | -6.9 | -34.86 | LUCENA | PB
LUCIANOPOLIS-SP | -22.43 | -49.52 | LUCIANOPOLIS | SP
LUCIARA-MT | -11.22 | -50.66 | LUCIARA | MT
LUCRECIA-RN | -6.12 | -37.81 | LUCRECIA | RN
LUIS ANTONIO-SP | -21.55 | -47.7 | LUIS ANTONIO | SP
LUIS CORREIA-PI | -2.87 | -41.66 | LUIS CORREIA | PI
LUIS DOMINGUES-MA | -1.26 | -45.87 | LUIS DOMINGUES | MA
LUIS GOMES-RN | -6.41 | -38.38 | LUIS GOMES | RN
LUISBURGO-MG | -20.44 | -42.1 | LUISBURGO | MG
LUISLANDIA-MG | -16.11 | -44.58 | LUISLANDIA | MG
LUIZ ALVES-SC | -26.72 | -48.93 | LUIZ ALVES | SC
LUIZIANA-PR | -24.28 | -52.27 | LUIZIANA | PR
LUIZIANIA-SP | -21.67 | -50.32 | LUIZIANIA | SP
LUMINARIAS-MG | -21.51 | -44.9 | LUMINARIAS | MG
LUNARDELLI-PR | -24.07 | -51.73 | LUNARDELLI | PR
LUPERCIO-SP | -22.41 | -49.81 | LUPERCIO | SP
LUPIONOPOLIS-PR | -22.75 | -51.65 | LUPIONOPOLIS | PR
LUTECIA-SP | -22.34 | -50.39 | LUTECIA | SP
LUZERNA-SC | -27.13 | -51.46 | LUZERNA | SC
LUZIANIA-GO | -16.25 | -47.95 | LUZIANIA | GO
LUZILANDIA-PI | -3.45 | -42.37 | LUZILANDIA | PI
LUZINOPOLIS-TO | -6.18 | -47.85 | LUZINOPOLIS | TO
LUZ-MG | -19.8 | -45.68 | LUZ | MG
MACAE-RJ | -22.37 | -41.78 | MACAE | RJ
MACAIBA-RN | -5.85 | -35.35 | MACAIBA | RN
MACAJUBA-BA | -12.13 | -40.36 | MACAJUBA | BA
MACAMBARA-RS | -29.14 | -56.06 | MACAMBARA | RS
MACAMBIRA-SE | -10.66 | -37.54 | MACAMBIRA | SE
MACAPA-AP | 0.03 | -51.06 | MACAPA | AP
MACAPARANA-PE | -7.55 | -35.45 | MACAPARANA | PE
MACARANI-BA | -15.56 | -40.42 | MACARANI | BA
MACATUBA-SP | -22.5 | -48.71 | MACATUBA | SP
MACAUBAL-SP | -20.8 | -49.96 | MACAUBAL | SP
MACAUBAS-BA | -13.01 | -42.69 | MACAUBAS | BA
MACAU-RN | -5.11 | -36.63 | MACAU | RN
MACEDONIA-SP | -20.14 | -50.19 | MACEDONIA | SP
MACEIO-AL | -9.66 | -35.73 | MACEIO | AL
MACHACALIS-MG | -17.07 | -40.71 | MACHACALIS | MG
MACHADINHO D'OESTE-RO | -9.44 | -61.98 | MACHADINHO D'OESTE | RO
MACHADINHO-RS | -27.56 | -51.66 | MACHADINHO | RS
MACHADO-MG | -21.67 | -45.92 | MACHADO | MG
MACHADOS-PE | -7.69 | -35.52 | MACHADOS | PE
MACIEIRA-SC | -26.85 | -51.37 | MACIEIRA | SC
MACUCO-RJ | -21.98 | -42.25 | MACUCO | RJ
MACURURE-BA | -9.16 | -39.05 | MACURURE | BA
MADALENA-CE | -4.85 | -39.57 | MADALENA | CE
MADEIRO-PI | -3.48 | -42.5 | MADEIRO | PI
MADRE DE DEUS DE MINAS-MG | -21.48 | -44.33 | MADRE DE DEUS DE MINAS | MG
MADRE DE DEUS-BA | -12.74 | -38.62 | MADRE DE DEUS | BA
MAE D'AGUA-PB | -7.25 | -37.42 | MAE D'AGUA | PB
MAE DO RIO-PA | -2.06 | -47.55 | MAE DO RIO | PA
MAETINGA-BA | -14.66 | -41.49 | MAETINGA | BA
MAFRA-SC | -26.11 | -49.8 | MAFRA | SC
MAGALHAES BARATA-PA | -0.79 | -47.59 | MAGALHAES BARATA | PA
MAGALHAES DE ALMEIDA-MA | -3.39 | -42.2 | MAGALHAES DE ALMEIDA | MA
MAGDA-SP | -20.64 | -50.22 | MAGDA | SP
MAGE-RJ | -22.65 | -43.04 | MAGE | RJ
MAIQUINIQUE-BA | -15.62 | -40.26 | MAIQUINIQUE | BA
MAIRI-BA | -11.71 | -40.14 | MAIRI | BA
MAIRINQUE-SP | -23.54 | -47.18 | MAIRINQUE | SP
MAIRIPORA-SP | -23.31 | -46.58 | MAIRIPORA | SP
MAIRIPOTABA-GO | -17.29 | -49.49 | MAIRIPOTABA | GO
MAJOR GERCINO-SC | -27.41 | -48.95 | MAJOR GERCINO | SC
MAJOR ISIDORO-AL | -9.53 | -36.98 | MAJOR ISIDORO | AL
MAJOR SALES-RN | -6.4 | -38.32 | MAJOR SALES | RN
MAJOR VIEIRA-SC | -26.36 | -50.32 | MAJOR VIEIRA | SC
MALACACHETA-MG | -17.84 | -42.07 | MALACACHETA | MG
MALHADA DE PEDRAS-BA | -14.38 | -41.87 | MALHADA DE PEDRAS | BA
MALHADA DOS BOIS-SE | -10.34 | -36.92 | MALHADA DOS BOIS | SE
MALHADA-BA | -14.33 | -43.77 | MALHADA | BA
MALHADOR-SE | -10.65 | -37.3 | MALHADOR | SE
MALLET-PR | -25.87 | -50.82 | MALLET | PR
MALTA-PB | -6.9 | -37.52 | MALTA | PB
MAMANGUAPE-PB | -6.83 | -35.12 | MAMANGUAPE | PB
MAMBAI-GO | -14.48 | -46.11 | MAMBAI | GO
MAMBORE-PR | -24.31 | -52.53 | MAMBORE | PR
MAMONAS-MG | -15.05 | -42.94 | MAMONAS | MG
MAMPITUBA-RS | -29.21 | -49.93 | MAMPITUBA | RS
MANACAPURU-AM | -3.3 | -60.62 | MANACAPURU | AM
MANAIRA-PB | -7.7 | -38.15 | MANAIRA | PB
MANAQUIRI-AM | -3.42 | -60.45 | MANAQUIRI | AM
MANARI-PE | -8.96 | -37.62 | MANARI | PE
MANAUS-AM | -3.1 | -60.02 | MANAUS | AM
MANCIO LIMA-AC | -7.61 | -72.89 | MANCIO LIMA | AC
MANDAGUACU-PR | -23.34 | -52.09 | MANDAGUACU | PR
MANDAGUARI-PR | -23.54 | -51.67 | MANDAGUARI | PR
MANDIRITUBA-PR | -25.77 | -49.32 | MANDIRITUBA | PR
MANDURI-SP | -23 | -49.32 | MANDURI | SP
MANFRINOPOLIS-PR | -26.14 | -53.31 | MANFRINOPOLIS | PR
MANGA-MG | -14.75 | -43.93 | MANGA | MG
MANGARATIBA-RJ | -22.96 | -44.04 | MANGARATIBA | RJ
MANGUEIRINHA-PR | -25.94 | -52.17 | MANGUEIRINHA | PR
MANHUACU-MG | -20.25 | -42.03 | MANHUACU | MG
MANHUMIRIM-MG | -20.35 | -41.95 | MANHUMIRIM | MG
MANICORE-AM | -5.8 | -61.3 | MANICORE | AM
MANOEL EMIDIO-PI | -8.01 | -43.87 | MANOEL EMIDIO | PI
MANOEL RIBAS-PR | -24.51 | -51.66 | MANOEL RIBAS | PR
MANOEL URBANO-AC | -8.83 | -69.26 | MANOEL URBANO | AC
MANOEL VIANA-RS | -29.58 | -55.48 | MANOEL VIANA | RS
MANOEL VITORINO-BA | -14.14 | -40.24 | MANOEL VITORINO | BA
MANSIDAO-BA | -10.71 | -44.03 | MANSIDAO | BA
MANTENA-MG | -18.78 | -40.98 | MANTENA | MG
MANTENOPOLIS-ES | -18.86 | -41.12 | MANTENOPOLIS | ES
MAQUINE-RS | -29.67 | -50.2 | MAQUINE | RS
MAR DE ESPANHA-MG | -21.86 | -43.01 | MAR DE ESPANHA | MG
MAR VERMELHO-AL | -9.44 | -36.38 | MAR VERMELHO | AL
MARA ROSA-GO | -14.01 | -49.17 | MARA ROSA | GO
MARAA-AM | -1.85 | -65.58 | MARAA | AM
MARABA PAULISTA-SP | -22.1 | -51.96 | MARABA PAULISTA | SP
MARABA-PA | -5.36 | -49.11 | MARABA | PA
MARACACUME-MA | -2.04 | -45.95 | MARACACUME | MA
MARACAI-SP | -22.61 | -50.66 | MARACAI | SP
MARACAJA-SC | -28.84 | -49.45 | MARACAJA | SC
MARACAJU-MS | -21.61 | -55.16 | MARACAJU | MS
MARACANA-PA | -0.76 | -47.45 | MARACANA | PA
MARACANAU-CE | -3.87 | -38.62 | MARACANAU | CE
MARACAS-BA | -13.44 | -40.43 | MARACAS | BA
MARAGOGI-AL | -9.01 | -35.22 | MARAGOGI | AL
MARAGOGIPE-BA | -12.77 | -38.91 | MARAGOGIPE | BA
MARAIAL-PE | -8.8 | -35.82 | MARAIAL | PE
MARAJA DO SENA-MA | -4.59 | -45.57 | MARAJA DO SENA | MA
MARANGUAPE-CE | -3.89 | -38.68 | MARANGUAPE | CE
MARANHAOZINHO-MA | -2.31 | -45.84 | MARANHAOZINHO | MA
MARAPANIM-PA | -0.71 | -47.69 | MARAPANIM | PA
MARAPOAMA-SP | -21.25 | -49.12 | MARAPOAMA | SP
MARATAIZES-ES | -21.04 | -40.82 | MARATAIZES | ES
MARATA-RS | -29.54 | -51.55 | MARATA | RS
MARAU-BA | -14.1 | -39.01 | MARAU | BA
MARAU-RS | -28.44 | -52.2 | MARAU | RS
MARAVILHA-AL | -9.23 | -37.35 | MARAVILHA | AL
MARAVILHA-SC | -26.76 | -53.17 | MARAVILHA | SC
MARAVILHAS-MG | -19.51 | -44.67 | MARAVILHAS | MG
MARCACAO-PB | -6.77 | -35.01 | MARCACAO | PB
MARCELANDIA-MT | -11.13 | -54.59 | MARCELANDIA | MT
MARCELINO RAMOS-RS | -27.46 | -51.9 | MARCELINO RAMOS | RS
MARCELINO VIEIRA-RN | -6.29 | -38.16 | MARCELINO VIEIRA | RN
MARCIONILIO SOUZA-BA | -13 | -40.53 | MARCIONILIO SOUZA | BA
MARCO-CE | -3.12 | -40.14 | MARCO | CE
MARCOLANDIA-PI | -7.44 | -40.66 | MARCOLANDIA | PI
MARCOS PARENTE-PI | -7.12 | -43.89 | MARCOS PARENTE | PI
MARECHAL CANDIDO RONDON-PR | -24.55 | -54.05 | MARECHAL CANDIDO RONDON | PR
MARECHAL DEODORO-AL | -9.71 | -35.89 | MARECHAL DEODORO | AL
MARECHAL FLORIANO-ES | -20.41 | -40.68 | MARECHAL FLORIANO | ES
MARECHAL THAUMATURGO-AC | -8.94 | -72.79 | MARECHAL THAUMATURGO | AC
MAREMA-SC | -26.8 | -52.62 | MAREMA | SC
MARIA DA FE-MG | -22.3 | -45.37 | MARIA DA FE | MG
MARIA HELENA-PR | -23.61 | -53.2 | MARIA HELENA | PR
MARIALVA-PR | -23.48 | -51.79 | MARIALVA | PR
MARIANA PIMENTEL-RS | -30.35 | -51.58 | MARIANA PIMENTEL | RS
MARIANA-MG | -20.37 | -43.41 | MARIANA | MG
MARIANO MORO-RS | -27.35 | -52.14 | MARIANO MORO | RS
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS-TO | -9.79 | -49.65 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | TO
MARIAPOLIS-SP | -21.79 | -51.18 | MARIAPOLIS | SP
MARIBONDO-AL | -9.57 | -36.3 | MARIBONDO | AL
MARICA-RJ | -22.91 | -42.81 | MARICA | RJ
MARILAC-MG | -18.5 | -42.08 | MARILAC | MG
MARILANDIA DO SUL-PR | -23.74 | -51.3 | MARILANDIA DO SUL | PR
MARILANDIA-ES | -19.41 | -40.54 | MARILANDIA | ES
MARILENA-PR | -22.73 | -53.04 | MARILENA | PR
MARILIA-SP | -22.21 | -49.94 | MARILIA | SP
MARILUZ-PR | -24 | -53.14 | MARILUZ | PR
MARINGA-PR | -23.42 | -51.93 | MARINGA | PR
MARINOPOLIS-SP | -20.44 | -50.82 | MARINOPOLIS | SP
MARIO CAMPOS-MG | -20.05 | -44.18 | MARIO CAMPOS | MG
MARIOPOLIS-PR | -26.35 | -52.55 | MARIOPOLIS | PR
MARIPA DE MINAS-MG | -21.69 | -42.95 | MARIPA DE MINAS | MG
MARIPA-PR | -24.41 | -53.83 | MARIPA | PR
MARI-PB | -7.06 | -35.31 | MARI | PB
MARITUBA-PA | -1.35 | -48.34 | MARITUBA | PA
MARIZOPOLIS-PB | -6.84 | -38.34 | MARIZOPOLIS | PB
MARLIERIA-MG | -19.71 | -42.73 | MARLIERIA | MG
MARMELEIRO-PR | -26.14 | -53.02 | MARMELEIRO | PR
MARMELOPOLIS-MG | -22.44 | -45.16 | MARMELOPOLIS | MG
MARQUES DE SOUZA-RS | -29.32 | -52.09 | MARQUES DE SOUZA | RS
MARQUINHO-PR | -25.11 | -52.25 | MARQUINHO | PR
MARTINHO CAMPOS-MG | -19.33 | -45.23 | MARTINHO CAMPOS | MG
MARTINOPOLE-CE | -3.22 | -40.69 | MARTINOPOLE | CE
MARTINOPOLIS-SP | -22.14 | -51.17 | MARTINOPOLIS | SP
MARTINS SOARES-MG | -20.25 | -41.87 | MARTINS SOARES | MG
MARTINS-RN | -6.08 | -37.91 | MARTINS | RN
MARUIM-SE | -10.73 | -37.08 | MARUIM | SE
MARUMBI-PR | -23.7 | -51.63 | MARUMBI | PR
MARZAGAO-GO | -17.98 | -48.64 | MARZAGAO | GO
MASCOTE-BA | -15.56 | -39.3 | MASCOTE | BA
MASSAPE DO PIAUI-PI | -7.46 | -41.12 | MASSAPE DO PIAUI | PI
MASSAPE-CE | -3.52 | -40.34 | MASSAPE | CE
MASSARANDUBA-PB | -7.2 | -35.78 | MASSARANDUBA | PB
MASSARANDUBA-SC | -26.61 | -49 | MASSARANDUBA | SC
MATA DE SAO JOAO-BA | -12.53 | -38.29 | MATA DE SAO JOAO | BA
MATA GRANDE-AL | -9.11 | -37.73 | MATA GRANDE | AL
MATA ROMA-MA | -3.62 | -43.11 | MATA ROMA | MA
MATA VERDE-MG | -15.68 | -40.74 | MATA VERDE | MG
MATAO-SP | -21.6 | -48.36 | MATAO | SP
MATARACA-PB | -6.6 | -35.05 | MATARACA | PB
MATA-RS | -29.56 | -54.46 | MATA | RS
MATEIROS-TO | -10.54 | -46.42 | MATEIROS | TO
MATELANDIA-PR | -25.24 | -53.99 | MATELANDIA | PR
MATERLANDIA-MG | -18.47 | -43.06 | MATERLANDIA | MG
MATEUS LEME-MG | -19.98 | -44.42 | MATEUS LEME | MG
MATHIAS LOBATO-MG | -18.59 | -41.9 | MATHIAS LOBATO | MG
MATIAS BARBOSA-MG | -21.86 | -43.31 | MATIAS BARBOSA | MG
MATIAS CARDOSO-MG | -14.85 | -43.92 | MATIAS CARDOSO | MG
MATIAS OLIMPIO-PI | -3.71 | -42.55 | MATIAS OLIMPIO | PI
MATINA-BA | -13.9 | -42.84 | MATINA | BA
MATINHA-MA | -3.1 | -45.03 | MATINHA | MA
MATINHAS-PB | -7.12 | -35.76 | MATINHAS | PB
MATINHOS-PR | -25.81 | -48.54 | MATINHOS | PR
MATIPO-MG | -20.28 | -42.34 | MATIPO | MG
MATO CASTELHANO-RS | -28.27 | -52.19 | MATO CASTELHANO | RS
MATO GROSSO-PB | -6.53 | -37.72 | MATO GROSSO | PB
MATO LEITAO-RS | -29.52 | -52.12 | MATO LEITAO | RS
MATO RICO-PR | -24.7 | -52.14 | MATO RICO | PR
MATO VERDE-MG | -15.39 | -42.86 | MATO VERDE | MG
MATOES DO NORTE-MA | -3.63 | -44.55 | MATOES DO NORTE | MA
MATOES-MA | -5.51 | -43.19 | MATOES | MA
MATOS COSTA-SC | -26.47 | -51.14 | MATOS COSTA | SC
MATOZINHOS-MG | -19.55 | -44.08 | MATOZINHOS | MG
MATRINCHA-GO | -15.44 | -50.74 | MATRINCHA | GO
MATRIZ DE CAMARAGIBE-AL | -9.15 | -35.53 | MATRIZ DE CAMARAGIBE | AL
MATUPA-MT | -10.05 | -54.93 | MATUPA | MT
MATUREIA-PB | -7.26 | -37.35 | MATUREIA | PB
MATUTINA-MG | -19.22 | -45.96 | MATUTINA | MG
MAUA DA SERRA-PR | -23.9 | -51.22 | MAUA DA SERRA | PR
MAUA-SP | -23.66 | -46.46 | MAUA | SP
MAUES-AM | -3.38 | -57.71 | MAUES | AM
MAURILANDIA DO TOCANTINS-TO | -5.95 | -47.5 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | TO
MAURILANDIA-GO | -17.97 | -50.33 | MAURILANDIA | GO
MAURITI-CE | -7.38 | -38.77 | MAURITI | CE
MAXARANGUAPE-RN | -5.51 | -35.26 | MAXARANGUAPE | RN
MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS | -27.63 | -51.8 | MAXIMILIANO DE ALMEIDA | RS
MAZAGAO-AP | -0.11 | -51.28 | MAZAGAO | AP
MEDEIROS NETO-BA | -17.37 | -40.22 | MEDEIROS NETO | BA
MEDEIROS-MG | -19.99 | -46.22 | MEDEIROS | MG
MEDIANEIRA-PR | -25.29 | -54.09 | MEDIANEIRA | PR
MEDICILANDIA-PA | -3.44 | -52.88 | MEDICILANDIA | PA
MEDINA-MG | -16.22 | -41.47 | MEDINA | MG
MELEIRO-SC | -28.82 | -49.63 | MELEIRO | SC
MELGACO-PA | -1.8 | -50.71 | MELGACO | PA
MENDES PIMENTEL-MG | -18.66 | -41.4 | MENDES PIMENTEL | MG
MENDES-RJ | -22.52 | -43.73 | MENDES | RJ
MENDONCA-SP | -21.16 | -49.58 | MENDONCA | SP
MERCEDES-PR | -24.45 | -54.16 | MERCEDES | PR
MERCES-MG | -21.19 | -43.34 | MERCES | MG
MERIDIANO-SP | -20.35 | -50.17 | MERIDIANO | SP
MERUOCA-CE | -3.54 | -40.45 | MERUOCA | CE
MESOPOLIS-SP | -19.96 | -50.63 | MESOPOLIS | SP
MESQUITA-MG | -19.22 | -42.6 | MESQUITA | MG
MESSIAS TARGINO-RN | -6.07 | -37.51 | MESSIAS TARGINO | RN
MESSIAS-AL | -9.38 | -35.84 | MESSIAS | AL
MIGUEL ALVES-PI | -4.16 | -42.89 | MIGUEL ALVES | PI
MIGUEL CALMON-BA | -11.42 | -40.59 | MIGUEL CALMON | BA
MIGUEL LEAO-PI | -5.68 | -42.73 | MIGUEL LEAO | PI
MIGUEL PEREIRA-RJ | -22.45 | -43.46 | MIGUEL PEREIRA | RJ
MIGUELOPOLIS-SP | -20.17 | -48.03 | MIGUELOPOLIS | SP
MILAGRES DO MARANHAO-MA | -3.58 | -42.6 | MILAGRES DO MARANHAO | MA
MILAGRES-BA | -12.87 | -39.85 | MILAGRES | BA
MILAGRES-CE | -7.31 | -38.94 | MILAGRES | CE
MILHA-CE | -5.67 | -39.19 | MILHA | CE
MILTON BRANDAO-PI | -4.68 | -41.42 | MILTON BRANDAO | PI
MIMOSO DE GOIAS-GO | -15.05 | -48.16 | MIMOSO DE GOIAS | GO
MIMOSO DO SUL-ES | -21.06 | -41.36 | MIMOSO DO SUL | ES
MINACU-GO | -13.53 | -48.22 | MINACU | GO
MINADOR DO NEGRAO-AL | -9.3 | -36.86 | MINADOR DO NEGRAO | AL
MINAS DO LEAO-RS | -30.12 | -52.04 | MINAS DO LEAO | RS
MINAS NOVAS-MG | -17.21 | -42.59 | MINAS NOVAS | MG
MINDURI-MG | -21.68 | -44.6 | MINDURI | MG
MINEIROS DO TIETE-SP | -22.4 | -48.45 | MINEIROS DO TIETE | SP
MINEIROS-GO | -17.56 | -52.55 | MINEIROS | GO
MINISTRO ANDREAZZA-RO | -11.07 | -61.51 | MINISTRO ANDREAZZA | RO
MIRA ESTRELA-SP | -19.97 | -50.13 | MIRA ESTRELA | SP
MIRABELA-MG | -16.26 | -44.16 | MIRABELA | MG
MIRACATU-SP | -24.28 | -47.46 | MIRACATU | SP
MIRACEMA DO TOCANTINS-TO | -9.56 | -48.39 | MIRACEMA DO TOCANTINS | TO
MIRACEMA-RJ | -21.41 | -42.19 | MIRACEMA | RJ
MIRADOR-MA | -6.37 | -44.36 | MIRADOR | MA
MIRADOR-PR | -23.25 | -52.77 | MIRADOR | PR
MIRADOURO-MG | -20.89 | -42.34 | MIRADOURO | MG
MIRAGUAI-RS | -27.49 | -53.68 | MIRAGUAI | RS
MIRAIMA-CE | -3.56 | -39.97 | MIRAIMA | CE
MIRAI-MG | -21.19 | -42.61 | MIRAI | MG
MIRANDA DO NORTE-MA | -3.56 | -44.58 | MIRANDA DO NORTE | MA
MIRANDA-MS | -20.24 | -56.37 | MIRANDA | MS
MIRANDIBA-PE | -8.11 | -38.72 | MIRANDIBA | PE
MIRANDOPOLIS-SP | -21.13 | -51.1 | MIRANDOPOLIS | SP
MIRANGABA-BA | -10.95 | -40.57 | MIRANGABA | BA
MIRANORTE-TO | -9.52 | -48.59 | MIRANORTE | TO
MIRANTE DA SERRA-RO | -11.03 | -62.67 | MIRANTE DA SERRA | RO
MIRANTE DO PARANAPANEMA-SP | -22.29 | -51.9 | MIRANTE DO PARANAPANEMA | SP
MIRANTE-BA | -14.24 | -40.77 | MIRANTE | BA
MIRASELVA-PR | -22.96 | -51.45 | MIRASELVA | PR
MIRASSOL D'OESTE-MT | -15.67 | -58.09 | MIRASSOL D'OESTE | MT
MIRASSOLANDIA-SP | -20.61 | -49.46 | MIRASSOLANDIA | SP
MIRASSOL-SP | -20.81 | -49.52 | MIRASSOL | SP
MIRAVANIA-MG | -14.74 | -44.4 | MIRAVANIA | MG
MIRIM DOCE-SC | -27.19 | -50.07 | MIRIM DOCE | SC
MIRINZAL-MA | -2.06 | -44.78 | MIRINZAL | MA
MISSAL-PR | -25.09 | -54.24 | MISSAL | PR
MISSAO VELHA-CE | -7.25 | -39.14 | MISSAO VELHA | CE
MOCAJUBA-PA | -2.58 | -49.5 | MOCAJUBA | PA
MOCOCA-SP | -21.46 | -47 | MOCOCA | SP
MODELO-SC | -26.77 | -53.05 | MODELO | SC
MOEDA-MG | -20.33 | -44.05 | MOEDA | MG
MOEMA-MG | -19.84 | -45.41 | MOEMA | MG
MOGEIRO-PB | -7.29 | -35.47 | MOGEIRO | PB
MOGII-GUACU-SP | -22.37 | -46.94 | MOGII-GUACU | SP
MOIPORA-GO | -16.54 | -50.73 | MOIPORA | GO
MOITA BONITA-SE | -10.57 | -37.34 | MOITA BONITA | SE
MOJI DAS CRUZES-SP | -23.52 | -46.18 | MOJI DAS CRUZES | SP
MOJI-MIRIM-SP | -22.43 | -46.95 | MOJI-MIRIM | SP
MOJU-PA | -1.88 | -48.76 | MOJU | PA
MOMBACA-CE | -5.74 | -39.62 | MOMBACA | CE
MOMBUCA-SP | -22.92 | -47.56 | MOMBUCA | SP
MONCAO-MA | -3.49 | -45.25 | MONCAO | MA
MONCOES-SP | -20.85 | -50.09 | MONCOES | SP
MONDAI-SC | -27.1 | -53.4 | MONDAI | SC
MONGAGUA-SP | -24.08 | -46.62 | MONGAGUA | SP
MONJOLOS-MG | -18.32 | -44.11 | MONJOLOS | MG
MONSENHOR GIL-PI | -5.56 | -42.6 | MONSENHOR GIL | PI
MONSENHOR HIPOLITO-PI | -6.99 | -41.03 | MONSENHOR HIPOLITO | PI
MONSENHOR PAULO-MG | -21.75 | -45.54 | MONSENHOR PAULO | MG
MONSENHOR TABOSA-CE | -4.78 | -40.06 | MONSENHOR TABOSA | CE
MONTADAS-PB | -7.11 | -35.91 | MONTADAS | PB
MONTALVANIA-MG | -14.42 | -44.36 | MONTALVANIA | MG
MONTANHA-ES | -18.12 | -40.36 | MONTANHA | ES
MONTANHAS-RN | -6.48 | -35.28 | MONTANHAS | RN
MONTAURI-RS | -28.65 | -52.07 | MONTAURI | RS
MONTE ALEGRE DE GOIAS-GO | -13.25 | -46.9 | MONTE ALEGRE DE GOIAS | GO
MONTE ALEGRE DE MINAS-MG | -18.87 | -48.88 | MONTE ALEGRE DE MINAS | MG
MONTE ALEGRE DE SERGIPE-SE | -10.02 | -37.56 | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | SE
MONTE ALEGRE DO PIAUI-PI | -9.75 | -45.3 | MONTE ALEGRE DO PIAUI | PI
MONTE ALEGRE DO SUL-SP | -22.68 | -46.68 | MONTE ALEGRE DO SUL | SP
MONTE ALEGRE DOS CAMPOS-RS | -28.68 | -50.78 | MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | RS
MONTE ALEGRE-PA | -2 | -54.06 | MONTE ALEGRE | PA
MONTE ALEGRE-RN | -6.06 | -35.33 | MONTE ALEGRE | RN
MONTE ALTO-SP | -21.26 | -48.49 | MONTE ALTO | SP
MONTE APRAZIVEL-SP | -20.77 | -49.71 | MONTE APRAZIVEL | SP
MONTE AZUL PAULISTA-SP | -20.9 | -48.64 | MONTE AZUL PAULISTA | SP
MONTE AZUL-MG | -15.15 | -42.87 | MONTE AZUL | MG
MONTE BELO DO SUL-RS | -29.16 | -51.63 | MONTE BELO DO SUL | RS
MONTE BELO-MG | -21.32 | -46.36 | MONTE BELO | MG
MONTE CARLO-SC | -27.22 | -50.98 | MONTE CARLO | SC
MONTE CARMELO-MG | -18.72 | -47.49 | MONTE CARMELO | MG
MONTE CASTELO-SC | -26.46 | -50.23 | MONTE CASTELO | SC
MONTE CASTELO-SP | -21.29 | -51.56 | MONTE CASTELO | SP
MONTE DAS GAMELEIRAS-RN | -6.44 | -35.78 | MONTE DAS GAMELEIRAS | RN
MONTE DO CARMO-TO | -10.76 | -48.1 | MONTE DO CARMO | TO
MONTE FORMOSO-MG | -16.86 | -41.25 | MONTE FORMOSO | MG
MONTE HOREBE-PB | -7.21 | -38.58 | MONTE HOREBE | PB
MONTE MOR-SP | -22.94 | -47.31 | MONTE MOR | SP
MONTE NEGRO-RO | -10.29 | -63.32 | MONTE NEGRO | RO
MONTE SANTO DE MINAS-MG | -21.19 | -46.98 | MONTE SANTO DE MINAS | MG
MONTE SANTO DO TOCANTINS-TO | -10 | -48.99 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | TO
MONTE SANTO-BA | -10.43 | -39.33 | MONTE SANTO | BA
MONTE SIAO-MG | -22.43 | -46.57 | MONTE SIAO | MG
MONTEIRO LOBATO-SP | -22.95 | -45.84 | MONTEIRO LOBATO | SP
MONTEIRO-PB | -7.88 | -37.12 | MONTEIRO | PB
MONTEIROPOLIS-AL | -9.6 | -37.24 | MONTEIROPOLIS | AL
MONTENEGRO-RS | -29.68 | -51.46 | MONTENEGRO | RS
MONTES ALTOS-MA | -5.83 | -47.06 | MONTES ALTOS | MA
MONTES CLAROS DE GOIAS-GO | -16 | -51.39 | MONTES CLAROS DE GOIAS | GO
MONTES CLAROS-MG | -16.73 | -43.86 | MONTES CLAROS | MG
MONTEZUMA-MG | -15.17 | -42.49 | MONTEZUMA | MG
MONTIVIDIU DO NORTE-GO | -13.11 | -48.6 | MONTIVIDIU DO NORTE | GO
MONTIVIDIU-GO | -17.44 | -51.17 | MONTIVIDIU | GO
MORADA NOVA DE MINAS-MG | -18.6 | -45.35 | MORADA NOVA DE MINAS | MG
MORADA NOVA-CE | -5.1 | -38.37 | MORADA NOVA | CE
MORAUJO-CE | -3.46 | -40.68 | MORAUJO | CE
MOREILANDIA-PE | -7.63 | -39.55 | MOREILANDIA | PE
MOREIRA SALES-PR | -24.06 | -53 | MOREIRA SALES | PR
MORENO-PE | -8.11 | -35.09 | MORENO | PE
MORMACO-RS | -28.69 | -52.69 | MORMACO | RS
MORPARA-BA | -11.55 | -43.28 | MORPARA | BA
MORRETES-PR | -25.47 | -48.83 | MORRETES | PR
MORRINHOS DO SUL-RS | -29.36 | -49.93 | MORRINHOS DO SUL | RS
MORRINHOS-CE | -3.22 | -40.12 | MORRINHOS | CE
MORRINHOS-GO | -17.73 | -49.1 | MORRINHOS | GO
MORRO AGUDO DE GOIAS-GO | -15.32 | -50.05 | MORRO AGUDO DE GOIAS | GO
MORRO AGUDO-SP | -20.73 | -48.05 | MORRO AGUDO | SP
MORRO CABECA NO TEMPO-PI | -9.72 | -43.9 | MORRO CABECA NO TEMPO | PI
MORRO DA FUMACA-SC | -28.65 | -49.21 | MORRO DA FUMACA | SC
MORRO DA GARCA-MG | -18.54 | -44.6 | MORRO DA GARCA | MG
MORRO DO CHAPEU DO PIAUI-PI | -3.74 | -42.31 | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | PI
MORRO DO CHAPEU-BA | -11.55 | -41.15 | MORRO DO CHAPEU | BA
MORRO DO PILAR-MG | -19.21 | -43.37 | MORRO DO PILAR | MG
MORRO GRANDE-SC | -28.8 | -49.72 | MORRO GRANDE | SC
MORRO REDONDO-RS | -31.58 | -52.63 | MORRO REDONDO | RS
MORRO REUTER-RS | -29.53 | -51.08 | MORRO REUTER | RS
MORROS-MA | -2.86 | -44.03 | MORROS | MA
MORTUGABA-BA | -15.02 | -42.36 | MORTUGABA | BA
MORUNGABA-SP | -22.88 | -46.79 | MORUNGABA | SP
MOSQUITO-TO | -6.61 | -47.54 | MOSQUITO | TO
MOSSAMEDES-GO | -16.12 | -50.21 | MOSSAMEDES | GO
MOSSORO-RN | -5.18 | -37.34 | MOSSORO | RN
MOSTARDAS-RS | -31.1 | -50.92 | MOSTARDAS | RS
MOTUCA-SP | -21.5 | -48.15 | MOTUCA | SP
MOZARLANDIA-GO | -14.74 | -50.57 | MOZARLANDIA | GO
MUANA-PA | -1.52 | -49.21 | MUANA | PA
MUCAJAI-RR | 2.43 | -60.9 | MUCAJAI | RR
MUCAMBO-CE | -3.9 | -40.74 | MUCAMBO | CE
MUCUGE-BA | -13 | -41.37 | MUCUGE | BA
MUCUM-RS | -29.16 | -51.86 | MUCUM | RS
MUCURI-BA | -18.08 | -39.55 | MUCURI | BA
MUCURICI-ES | -18.09 | -40.51 | MUCURICI | ES
MUITOS CAPOES-RS | -28.31 | -51.18 | MUITOS CAPOES | RS
MULITERNO-RS | -28.32 | -51.76 | MULITERNO | RS
MULUNGU DO MORRO-BA | -11.96 | -41.63 | MULUNGU DO MORRO | BA
MULUNGU-CE | -4.3 | -38.99 | MULUNGU | CE
MULUNGU-PB | -7.02 | -35.46 | MULUNGU | PB
MUNDO NOVO-BA | -11.85 | -40.47 | MUNDO NOVO | BA
MUNDO NOVO-GO | -13.77 | -50.28 | MUNDO NOVO | GO
MUNDO NOVO-MS | -23.93 | -54.27 | MUNDO NOVO | MS
MUNHOZ DE MELO-PR | -23.14 | -51.77 | MUNHOZ DE MELO | PR
MUNHOZ-MG | -22.61 | -46.36 | MUNHOZ | MG
MUNIZ FERREIRA-BA | -13 | -39.11 | MUNIZ FERREIRA | BA
MUNIZ FREIRE-ES | -20.46 | -41.41 | MUNIZ FREIRE | ES
MUQUEM DE SAO FRANCISCO-BA | -12.06 | -43.54 | MUQUEM DE SAO FRANCISCO | BA
MUQUI-ES | -20.95 | -41.34 | MUQUI | ES
MURIAE-MG | -21.13 | -42.36 | MURIAE | MG
MURIBECA-SE | -10.42 | -36.95 | MURIBECA | SE
MURICI DOS PORTELAS-PI | -3.31 | -42.09 | MURICI DOS PORTELAS | PI
MURICI-AL | -9.3 | -35.94 | MURICI | AL
MURICILANDIA-TO | -7.14 | -48.61 | MURICILANDIA | TO
MURITIBA-BA | -12.62 | -38.99 | MURITIBA | BA
MURUTINGA DO SUL-SP | -20.99 | -51.27 | MURUTINGA DO SUL | SP
MUTUIPE-BA | -13.22 | -39.5 | MUTUIPE | BA
MUTUM-MG | -19.8 | -41.43 | MUTUM | MG
MUTUNOPOLIS-GO | -13.73 | -49.27 | MUTUNOPOLIS | GO
MUZAMBINHO-MG | -21.37 | -46.52 | MUZAMBINHO | MG
NACIP RAYDAN-MG | -18.45 | -42.24 | NACIP RAYDAN | MG
NANTES-SP | -22.62 | -51.23 | NANTES | SP
NANUQUE-MG | -17.83 | -40.35 | NANUQUE | MG
NAO-ME-TOQUE-RS | -28.45 | -52.82 | NAO-ME-TOQUE | RS
NAQUE-MG | -19.23 | -42.32 | NAQUE | MG
NARANDIBA-SP | -22.4 | -51.52 | NARANDIBA | SP
NATALANDIA-MG | -16.5 | -46.49 | NATALANDIA | MG
NATAL-RN | -5.79 | -35.2 | NATAL | RN
NATERCIA-MG | -22.12 | -45.51 | NATERCIA | MG
NATIVIDADE DA SERRA-SP | -23.37 | -45.44 | NATIVIDADE DA SERRA | SP
NATIVIDADE-RJ | -21.04 | -41.97 | NATIVIDADE | RJ
NATIVIDADE-TO | -11.71 | -47.72 | NATIVIDADE | TO
NATUBA-PB | -7.64 | -35.55 | NATUBA | PB
NAVEGANTES-SC | -26.89 | -48.65 | NAVEGANTES | SC
NAVIRAI-MS | -23.06 | -54.19 | NAVIRAI | MS
NAZARE DA MATA-PE | -7.74 | -35.22 | NAZARE DA MATA | PE
NAZARE DO PIAUI-PI | -6.97 | -42.67 | NAZARE DO PIAUI | PI
NAZARE PAULISTA-SP | -23.18 | -46.39 | NAZARE PAULISTA | SP
NAZARE-BA | -13.03 | -39.01 | NAZARE | BA
NAZARENO-MG | -21.21 | -44.61 | NAZARENO | MG
NAZARE-TO | -6.37 | -47.66 | NAZARE | TO
NAZAREZINHO-PB | -6.91 | -38.32 | NAZAREZINHO | PB
NAZARIO-GO | -16.58 | -49.88 | NAZARIO | GO
NEOPOLIS-SE | -10.32 | -36.57 | NEOPOLIS | SE
NEPOMUCENO-MG | -21.23 | -45.23 | NEPOMUCENO | MG
NEROPOLIS-GO | -16.4 | -49.21 | NEROPOLIS | GO
NEVES PAULISTA-SP | -20.84 | -49.63 | NEVES PAULISTA | SP
NHAMUNDA-AM | -2.18 | -56.71 | NHAMUNDA | AM
NHANDEARA-SP | -20.69 | -50.03 | NHANDEARA | SP
NICOLAU VERGUEIRO-RS | -28.53 | -52.46 | NICOLAU VERGUEIRO | RS
NILO PECANHA-BA | -13.59 | -39.1 | NILO PECANHA | BA
NILOPOLIS-RJ | -22.8 | -43.41 | NILOPOLIS | RJ
NINA RODRIGUES-MA | -3.46 | -43.9 | NINA RODRIGUES | MA
NINHEIRA-MG | -15.32 | -41.75 | NINHEIRA | MG
NIOAQUE-MS | -21.13 | -55.83 | NIOAQUE | MS
NIPOA-SP | -20.91 | -49.77 | NIPOA | SP
NIQUELANDIA-GO | -14.47 | -48.46 | NIQUELANDIA | GO
NISIA FLORESTA-RN | -6.09 | -35.2 | NISIA FLORESTA | RN
NITEROI-RJ | -22.88 | -43.1 | NITEROI | RJ
NOBRES-MT | -14.72 | -56.32 | NOBRES | MT
NONOAI-RS | -27.36 | -52.77 | NONOAI | RS
NORDESTINA-BA | -10.82 | -39.42 | NORDESTINA | BA
NORMANDIA-RR | 3.88 | -59.62 | NORMANDIA | RR
NORTELANDIA-MT | -14.45 | -56.8 | NORTELANDIA | MT
NOSSA SENHORA APARECIDA-SE | -10.44 | -37.48 | NOSSA SENHORA APARECIDA | SE
NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE | -10.21 | -37.42 | NOSSA SENHORA DA GLORIA | SE
NOSSA SENHORA DAS DORES-SE | -10.49 | -37.19 | NOSSA SENHORA DAS DORES | SE
NOSSA SENHORA DAS GRACAS-PR | -22.91 | -51.79 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | PR
NOSSA SENHORA DE LOURDES-SE | -10.07 | -37.05 | NOSSA SENHORA DE LOURDES | SE
NOSSA SENHORA DE NAZARE-PI | -4.63 | -42.17 | NOSSA SENHORA DE NAZARE | PI
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-MT | -15.77 | -56.34 | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | MT
NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE | -10.85 | -37.12 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | SE
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS-PI | -3.97 | -42.62 | NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | PI
NOVA ALIANCA DO IVAI-PR | -23.17 | -52.6 | NOVA ALIANCA DO IVAI | PR
NOVA ALIANCA-SP | -21.01 | -49.49 | NOVA ALIANCA | SP
NOVA ALVORADA DO SUL-MS | -21.46 | -54.38 | NOVA ALVORADA DO SUL | MS
NOVA ALVORADA-RS | -28.67 | -52.16 | NOVA ALVORADA | RS
NOVA AMERICA DA COLINA-PR | -23.33 | -50.71 | NOVA AMERICA DA COLINA | PR
NOVA AMERICA-GO | -15.02 | -49.89 | NOVA AMERICA | GO
NOVA ANDRADINA-MS | -22.23 | -53.34 | NOVA ANDRADINA | MS
NOVA ARACA-RS | -28.65 | -51.74 | NOVA ARACA | RS
NOVA AURORA-GO | -18.05 | -48.25 | NOVA AURORA | GO
NOVA AURORA-PR | -24.52 | -53.25 | NOVA AURORA | PR
NOVA BANDEIRANTES-MT | -9.81 | -57.86 | NOVA BANDEIRANTES | MT
NOVA BASSANO-RS | -28.72 | -51.7 | NOVA BASSANO | RS
NOVA BELEM-MG | -18.47 | -41.01 | NOVA BELEM | MG
NOVA BOA VISTA-RS | -27.99 | -52.97 | NOVA BOA VISTA | RS
NOVA BRASILANDIA D'OESTE-RO | -11.71 | -62.26 | NOVA BRASILANDIA D'OESTE | RO
NOVA BRASILANDIA-MT | -14.95 | -54.96 | NOVA BRASILANDIA | MT
NOVA BRESCIA-RS | -29.21 | -52.02 | NOVA BRESCIA | RS
NOVA CAMPINA-SP | -24.12 | -48.9 | NOVA CAMPINA | SP
NOVA CANAA DO NORTE-MT | -10.55 | -55.95 | NOVA CANAA DO NORTE | MT
NOVA CANAA PAULISTA-SP | -20.38 | -50.94 | NOVA CANAA PAULISTA | SP
NOVA CANAA-BA | -14.79 | -40.14 | NOVA CANAA | BA
NOVA CANDELARIA-RS | -27.6 | -54.1 | NOVA CANDELARIA | RS
NOVA CANTU-PR | -24.67 | -52.56 | NOVA CANTU | PR
NOVA CASTILHO-SP | -20.76 | -50.34 | NOVA CASTILHO | SP
NOVA COLINAS-MA | -7.11 | -46.25 | NOVA COLINAS | MA
NOVA CRIXAS-GO | -14.09 | -50.32 | NOVA CRIXAS | GO
NOVA CRUZ-RN | -6.47 | -35.43 | NOVA CRUZ | RN
NOVA ERA-MG | -19.75 | -43.03 | NOVA ERA | MG
NOVA ERECHIM-SC | -26.9 | -52.9 | NOVA ERECHIM | SC
NOVA ESPERANCA DO PIRIA-PA | -2.26 | -46.96 | NOVA ESPERANCA DO PIRIA | PA
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE-PR | -25.9 | -53.26 | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | PR
NOVA ESPERANCA DO SUL-RS | -29.41 | -54.82 | NOVA ESPERANCA DO SUL | RS
NOVA ESPERANCA-PR | -23.18 | -52.2 | NOVA ESPERANCA | PR
NOVA EUROPA-SP | -21.77 | -48.56 | NOVA EUROPA | SP
NOVA FATIMA-BA | -11.6 | -39.63 | NOVA FATIMA | BA
NOVA FATIMA-PR | -23.43 | -50.56 | NOVA FATIMA | PR
NOVA FLORESTA-PB | -6.45 | -36.2 | NOVA FLORESTA | PB
NOVA FRIBURGO-RJ | -22.28 | -42.53 | NOVA FRIBURGO | RJ
NOVA GLORIA-GO | -15.14 | -49.57 | NOVA GLORIA | GO
NOVA GRANADA-SP | -20.53 | -49.31 | NOVA GRANADA | SP
NOVA GUARITA-MT | -10.31 | -55.41 | NOVA GUARITA | MT
NOVA GUATAPORANGA-SP | -21.33 | -51.64 | NOVA GUATAPORANGA | SP
NOVA HARTZ-RS | -29.58 | -50.9 | NOVA HARTZ | RS
NOVA IBIA-BA | -13.81 | -39.62 | NOVA IBIA | BA
NOVA IGUACU DE GOIAS-GO | -14.28 | -49.38 | NOVA IGUACU DE GOIAS | GO
NOVA IGUACU-RJ | -22.75 | -43.45 | NOVA IGUACU | RJ
NOVA INDEPENDENCIA-SP | -21.1 | -51.49 | NOVA INDEPENDENCIA | SP
NOVA IORQUE-MA | -6.73 | -44.04 | NOVA IORQUE | MA
NOVA IPIXUNA-PA | -4.92 | -49.07 | NOVA IPIXUNA | PA
NOVA ITABERABA-SC | -26.94 | -52.81 | NOVA ITABERABA | SC
NOVA ITARANA-BA | -13.02 | -40.06 | NOVA ITARANA | BA
NOVA LACERDA-MT | -14.47 | -59.6 | NOVA LACERDA | MT
NOVA LARANJEIRAS-PR | -25.3 | -52.54 | NOVA LARANJEIRAS | PR
NOVA LIMA-MG | -19.98 | -43.84 | NOVA LIMA | MG
NOVA LONDRINA-PR | -22.76 | -52.98 | NOVA LONDRINA | PR
NOVA LUZITANIA-SP | -20.85 | -50.26 | NOVA LUZITANIA | SP
NOVA MAMORE-RO | -10.41 | -65.33 | NOVA MAMORE | RO
NOVA MARILANDIA-MT | -14.36 | -56.96 | NOVA MARILANDIA | MT
NOVA MARINGA-MT | -13.02 | -57.07 | NOVA MARINGA | MT
NOVA MODICA-MG | -18.43 | -41.5 | NOVA MODICA | MG
NOVA MONTE VERDE-MT | -9.98 | -57.53 | NOVA MONTE VERDE | MT
NOVA MUTUM-MT | -13.83 | -56.08 | NOVA MUTUM | MT
NOVA ODESSA-SP | -22.77 | -47.29 | NOVA ODESSA | SP
NOVA OLIMPIA-MT | -14.79 | -57.28 | NOVA OLIMPIA | MT
NOVA OLIMPIA-PR | -23.47 | -53.08 | NOVA OLIMPIA | PR
NOVA OLINDA DO MARANHAO-MA | -2.84 | -45.69 | NOVA OLINDA DO MARANHAO | MA
NOVA OLINDA DO NORTE-AM | -3.88 | -59.09 | NOVA OLINDA DO NORTE | AM
NOVA OLINDA-CE | -7.09 | -39.68 | NOVA OLINDA | CE
NOVA OLINDA-PB | -7.48 | -38.04 | NOVA OLINDA | PB
NOVA OLINDA-TO | -7.63 | -48.42 | NOVA OLINDA | TO
NOVA PADUA-RS | -29.02 | -51.3 | NOVA PADUA | RS
NOVA PALMA-RS | -29.47 | -53.46 | NOVA PALMA | RS
NOVA PALMEIRA-PB | -6.67 | -36.42 | NOVA PALMEIRA | PB
NOVA PETROPOLIS-RS | -29.37 | -51.11 | NOVA PETROPOLIS | RS
NOVA PONTE-MG | -19.13 | -47.68 | NOVA PONTE | MG
NOVA PORTEIRINHA-MG | -15.8 | -43.3 | NOVA PORTEIRINHA | MG
NOVA PRATA DO IGUACU-PR | -25.63 | -53.34 | NOVA PRATA DO IGUACU | PR
NOVA PRATA-RS | -28.78 | -51.61 | NOVA PRATA | RS
NOVA RAMADA-RS | -28.06 | -53.69 | NOVA RAMADA | RS
NOVA REDENCAO-BA | -12.81 | -41.07 | NOVA REDENCAO | BA
NOVA RESENDE-MG | -21.12 | -46.42 | NOVA RESENDE | MG
NOVA ROMA DO SUL-RS | -28.99 | -51.4 | NOVA ROMA DO SUL | RS
NOVA ROMA-GO | -13.74 | -46.88 | NOVA ROMA | GO
NOVA ROSALANDIA-TO | -10.56 | -48.91 | NOVA ROSALANDIA | TO
NOVA RUSSAS-CE | -4.7 | -40.56 | NOVA RUSSAS | CE
NOVA SANTA BARBARA-PR | -23.59 | -50.72 | NOVA SANTA BARBARA | PR
NOVA SANTA RITA-RS | -29.85 | -51.27 | NOVA SANTA RITA | RS
NOVA SANTA ROSA-PR | -24.46 | -53.95 | NOVA SANTA ROSA | PR
NOVA SERRANA-MG | -19.87 | -44.98 | NOVA SERRANA | MG
NOVA SOURE-BA | -11.23 | -38.48 | NOVA SOURE | BA
NOVA TEBAS-PR | -24.43 | -51.94 | NOVA TEBAS | PR
NOVA TIMBOTEUA-PA | -1.2 | -47.38 | NOVA TIMBOTEUA | PA
NOVA TRENTO-SC | -27.28 | -48.93 | NOVA TRENTO | SC
NOVA UBIRATA-MT | -12.99 | -55.25 | NOVA UBIRATA | MT
NOVA UNIAO-MG | -19.69 | -43.58 | NOVA UNIAO | MG
NOVA UNIAO-RO | -10.9 | -62.56 | NOVA UNIAO | RO
NOVA VENECIA-ES | -18.71 | -40.4 | NOVA VENECIA | ES
NOVA VENEZA-GO | -16.37 | -49.32 | NOVA VENEZA | GO
NOVA VENEZA-SC | -28.63 | -49.49 | NOVA VENEZA | SC
NOVA VICOSA-BA | -17.89 | -39.37 | NOVA VICOSA | BA
NOVA XAVANTINA-MT | -14.67 | -52.35 | NOVA XAVANTINA | MT
NOVAIS-SP | -20.99 | -48.91 | NOVAIS | SP
NOVO ACORDO-TO | -9.96 | -47.67 | NOVO ACORDO | TO
NOVO AIRAO-AM | -2.62 | -60.94 | NOVO AIRAO | AM
NOVO ALEGRE-TO | -12.93 | -46.57 | NOVO ALEGRE | TO
NOVO ARIPUANA-AM | -5.12 | -60.38 | NOVO ARIPUANA | AM
NOVO BARREIRO-RS | -27.9 | -53.1 | NOVO BARREIRO | RS
NOVO BRASIL-GO | -16.03 | -50.71 | NOVO BRASIL | GO
NOVO CABRAIS-RS | -29.73 | -52.94 | NOVO CABRAIS | RS
NOVO CRUZEIRO-MG | -17.46 | -41.87 | NOVO CRUZEIRO | MG
NOVO GAMA-GO | -16.05 | -48.03 | NOVO GAMA | GO
NOVO HAMBURGO-RS | -29.67 | -51.13 | NOVO HAMBURGO | RS
NOVO HORIZONTE DO NORTE-MT | -11.41 | -57.35 | NOVO HORIZONTE DO NORTE | MT
NOVO HORIZONTE DO OESTE-RO | -11.69 | -61.99 | NOVO HORIZONTE DO OESTE | RO
NOVO HORIZONTE DO SUL-MS | -22.66 | -53.86 | NOVO HORIZONTE DO SUL | MS
NOVO HORIZONTE-BA | -12.8 | -42.16 | NOVO HORIZONTE | BA
NOVO HORIZONTE-SC | -26.44 | -52.83 | NOVO HORIZONTE | SC
NOVO HORIZONTE-SP | -21.46 | -49.22 | NOVO HORIZONTE | SP
NOVO ITACOLOMI-PR | -23.76 | -51.5 | NOVO ITACOLOMI | PR
NOVO JARDIM-TO | -11.82 | -46.62 | NOVO JARDIM | TO
NOVO LINO-AL | -8.91 | -35.64 | NOVO LINO | AL
NOVO MACHADO-RS | -27.57 | -54.5 | NOVO MACHADO | RS
NOVO MUNDO-MT | -9.95 | -55.19 | NOVO MUNDO | MT
NOVO ORIENTE DE MINAS-MG | -17.41 | -41.21 | NOVO ORIENTE DE MINAS | MG
NOVO ORIENTE DO PIAUI-PI | -6.44 | -41.93 | NOVO ORIENTE DO PIAUI | PI
NOVO ORIENTE-CE | -5.53 | -40.77 | NOVO ORIENTE | CE
NOVO PLANALTO-GO | -13.24 | -49.5 | NOVO PLANALTO | GO
NOVO PROGRESSO-PA | -7.14 | -55.38 | NOVO PROGRESSO | PA
NOVO REPARTIMENTO-PA | -4.33 | -49.79 | NOVO REPARTIMENTO | PA
NOVO SANTO ANTONIO-PI | -5.28 | -41.93 | NOVO SANTO ANTONIO | PI
NOVO SAO JOAQUIM-MT | -14.9 | -53.01 | NOVO SAO JOAQUIM | MT
NOVO TIRADENTES-RS | -27.56 | -53.18 | NOVO TIRADENTES | RS
NOVO TRIUNFO-BA | -10.31 | -38.4 | NOVO TRIUNFO | BA
NOVORIZONTE-MG | -16.01 | -42.4 | NOVORIZONTE | MG
NUPORANGA-SP | -20.73 | -47.73 | NUPORANGA | SP
OBIDOS-PA | -1.91 | -55.51 | OBIDOS | PA
OCARA-CE | -4.49 | -38.59 | OCARA | CE
OCAUCU-SP | -22.43 | -49.92 | OCAUCU | SP
OEIRAS DO PARA-PA | -2 | -49.85 | OEIRAS DO PARA | PA
OEIRAS-PI | -7.02 | -42.13 | OEIRAS | PI
OIAPOQUE-AP | 3.84 | -51.83 | OIAPOQUE | AP
OLARIA-MG | -21.86 | -43.93 | OLARIA | MG
OLEO-SP | -22.94 | -49.34 | OLEO | SP
OLHO D'AGUA DAS CUNHAS-MA | -3.94 | -45.11 | OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | MA
OLHO D'AGUA DAS FLORES-AL | -9.53 | -37.29 | OLHO D'AGUA DAS FLORES | AL
OLHO D'AGUA DO CASADO-AL | -9.5 | -37.83 | OLHO D'AGUA DO CASADO | AL
OLHO D'AGUA DO PIAUI-PI | -5.84 | -42.57 | OLHO D'AGUA DO PIAUI | PI
OLHO D'AGUA GRANDE-AL | -10.05 | -36.81 | OLHO D'AGUA GRANDE | AL
OLHO D'AGUA-PB | -7.22 | -37.75 | OLHO D'AGUA | PB
OLHO-D'AGUA DO BORGES-RN | -5.95 | -37.7 | OLHO-D'AGUA DO BORGES | RN
OLHOS-D'AGUA-MG | -17.39 | -43.57 | OLHOS-D'AGUA | MG
OLIMPIA-SP | -20.73 | -48.91 | OLIMPIA | SP
OLIMPIO NORONHA-MG | -22.06 | -45.26 | OLIMPIO NORONHA | MG
OLINDA NOVA DO MARANHAO-MA | -2.99 | -44.99 | OLINDA NOVA DO MARANHAO | MA
OLINDA-PE | -8 | -34.85 | OLINDA | PE
OLINDINA-BA | -11.36 | -38.33 | OLINDINA | BA
OLIVEDOS-PB | -6.99 | -36.24 | OLIVEDOS | PB
OLIVEIRA DE FATIMA-TO | -10.7 | -48.9 | OLIVEIRA DE FATIMA | TO
OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA | -12.31 | -42.89 | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | BA
OLIVEIRA FORTES-MG | -21.33 | -43.45 | OLIVEIRA FORTES | MG
OLIVEIRA-MG | -20.69 | -44.82 | OLIVEIRA | MG
OLIVENCA-AL | -9.51 | -37.19 | OLIVENCA | AL
ONCA DE PITANGUI-MG | -19.73 | -44.8 | ONCA DE PITANGUI | MG
ONDA VERDE-SP | -20.6 | -49.29 | ONDA VERDE | SP
ORATORIOS-MG | -20.43 | -42.8 | ORATORIOS | MG
ORIENTE-SP | -22.15 | -50.09 | ORIENTE | SP
ORINDIUVA-SP | -20.18 | -49.35 | ORINDIUVA | SP
ORIXIMINA-PA | -1.76 | -55.86 | ORIXIMINA | PA
ORIZANIA-MG | -20.5 | -42.21 | ORIZANIA | MG
ORIZONA-GO | -17.03 | -48.29 | ORIZONA | GO
ORLANDIA-SP | -20.72 | -47.88 | ORLANDIA | SP
ORLEANS-SC | -28.35 | -49.29 | ORLEANS | SC
OROBO-PE | -7.74 | -35.6 | OROBO | PE
OROCO-PE | -8.62 | -39.6 | OROCO | PE
OROS-CE | -6.24 | -38.91 | OROS | CE
ORTIGUEIRA-PR | -24.2 | -50.94 | ORTIGUEIRA | PR
OSASCO-SP | -23.53 | -46.79 | OSASCO | SP
OSCAR BRESSANE-SP | -22.31 | -50.28 | OSCAR BRESSANE | SP
OSORIO-RS | -29.88 | -50.27 | OSORIO | RS
OSVALDO CRUZ-SP | -21.79 | -50.87 | OSVALDO CRUZ | SP
OTACILIO COSTA-SC | -27.48 | -50.12 | OTACILIO COSTA | SC
OUREM-PA | -1.54 | -47.11 | OUREM | PA
OURICANGAS-BA | -12.01 | -38.61 | OURICANGAS | BA
OURICURI-PE | -7.88 | -40.08 | OURICURI | PE
OURILANDIA DO NORTE-PA | -6.75 | -51.08 | OURILANDIA DO NORTE | PA
OURINHOS-SP | -22.97 | -49.87 | OURINHOS | SP
OURIZONA-PR | -23.4 | -52.19 | OURIZONA | PR
OURO BRANCO-AL | -9.16 | -37.35 | OURO BRANCO | AL
OURO BRANCO-MG | -20.52 | -43.69 | OURO BRANCO | MG
OURO BRANCO-RN | -6.7 | -36.94 | OURO BRANCO | RN
OURO FINO-MG | -22.28 | -46.36 | OURO FINO | MG
OURO PRETO DO OESTE-RO | -10.71 | -62.24 | OURO PRETO DO OESTE | RO
OURO PRETO-MG | -20.28 | -43.5 | OURO PRETO | MG
OURO VELHO-PB | -7.62 | -37.15 | OURO VELHO | PB
OURO VERDE DE GOIAS-GO | -16.22 | -49.19 | OURO VERDE DE GOIAS | GO
OURO VERDE DE MINAS-MG | -18.07 | -41.27 | OURO VERDE DE MINAS | MG
OURO VERDE DO OESTE-PR | -24.8 | -53.9 | OURO VERDE DO OESTE | PR
OURO VERDE-SC | -26.69 | -52.31 | OURO VERDE | SC
OURO VERDE-SP | -21.48 | -51.7 | OURO VERDE | SP
OUROESTE-SP | -20 | -50.37 | OUROESTE | SP
OUROLANDIA-BA | -10.97 | -41.08 | OUROLANDIA | BA
OURO-SC | -27.34 | -51.61 | OURO | SC
OUVIDOR-GO | -18.23 | -47.83 | OUVIDOR | GO
PACAEMBU-SP | -21.56 | -51.26 | PACAEMBU | SP
PACAJA-PA | -3.83 | -50.63 | PACAJA | PA
PACAJUS-CE | -4.17 | -38.46 | PACAJUS | CE
PACARAIMA-RR | 4.43 | -61.14 | PACARAIMA | RR
PACATUBA-CE | -3.98 | -38.62 | PACATUBA | CE
PACATUBA-SE | -10.45 | -36.65 | PACATUBA | SE
PACO DO LUMIAR-MA | -2.53 | -44.1 | PACO DO LUMIAR | MA
PACOTI-CE | -4.22 | -38.92 | PACOTI | CE
PACUJA-CE | -3.98 | -40.69 | PACUJA | CE
PADRE BERNARDO-GO | -15.16 | -48.28 | PADRE BERNARDO | GO
PADRE CARVALHO-MG | -16.36 | -42.51 | PADRE CARVALHO | MG
PADRE MARCOS-PI | -7.35 | -40.9 | PADRE MARCOS | PI
PADRE PARAISO-MG | -17.07 | -41.52 | PADRE PARAISO | MG
PAES LANDIM-PI | -7.77 | -42.25 | PAES LANDIM | PI
PAI PEDRO-MG | -15.51 | -43.06 | PAI PEDRO | MG
PAIAL-SC | -27.25 | -52.49 | PAIAL | SC
PAICANDU-PR | -23.45 | -52.04 | PAICANDU | PR
PAIM FILHO-RS | -27.71 | -51.76 | PAIM FILHO | RS
PAINEIRAS-MG | -18.9 | -45.53 | PAINEIRAS | MG
PAINEL-SC | -27.92 | -50.1 | PAINEL | SC
PAINS-MG | -20.37 | -45.66 | PAINS | MG
PAIVA-MG | -21.28 | -43.41 | PAIVA | MG
PAJEU DO PIAUI-PI | -7.85 | -42.82 | PAJEU DO PIAUI | PI
PALESTINA DE GOIAS-GO | -16.73 | -51.53 | PALESTINA DE GOIAS | GO
PALESTINA DO PARA-PA | -5.74 | -48.31 | PALESTINA DO PARA | PA
PALESTINA-AL | -9.67 | -37.32 | PALESTINA | AL
PALESTINA-SP | -20.39 | -49.43 | PALESTINA | SP
PALHANO-CE | -4.74 | -37.95 | PALHANO | CE
PALHOCA-SC | -27.64 | -48.66 | PALHOCA | SC
PALMA SOLA-SC | -26.34 | -53.27 | PALMA SOLA | SC
PALMACIA-CE | -4.15 | -38.84 | PALMACIA | CE
PALMA-MG | -21.37 | -42.31 | PALMA | MG
PALMARES DO SUL-RS | -30.25 | -50.51 | PALMARES DO SUL | RS
PALMARES PAULISTA-SP | -21.08 | -48.8 | PALMARES PAULISTA | SP
PALMARES-PE | -8.68 | -35.59 | PALMARES | PE
PALMAS DE MONTE ALTO-BA | -14.26 | -43.16 | PALMAS DE MONTE ALTO | BA
PALMAS-PR | -26.48 | -51.99 | PALMAS | PR
PALMAS-TO | -10.16 | -48.33 | PALMAS | TO
PALMEIRA DAS MISSOES-RS | -27.89 | -53.31 | PALMEIRA DAS MISSOES | RS
PALMEIRA DO PIAUI-PI | -8.72 | -44.23 | PALMEIRA DO PIAUI | PI
PALMEIRA D'OESTE-SP | -20.41 | -50.76 | PALMEIRA D'OESTE | SP
PALMEIRA DOS INDIOS-AL | -9.4 | -36.62 | PALMEIRA DOS INDIOS | AL
PALMEIRAIS-PI | -5.97 | -43.06 | PALMEIRAIS | PI
PALMEIRANDIA-MA | -2.64 | -44.89 | PALMEIRANDIA | MA
PALMEIRANTE-TO | -7.86 | -47.92 | PALMEIRANTE | TO
PALMEIRA-PR | -25.42 | -50 | PALMEIRA | PR
PALMEIRAS DE GOIAS-GO | -16.8 | -49.92 | PALMEIRAS DE GOIAS | GO
PALMEIRAS-BA | -12.52 | -41.55 | PALMEIRAS | BA
PALMEIRA-SC | -27.58 | -50.15 | PALMEIRA | SC
PALMEIRINA-PE | -9 | -36.32 | PALMEIRINA | PE
PALMEIROPOLIS-TO | -13.04 | -48.4 | PALMEIROPOLIS | TO
PALMELO-GO | -17.32 | -48.42 | PALMELO | GO
PALMINOPOLIS-GO | -16.79 | -50.16 | PALMINOPOLIS | GO
PALMITAL-PR | -24.89 | -52.2 | PALMITAL | PR
PALMITAL-SP | -22.78 | -50.21 | PALMITAL | SP
PALMITINHO-RS | -27.35 | -53.55 | PALMITINHO | RS
PALMITOS-SC | -27.06 | -53.16 | PALMITOS | SC
PALMOPOLIS-MG | -16.73 | -40.42 | PALMOPOLIS | MG
PALOTINA-PR | -24.28 | -53.84 | PALOTINA | PR
PANAMA-GO | -18.17 | -49.35 | PANAMA | GO
PANAMBI-RS | -28.29 | -53.5 | PANAMBI | RS
PANCAS-ES | -19.22 | -40.85 | PANCAS | ES
PANELAS-PE | -8.66 | -36 | PANELAS | PE
PANORAMA-SP | -21.35 | -51.86 | PANORAMA | SP
PANTANO GRANDE-RS | -30.19 | -52.37 | PANTANO GRANDE | RS
PAO DE ACUCAR-AL | -9.74 | -37.43 | PAO DE ACUCAR | AL
PAPAGAIOS-MG | -19.44 | -44.74 | PAPAGAIOS | MG
PAPANDUVA-SC | -26.37 | -50.14 | PAPANDUVA | SC
PAQUETA-PI | -7.1 | -41.7 | PAQUETA | PI
PARA DE MINAS-MG | -19.86 | -44.6 | PARA DE MINAS | MG
PARACAMBI-RJ | -22.61 | -43.7 | PARACAMBI | RJ
PARACATU-MG | -17.22 | -46.87 | PARACATU | MG
PARACURU-CE | -3.41 | -39.03 | PARACURU | CE
PARAGOMINAS-PA | -2.99 | -47.35 | PARAGOMINAS | PA
PARAGUACU PAULISTA-SP | -22.41 | -50.57 | PARAGUACU PAULISTA | SP
PARAGUACU-MG | -21.54 | -45.73 | PARAGUACU | MG
PARAIBA DO SUL-RJ | -22.16 | -43.29 | PARAIBA DO SUL | RJ
PARAIBANO-MA | -6.43 | -43.98 | PARAIBANO | MA
PARAIBUNA-SP | -23.38 | -45.66 | PARAIBUNA | SP
PARAIPABA-CE | -3.43 | -39.14 | PARAIPABA | CE
PARAI-RS | -28.59 | -51.78 | PARAI | RS
PARAISO DO NORTE-PR | -23.28 | -52.6 | PARAISO DO NORTE | PR
PARAISO DO SUL-RS | -29.66 | -53.14 | PARAISO DO SUL | RS
PARAISO DO TOCANTINS-TO | -10.17 | -48.86 | PARAISO DO TOCANTINS | TO
PARAISOPOLIS-MG | -22.55 | -45.78 | PARAISOPOLIS | MG
PARAISO-SC | -26.61 | -53.67 | PARAISO | SC
PARAISO-SP | -21.01 | -48.77 | PARAISO | SP
PARAMBU-CE | -6.21 | -40.69 | PARAMBU | CE
PARAMIRIM-BA | -13.44 | -42.23 | PARAMIRIM | BA
PARAMOTI-CE | -4.09 | -39.23 | PARAMOTI | CE
PARANACITY-PR | -22.93 | -52.15 | PARANACITY | PR
PARANAGUA-PR | -25.52 | -48.5 | PARANAGUA | PR
PARANAIBA-MS | -19.67 | -51.19 | PARANAIBA | MS
PARANAIGUARA-GO | -18.91 | -50.65 | PARANAIGUARA | GO
PARANAITA-MT | -9.66 | -56.47 | PARANAITA | MT
PARANAPANEMA-SP | -23.38 | -48.72 | PARANAPANEMA | SP
PARANAPOEMA-PR | -22.63 | -52.09 | PARANAPOEMA | PR
PARANAPUA-SP | -20.1 | -50.58 | PARANAPUA | SP
PARANA-RN | -6.48 | -38.31 | PARANA | RN
PARANATAMA-PE | -8.92 | -36.65 | PARANATAMA | PE
PARANATINGA-MT | -14.43 | -54.05 | PARANATINGA | MT
PARANA-TO | -12.61 | -47.88 | PARANA | TO
PARANAVAI-PR | -23.07 | -52.46 | PARANAVAI | PR
PARANHOS-MS | -23.89 | -55.43 | PARANHOS | MS
PARAOPEBA-MG | -19.27 | -44.4 | PARAOPEBA | MG
PARAPUA-SP | -21.78 | -50.79 | PARAPUA | SP
PARARI-PB | -7.32 | -36.65 | PARARI | PB
PARATINGA-BA | -12.69 | -43.18 | PARATINGA | BA
PARATI-RJ | -23.21 | -44.71 | PARATI | RJ
PARAUAPEBAS-PA | -6.06 | -49.9 | PARAUAPEBAS | PA
PARAUNA-GO | -16.94 | -50.44 | PARAUNA | GO
PARAU-RN | -5.77 | -37.1 | PARAU | RN
PARAZINHO-RN | -5.22 | -35.83 | PARAZINHO | RN
PARDINHO-SP | -23.08 | -48.37 | PARDINHO | SP
PARECI NOVO-RS | -29.63 | -51.39 | PARECI NOVO | RS
PARECIS-RO | -12.19 | -61.6 | PARECIS | RO
PARELHAS-RN | -6.68 | -36.65 | PARELHAS | RN
PARICONHA-AL | -9.25 | -38 | PARICONHA | AL
PARINTINS-AM | -2.62 | -56.73 | PARINTINS | AM
PARIPIRANGA-BA | -10.68 | -37.86 | PARIPIRANGA | BA
PARIPUEIRA-AL | -9.46 | -35.55 | PARIPUEIRA | AL
PARIQUERA-ACU-SP | -24.71 | -47.88 | PARIQUERA-ACU | SP
PARISI-SP | -20.3 | -50.01 | PARISI | SP
PARNAGUA-PI | -10.22 | -44.63 | PARNAGUA | PI
PARNAIBA-PI | -2.9 | -41.77 | PARNAIBA | PI
PARNAMIRIM-PE | -8.09 | -39.57 | PARNAMIRIM | PE
PARNAMIRIM-RN | -5.91 | -35.26 | PARNAMIRIM | RN
PARNARAMA-MA | -5.68 | -43.09 | PARNARAMA | MA
PAROBE-RS | -29.62 | -50.83 | PAROBE | RS
PASSA E FICA-RN | -6.43 | -35.64 | PASSA E FICA | RN
PASSA QUATRO-MG | -22.39 | -44.96 | PASSA QUATRO | MG
PASSA SETE-RS | -29.45 | -52.96 | PASSA SETE | RS
PASSA TEMPO-MG | -20.65 | -44.49 | PASSA TEMPO | MG
PASSA VINTE-MG | -22.2 | -44.23 | PASSA VINTE | MG
PASSABEM-MG | -19.35 | -43.13 | PASSABEM | MG
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI-PI | -5.85 | -42.44 | PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | PI
PASSAGEM FRANCA-MA | -6.18 | -43.78 | PASSAGEM FRANCA | MA
PASSAGEM-PB | -7.13 | -37.04 | PASSAGEM | PB
PASSAGEM-RN | -6.27 | -35.37 | PASSAGEM | RN
PASSIRA-PE | -7.99 | -35.58 | PASSIRA | PE
PASSO DE CAMARAGIBE-AL | -9.23 | -35.49 | PASSO DE CAMARAGIBE | AL
PASSO DE TORRES-SC | -29.31 | -49.72 | PASSO DE TORRES | SC
PASSO DO SOBRADO-RS | -29.74 | -52.27 | PASSO DO SOBRADO | RS
PASSO FUNDO-RS | -28.26 | -52.4 | PASSO FUNDO | RS
PASSOS MAIA-SC | -26.78 | -52.05 | PASSOS MAIA | SC
PASSOS-MG | -20.71 | -46.61 | PASSOS | MG
PASTOS BONS-MA | -6.6 | -44.07 | PASTOS BONS | MA
PATIS-MG | -16.07 | -44.08 | PATIS | MG
PATO BRAGADO-PR | -24.62 | -54.22 | PATO BRAGADO | PR
PATO BRANCO-PR | -26.22 | -52.67 | PATO BRANCO | PR
PATOS DE MINAS-MG | -18.57 | -46.51 | PATOS DE MINAS | MG
PATOS DO PIAUI-PI | -7.66 | -41.24 | PATOS DO PIAUI | PI
PATOS-PB | -7.02 | -37.28 | PATOS | PB
PATROCINIO DO MURIAE-MG | -21.15 | -42.21 | PATROCINIO DO MURIAE | MG
PATROCINIO PAULISTA-SP | -20.63 | -47.28 | PATROCINIO PAULISTA | SP
PATROCINIO-MG | -18.94 | -46.99 | PATROCINIO | MG
PATU-RN | -6.11 | -37.63 | PATU | RN
PATY DO ALFERES-RJ | -22.42 | -43.41 | PATY DO ALFERES | RJ
PAU BRASIL-BA | -15.46 | -39.65 | PAU BRASIL | BA
PAU D'ARCO-PA | -7.83 | -50.04 | PAU D'ARCO | PA
PAU D'ARCO-TO | -7.54 | -49.37 | PAU D'ARCO | TO
PAU DOS FERROS-RN | -6.11 | -38.2 | PAU DOS FERROS | RN
PAUDALHO-PE | -7.89 | -35.18 | PAUDALHO | PE
PAUINI-AM | -7.71 | -66.97 | PAUINI | AM
PAULA CANDIDO-MG | -20.87 | -42.98 | PAULA CANDIDO | MG
PAULA FREITAS-PR | -26.2 | -50.93 | PAULA FREITAS | PR
PAULICEIA-SP | -21.31 | -51.83 | PAULICEIA | SP
PAULINIA-SP | -22.76 | -47.15 | PAULINIA | SP
PAULINO NEVES-MA | -2.71 | -42.53 | PAULINO NEVES | MA
PAULISTANA-PI | -8.14 | -41.15 | PAULISTANA | PI
PAULISTANIA-SP | -22.57 | -49.4 | PAULISTANIA | SP
PAULISTA-PB | -6.59 | -37.62 | PAULISTA | PB
PAULISTA-PE | -7.94 | -34.87 | PAULISTA | PE
PAULISTAS-MG | -18.42 | -42.86 | PAULISTAS | MG
PAULO AFONSO-BA | -9.4 | -38.22 | PAULO AFONSO | BA
PAULO DE FARIA-SP | -20.03 | -49.38 | PAULO DE FARIA | SP
PAULO FRONTIN-PR | -26.04 | -50.83 | PAULO FRONTIN | PR
PAULO JACINTO-AL | -9.36 | -36.37 | PAULO JACINTO | AL
PAULO LOPES-SC | -27.96 | -48.68 | PAULO LOPES | SC
PAULO RAMOS-MA | -4.18 | -45.2 | PAULO RAMOS | MA
PAVAO-MG | -17.42 | -40.99 | PAVAO | MG
PAVERAMA-RS | -29.55 | -51.73 | PAVERAMA | RS
PAVUSSU-PI | -7.96 | -43.22 | PAVUSSU | PI
PE DE SERRA-BA | -11.83 | -39.61 | PE DE SERRA | BA
PEABIRU-PR | -23.91 | -52.34 | PEABIRU | PR
PECANHA-MG | -18.54 | -42.55 | PECANHA | MG
PEDERNEIRAS-SP | -22.35 | -48.77 | PEDERNEIRAS | SP
PEDRA AZUL-MG | -16 | -41.29 | PEDRA AZUL | MG
PEDRA BELA-SP | -22.79 | -46.44 | PEDRA BELA | SP
PEDRA BONITA-MG | -20.52 | -42.33 | PEDRA BONITA | MG
PEDRA BRANCA DO AMAPARI-AP | 0.77 | -51.94 | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | AP
PEDRA BRANCA-CE | -5.45 | -39.71 | PEDRA BRANCA | CE
PEDRA BRANCA-PB | -7.42 | -38.06 | PEDRA BRANCA | PB
PEDRA DO ANTA-MG | -20.59 | -42.71 | PEDRA DO ANTA | MG
PEDRA DO INDAIA-MG | -20.25 | -45.2 | PEDRA DO INDAIA | MG
PEDRA DOURADA-MG | -20.83 | -42.15 | PEDRA DOURADA | MG
PEDRA GRANDE-RN | -5.15 | -35.87 | PEDRA GRANDE | RN
PEDRA LAVRADA-PB | -6.75 | -36.48 | PEDRA LAVRADA | PB
PEDRA MOLE-SE | -10.61 | -37.68 | PEDRA MOLE | SE
PEDRA PRETA-MT | -16.62 | -54.47 | PEDRA PRETA | MT
PEDRA PRETA-RN | -5.58 | -36.1 | PEDRA PRETA | RN
PEDRALVA-MG | -22.24 | -45.46 | PEDRALVA | MG
PEDRANOPOLIS-SP | -20.24 | -50.11 | PEDRANOPOLIS | SP
PEDRAO-BA | -12.15 | -38.65 | PEDRAO | BA
PEDRA-PE | -8.49 | -36.94 | PEDRA | PE
PEDRAS DE FOGO-PB | -7.4 | -35.11 | PEDRAS DE FOGO | PB
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ-MG | -15.6 | -44.39 | PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | MG
PEDRAS GRANDES-SC | -28.43 | -49.18 | PEDRAS GRANDES | SC
PEDREGULHO-SP | -20.25 | -47.47 | PEDREGULHO | SP
PEDREIRAS-MA | -4.56 | -44.59 | PEDREIRAS | MA
PEDREIRA-SP | -22.74 | -46.9 | PEDREIRA | SP
PEDRINHAS PAULISTA-SP | -22.81 | -50.79 | PEDRINHAS PAULISTA | SP
PEDRINHAS-SE | -11.19 | -37.67 | PEDRINHAS | SE
PEDRINOPOLIS-MG | -19.22 | -47.46 | PEDRINOPOLIS | MG
PEDRO AFONSO-TO | -8.96 | -48.17 | PEDRO AFONSO | TO
PEDRO ALEXANDRE-BA | -10.01 | -37.89 | PEDRO ALEXANDRE | BA
PEDRO AVELINO-RN | -5.52 | -36.38 | PEDRO AVELINO | RN
PEDRO CANARIO-ES | -18.03 | -40.15 | PEDRO CANARIO | ES
PEDRO DE TOLEDO-SP | -24.27 | -47.23 | PEDRO DE TOLEDO | SP
PEDRO DO ROSARIO-MA | -2.97 | -45.34 | PEDRO DO ROSARIO | MA
PEDRO GOMES-MS | -18.1 | -54.55 | PEDRO GOMES | MS
PEDRO II-PI | -4.42 | -41.45 | PEDRO II | PI
PEDRO LAURENTINO-PI | -8.06 | -42.28 | PEDRO LAURENTINO | PI
PEDRO LEOPOLDO-MG | -19.61 | -44.04 | PEDRO LEOPOLDO | MG
PEDRO OSORIO-RS | -31.86 | -52.82 | PEDRO OSORIO | RS
PEDRO REGIS-PB | -6.63 | -35.29 | PEDRO REGIS | PB
PEDRO TEIXEIRA-MG | -21.7 | -43.74 | PEDRO TEIXEIRA | MG
PEDRO VELHO-RN | -6.43 | -35.22 | PEDRO VELHO | RN
PEIXE-BOI-PA | -1.19 | -47.31 | PEIXE-BOI | PA
PEIXE-TO | -12.02 | -48.53 | PEIXE | TO
PEIXOTO DE AZEVEDO-MT | -10.22 | -54.98 | PEIXOTO DE AZEVEDO | MT
PEJUCARA-RS | -28.42 | -53.65 | PEJUCARA | RS
PELOTAS-RS | -31.77 | -52.34 | PELOTAS | RS
PENAFORTE-CE | -7.82 | -39.07 | PENAFORTE | CE
PENALVA-MA | -3.29 | -45.17 | PENALVA | MA
PENAPOLIS-SP | -21.42 | -50.07 | PENAPOLIS | SP
PENDENCIAS-RN | -5.26 | -36.72 | PENDENCIAS | RN
PENEDO-AL | -10.29 | -36.58 | PENEDO | AL
PENHA-SC | -26.76 | -48.64 | PENHA | SC
PENTECOSTE-CE | -3.79 | -39.27 | PENTECOSTE | CE
PEQUERI-MG | -21.83 | -43.12 | PEQUERI | MG
PEQUI-MG | -19.63 | -44.65 | PEQUI | MG
PEQUIZEIRO-TO | -8.59 | -48.93 | PEQUIZEIRO | TO
PERDIGAO-MG | -19.95 | -45.08 | PERDIGAO | MG
PERDIZES-MG | -19.35 | -47.29 | PERDIZES | MG
PERDOES-MG | -21.09 | -45.09 | PERDOES | MG
PEREIRA BARRETO-SP | -20.63 | -51.1 | PEREIRA BARRETO | SP
PEREIRAS-SP | -23.07 | -47.97 | PEREIRAS | SP
PEREIRO-CE | -6.04 | -38.46 | PEREIRO | CE
PERI MIRIM-MA | -2.57 | -44.85 | PERI MIRIM | MA
PERIQUITO-MG | -19.15 | -42.23 | PERIQUITO | MG
PERITIBA-SC | -27.37 | -51.9 | PERITIBA | SC
PERITORO-MA | -4.38 | -44.33 | PERITORO | MA
PEROBAL-PR | -23.89 | -53.41 | PEROBAL | PR
PEROLA D'OESTE-PR | -25.82 | -53.74 | PEROLA D'OESTE | PR
PEROLANDIA-GO | -17.52 | -52.06 | PEROLANDIA | GO
PEROLA-PR | -23.8 | -53.68 | PEROLA | PR
PERUIBE-SP | -24.32 | -46.99 | PERUIBE | SP
PESCADOR-MG | -18.35 | -41.59 | PESCADOR | MG
PESQUEIRA-PE | -8.35 | -36.69 | PESQUEIRA | PE
PETROLANDIA-PE | -9.06 | -38.3 | PETROLANDIA | PE
PETROLANDIA-SC | -27.53 | -49.69 | PETROLANDIA | SC
PETROLINA DE GOIAS-GO | -16.09 | -49.33 | PETROLINA DE GOIAS | GO
PETROLINA-PE | -9.39 | -40.5 | PETROLINA | PE
PETRONIO PORTELA-PI | -8.08 | -42.05 | PETRONIO PORTELA | PI
PETROPOLIS-RJ | -22.5 | -43.17 | PETROPOLIS | RJ
PIACABUCU-AL | -10.4 | -36.43 | PIACABUCU | AL
PIACATU-SP | -21.59 | -50.59 | PIACATU | SP
PIANCO-PB | -7.19 | -37.92 | PIANCO | PB
PIATA-BA | -13.15 | -41.77 | PIATA | BA
PIAU-MG | -21.5 | -43.32 | PIAU | MG
PICADA CAFE-RS | -29.44 | -51.13 | PICADA CAFE | RS
PICARRA-PA | -6.43 | -48.87 | PICARRA | PA
PICARRAS-SC | -26.76 | -48.67 | PICARRAS | SC
PICOS-PI | -7.07 | -41.46 | PICOS | PI
PICUI-PB | -6.55 | -36.34 | PICUI | PB
PIEDADE DE CARATINGA-MG | -19.75 | -42.07 | PIEDADE DE CARATINGA | MG
PIEDADE DE PONTE NOVA-MG | -20.24 | -42.73 | PIEDADE DE PONTE NOVA | MG
PIEDADE DO RIO GRANDE-MG | -21.46 | -44.19 | PIEDADE DO RIO GRANDE | MG
PIEDADE DOS GERAIS-MG | -20.47 | -44.22 | PIEDADE DOS GERAIS | MG
PIEDADE-SP | -23.71 | -47.42 | PIEDADE | SP
PIEN-PR | -26.09 | -49.42 | PIEN | PR
PILAO ARCADO-BA | -10 | -42.5 | PILAO ARCADO | BA
PILAR DE GOIAS-GO | -14.76 | -49.57 | PILAR DE GOIAS | GO
PILAR DO SUL-SP | -23.81 | -47.71 | PILAR DO SUL | SP
PILAR-AL | -9.59 | -35.95 | PILAR | AL
PILAR-PB | -7.26 | -35.26 | PILAR | PB
PILOES-PB | -6.9 | -35.62 | PILOES | PB
PILOES-RN | -6.26 | -38.04 | PILOES | RN
PILOEZINHOS-PB | -6.85 | -35.52 | PILOEZINHOS | PB
PIMENTA BUENO-RO | -11.67 | -61.19 | PIMENTA BUENO | RO
PIMENTA-MG | -20.48 | -45.79 | PIMENTA | MG
PIMENTEIRAS DO OESTE-RO | -13.48 | -61.04 | PIMENTEIRAS DO OESTE | RO
PIMENTEIRAS-PI | -6.24 | -41.41 | PIMENTEIRAS | PI
PINDAI-BA | -14.49 | -42.68 | PINDAI | BA
PINDAMONHANGABA-SP | -22.92 | -45.46 | PINDAMONHANGABA | SP
PINDARE MIRIM-MA | -3.6 | -45.34 | PINDARE MIRIM | MA
PINDOBA-AL | -9.47 | -36.29 | PINDOBA | AL
PINDOBACU-BA | -10.74 | -40.36 | PINDOBACU | BA
PINDORAMA DO TOCANTINS-TO | -11.13 | -47.57 | PINDORAMA DO TOCANTINS | TO
PINDORAMA-SP | -21.18 | -48.9 | PINDORAMA | SP
PINDORETAMA-CE | -4.02 | -38.3 | PINDORETAMA | CE
PINGO D'AGUA-MG | -19.72 | -42.4 | PINGO D'AGUA | MG
PINHAIS-PR | -25.44 | -49.19 | PINHAIS | PR
PINHAL DE SAO BENTO-PR | -26.03 | -53.48 | PINHAL DE SAO BENTO | PR
PINHAL GRANDE-RS | -29.34 | -53.3 | PINHAL GRANDE | RS
PINHALAO-PR | -23.79 | -50.05 | PINHALAO | PR
PINHAL-RS | -27.51 | -53.21 | PINHAL | RS
PINHALZINHO-SC | -26.84 | -52.99 | PINHALZINHO | SC
PINHALZINHO-SP | -22.77 | -46.59 | PINHALZINHO | SP
PINHAO-PR | -25.69 | -51.66 | PINHAO | PR
PINHAO-SE | -10.56 | -37.72 | PINHAO | SE
PINHEIRAL-RJ | -22.51 | -44 | PINHEIRAL | RJ
PINHEIRINHO DO VALE-RS | -27.21 | -53.61 | PINHEIRINHO DO VALE | RS
PINHEIRO MACHADO-RS | -31.57 | -53.38 | PINHEIRO MACHADO | RS
PINHEIRO PRETO-SC | -27.05 | -51.23 | PINHEIRO PRETO | SC
PINHEIRO-MA | -2.52 | -45.08 | PINHEIRO | MA
PINHEIROS-ES | -18.38 | -40.12 | PINHEIROS | ES
PINTADAS-BA | -11.81 | -39.9 | PINTADAS | BA
PINTOPOLIS-MG | -16.05 | -45.15 | PINTOPOLIS | MG
PIO IX-PI | -6.83 | -40.57 | PIO IX | PI
PIO XII-MA | -3.87 | -45.28 | PIO XII | MA
PIQUEROBI-SP | -21.86 | -51.72 | PIQUEROBI | SP
PIQUET CARNEIRO-CE | -5.8 | -39.41 | PIQUET CARNEIRO | CE
PIQUETE-SP | -22.61 | -45.17 | PIQUETE | SP
PIRACAIA-SP | -23.05 | -46.35 | PIRACAIA | SP
PIRACANJUBA-GO | -17.3 | -49.01 | PIRACANJUBA | GO
PIRACEMA-MG | -20.5 | -44.48 | PIRACEMA | MG
PIRACICABA-SP | -22.72 | -47.64 | PIRACICABA | SP
PIRACURUCA-PI | -3.92 | -41.7 | PIRACURUCA | PI
PIRAI DO NORTE-BA | -13.76 | -39.37 | PIRAI DO NORTE | BA
PIRAI DO SUL-PR | -24.52 | -49.94 | PIRAI DO SUL | PR
PIRAI-RJ | -22.62 | -43.89 | PIRAI | RJ
PIRAJUBA-MG | -19.9 | -48.7 | PIRAJUBA | MG
PIRAJUI-SP | -21.99 | -49.45 | PIRAJUI | SP
PIRAJU-SP | -23.19 | -49.38 | PIRAJU | SP
PIRAMBU-SE | -10.73 | -36.85 | PIRAMBU | SE
PIRANGA-MG | -20.68 | -43.3 | PIRANGA | MG
PIRANGI-SP | -21.09 | -48.65 | PIRANGI | SP
PIRANGUCU-MG | -22.52 | -45.49 | PIRANGUCU | MG
PIRANGUINHO-MG | -22.4 | -45.53 | PIRANGUINHO | MG
PIRANHAS-AL | -9.62 | -37.75 | PIRANHAS | AL
PIRANHAS-GO | -16.42 | -51.82 | PIRANHAS | GO
PIRAPEMAS-MA | -3.72 | -44.22 | PIRAPEMAS | MA
PIRAPETINGA-MG | -21.65 | -42.34 | PIRAPETINGA | MG
PIRAPORA DO BOM JESUS-SP | -23.39 | -47 | PIRAPORA DO BOM JESUS | SP
PIRAPORA-MG | -17.34 | -44.94 | PIRAPORA | MG
PIRAPO-RS | -28.04 | -55.19 | PIRAPO | RS
PIRAPOZINHO-SP | -22.27 | -51.5 | PIRAPOZINHO | SP
PIRAQUARA-PR | -25.44 | -49.06 | PIRAQUARA | PR
PIRAQUE-TO | -6.77 | -48.29 | PIRAQUE | TO
PIRASSUNUNGA-SP | -21.99 | -47.42 | PIRASSUNUNGA | SP
PIRATININGA-SP | -22.41 | -49.13 | PIRATININGA | SP
PIRATINI-RS | -31.44 | -53.1 | PIRATINI | RS
PIRATUBA-SC | -27.42 | -51.77 | PIRATUBA | SC
PIRAUBA-MG | -21.27 | -43.02 | PIRAUBA | MG
PIRENOPOLIS-GO | -15.85 | -48.95 | PIRENOPOLIS | GO
PIRES DO RIO-GO | -17.3 | -48.28 | PIRES DO RIO | GO
PIRES FERREIRA-CE | -4.24 | -40.64 | PIRES FERREIRA | CE
PIRIPA-BA | -14.94 | -41.72 | PIRIPA | BA
PIRIPIRI-PI | -4.27 | -41.77 | PIRIPIRI | PI
PIRITIBA-BA | -11.73 | -40.55 | PIRITIBA | BA
PIRPIRITUBA-PB | -6.78 | -35.49 | PIRPIRITUBA | PB
PITANGA-PR | -24.75 | -51.76 | PITANGA | PR
PITANGUEIRAS-PR | -23.23 | -51.58 | PITANGUEIRAS | PR
PITANGUEIRAS-SP | -21 | -48.22 | PITANGUEIRAS | SP
PITANGUI-MG | -19.68 | -44.89 | PITANGUI | MG
PITIMBU-PB | -7.47 | -34.8 | PITIMBU | PB
PIUI-MG | -20.46 | -45.95 | PIUI | MG
PIUMA-ES | -20.83 | -40.72 | PIUMA | ES
PIUM-TO | -10.44 | -49.18 | PIUM | TO
PLACAS-PA | -3.86 | -54.22 | PLACAS | PA
PLACIDO DE CASTRO-AC | -10.27 | -67.15 | PLACIDO DE CASTRO | AC
PLANALTINA DO PARANA-PR | -23 | -52.91 | PLANALTINA DO PARANA | PR
PLANALTINA-GO | -15.45 | -47.61 | PLANALTINA | GO
PLANALTINO-BA | -13.25 | -40.36 | PLANALTINO | BA
PLANALTO ALEGRE-SC | -27.07 | -52.86 | PLANALTO ALEGRE | SC
PLANALTO DA SERRA-MT | -14.65 | -54.77 | PLANALTO DA SERRA | MT
PLANALTO-BA | -14.67 | -40.47 | PLANALTO | BA
PLANALTO-PR | -25.71 | -53.76 | PLANALTO | PR
PLANALTO-RS | -27.32 | -53.05 | PLANALTO | RS
PLANALTO-SP | -21.03 | -49.92 | PLANALTO | SP
PLANURA-MG | -20.13 | -48.7 | PLANURA | MG
PLATINA-SP | -22.63 | -50.2 | PLATINA | SP
POA-SP | -23.52 | -46.34 | POA | SP
POCAO DE PEDRAS-MA | -4.67 | -44.89 | POCAO DE PEDRAS | MA
POCAO-PE | -8.18 | -36.7 | POCAO | PE
POCINHOS-PB | -7.07 | -36.06 | POCINHOS | PB
POCO BRANCO-RN | -5.62 | -35.66 | POCO BRANCO | RN
POCO DANTAS-PB | -6.4 | -38.49 | POCO DANTAS | PB
POCO DAS ANTAS-RS | -29.45 | -51.67 | POCO DAS ANTAS | RS
POCO DAS TRINCHEIRAS-AL | -9.31 | -37.28 | POCO DAS TRINCHEIRAS | AL
POCO DE JOSE DE MOURA-PB | -6.57 | -38.51 | POCO DE JOSE DE MOURA | PB
POCO FUNDO-MG | -21.78 | -45.96 | POCO FUNDO | MG
POCO REDONDO-SE | -9.8 | -37.68 | POCO REDONDO | SE
POCO VERDE-SE | -10.7 | -38.18 | POCO VERDE | SE
POCOES-BA | -14.53 | -40.36 | POCOES | BA
POCONE-MT | -16.25 | -56.62 | POCONE | MT
POCOS DE CALDAS-MG | -21.78 | -46.56 | POCOS DE CALDAS | MG
POCRANE-MG | -19.62 | -41.63 | POCRANE | MG
POJUCA-BA | -12.43 | -38.32 | POJUCA | BA
POLONI-SP | -20.78 | -49.82 | POLONI | SP
POMBAL-PB | -6.77 | -37.8 | POMBAL | PB
POMBOS-PE | -8.14 | -35.39 | POMBOS | PE
POMERODE-SC | -26.74 | -49.17 | POMERODE | SC
POMPEIA-SP | -22.1 | -50.17 | POMPEIA | SP
POMPEU-MG | -19.22 | -44.93 | POMPEU | MG
PONGAI-SP | -21.73 | -49.36 | PONGAI | SP
PONTA DE PEDRAS-PA | -1.39 | -48.87 | PONTA DE PEDRAS | PA
PONTA GROSSA-PR | -25.09 | -50.16 | PONTA GROSSA | PR
PONTA PORA-MS | -22.53 | -55.72 | PONTA PORA | MS
PONTAL DO ARAGUAIA-MT | -15.93 | -52.31 | PONTAL DO ARAGUAIA | MT
PONTAL DO PARANA-PR | -25.67 | -48.51 | PONTAL DO PARANA | PR
PONTALINA-GO | -17.52 | -49.44 | PONTALINA | GO
PONTALINDA-SP | -20.44 | -50.52 | PONTALINDA | SP
PONTAL-SP | -21.02 | -48.03 | PONTAL | SP
PONTAO-RS | -28.05 | -52.67 | PONTAO | RS
PONTE ALTA DO BOM JESUS-TO | -12.09 | -46.47 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | TO
PONTE ALTA DO NORTE-SC | -27.15 | -50.46 | PONTE ALTA DO NORTE | SC
PONTE ALTA DO TOCANTINS-TO | -10.74 | -47.53 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | TO
PONTE ALTA-SC | -27.48 | -50.38 | PONTE ALTA | SC
PONTE BRANCA-MT | -16.76 | -52.83 | PONTE BRANCA | MT
PONTE NOVA-MG | -20.41 | -42.9 | PONTE NOVA | MG
PONTE PRETA-RS | -27.65 | -52.48 | PONTE PRETA | RS
PONTE SERRADA-SC | -26.87 | -52.01 | PONTE SERRADA | SC
PONTES E LACERDA-MT | -15.22 | -59.33 | PONTES E LACERDA | MT
PONTES GESTAL-SP | -20.16 | -49.7 | PONTES GESTAL | SP
PONTO BELO-ES | -18.12 | -40.54 | PONTO BELO | ES
PONTO CHIQUE-MG | -16.63 | -45.06 | PONTO CHIQUE | MG
PONTO DOS VOLANTES-MG | -16.75 | -41.5 | PONTO DOS VOLANTES | MG
PONTO NOVO-BA | -10.86 | -40.13 | PONTO NOVO | BA
POPULINA-SP | -19.95 | -50.53 | POPULINA | SP
PORANGABA-SP | -23.17 | -48.12 | PORANGABA | SP
PORANGA-CE | -4.74 | -40.92 | PORANGA | CE
PORANGATU-GO | -13.44 | -49.14 | PORANGATU | GO
PORCIUNCULA-RJ | -20.96 | -42.04 | PORCIUNCULA | RJ
PORECATU-PR | -22.75 | -51.37 | PORECATU | PR
PORTALEGRE-RN | -6.02 | -37.98 | PORTALEGRE | RN
PORTAO-RS | -29.7 | -51.24 | PORTAO | RS
PORTEIRAO-GO | -17.81 | -50.16 | PORTEIRAO | GO
PORTEIRAS-CE | -7.53 | -39.11 | PORTEIRAS | CE
PORTEIRINHA-MG | -15.74 | -43.02 | PORTEIRINHA | MG
PORTELANDIA-GO | -17.35 | -52.67 | PORTELANDIA | GO
PORTEL-PA | -1.93 | -50.82 | PORTEL | PA
PORTO ACRE-AC | -9.58 | -67.53 | PORTO ACRE | AC
PORTO ALEGRE DO NORTE-MT | -10.87 | -51.63 | PORTO ALEGRE DO NORTE | MT
PORTO ALEGRE DO PIAUI-PI | -6.96 | -44.18 | PORTO ALEGRE DO PIAUI | PI
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS-TO | -11.6 | -47.04 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | TO
PORTO ALEGRE-RS | -30.03 | -51.23 | PORTO ALEGRE | RS
PORTO AMAZONAS-PR | -25.54 | -49.89 | PORTO AMAZONAS | PR
PORTO BARREIRO-PR | -25.54 | -52.4 | PORTO BARREIRO | PR
PORTO BELO-SC | -27.15 | -48.55 | PORTO BELO | SC
PORTO CALVO-AL | -9.04 | -35.39 | PORTO CALVO | AL
PORTO DA FOLHA-SE | -9.91 | -37.27 | PORTO DA FOLHA | SE
PORTO DE MOZ-PA | -1.74 | -52.23 | PORTO DE MOZ | PA
PORTO DE PEDRAS-AL | -9.15 | -35.29 | PORTO DE PEDRAS | AL
PORTO DO MANGUE-RN | -5.06 | -36.78 | PORTO DO MANGUE | RN
PORTO DOS GAUCHOS-MT | -11.53 | -57.41 | PORTO DOS GAUCHOS | MT
PORTO ESPERIDIAO-MT | -15.85 | -58.46 | PORTO ESPERIDIAO | MT
PORTO ESTRELA-MT | -15.32 | -57.22 | PORTO ESTRELA | MT
PORTO FELIZ-SP | -23.21 | -47.52 | PORTO FELIZ | SP
PORTO FERREIRA-SP | -21.85 | -47.47 | PORTO FERREIRA | SP
PORTO FIRME-MG | -20.67 | -43.08 | PORTO FIRME | MG
PORTO FRANCO-MA | -6.33 | -47.39 | PORTO FRANCO | MA
PORTO GRANDE-AP | 0.71 | -51.41 | PORTO GRANDE | AP
PORTO LUCENA-RS | -27.85 | -55.01 | PORTO LUCENA | RS
PORTO MAUA-RS | -27.57 | -54.66 | PORTO MAUA | RS
PORTO MURTINHO-MS | -21.69 | -57.88 | PORTO MURTINHO | MS
PORTO NACIONAL-TO | -10.7 | -48.41 | PORTO NACIONAL | TO
PORTO REAL DO COLEGIO-AL | -10.18 | -36.84 | PORTO REAL DO COLEGIO | AL
PORTO REAL-RJ | -22.42 | -44.29 | PORTO REAL | RJ
PORTO RICO DO MARANHAO-MA | -1.89 | -44.6 | PORTO RICO DO MARANHAO | MA
PORTO RICO-PR | -22.77 | -53.26 | PORTO RICO | PR
PORTO SEGURO-BA | -16.45 | -39.06 | PORTO SEGURO | BA
PORTO UNIAO-SC | -26.23 | -51.07 | PORTO UNIAO | SC
PORTO VELHO-RO | -8.76 | -63.9 | PORTO VELHO | RO
PORTO VERA CRUZ-RS | -27.73 | -54.9 | PORTO VERA CRUZ | RS
PORTO VITORIA-PR | -26.16 | -51.23 | PORTO VITORIA | PR
PORTO WALTER-AC | -8.26 | -72.74 | PORTO WALTER | AC
PORTO XAVIER-RS | -27.9 | -55.13 | PORTO XAVIER | RS
PORTO-PI | -3.89 | -42.71 | PORTO | PI
POSSE-GO | -14.09 | -46.36 | POSSE | GO
POTE-MG | -17.8 | -41.78 | POTE | MG
POTENGI-CE | -7.09 | -40.02 | POTENGI | CE
POTIM-SP | -22.84 | -45.25 | POTIM | SP
POTIRAGUA-BA | -15.59 | -39.87 | POTIRAGUA | BA
POTIRENDABA-SP | -21.04 | -49.37 | POTIRENDABA | SP
POTIRETAMA-CE | -5.66 | -38.25 | POTIRETAMA | CE
POUSO ALEGRE-MG | -22.23 | -45.93 | POUSO ALEGRE | MG
POUSO ALTO-MG | -22.19 | -44.97 | POUSO ALTO | MG
POUSO NOVO-RS | -29.17 | -52.2 | POUSO NOVO | RS
POUSO REDONDO-SC | -27.25 | -49.93 | POUSO REDONDO | SC
POXOREO-MT | -15.83 | -54.38 | POXOREO | MT
PRACINHA-SP | -21.85 | -51.08 | PRACINHA | SP
PRACUUBA-AP | 1.74 | -50.79 | PRACUUBA | AP
PRADO FERREIRA-PR | -23.03 | -51.44 | PRADO FERREIRA | PR
PRADO-BA | -17.34 | -39.22 | PRADO | BA
PRADOPOLIS-SP | -21.35 | -48.06 | PRADOPOLIS | SP
PRADOS-MG | -21.05 | -44.08 | PRADOS | MG
PRAIA GRANDE-SC | -29.19 | -49.95 | PRAIA GRANDE | SC
PRAIA GRANDE-SP | -24 | -46.4 | PRAIA GRANDE | SP
PRAIA NORTE-TO | -5.39 | -47.81 | PRAIA NORTE | TO
PRAINHA-PA | -1.8 | -53.48 | PRAINHA | PA
PRANCHITA-PR | -26.02 | -53.74 | PRANCHITA | PR
PRATA DO PIAUI-PI | -5.66 | -42.2 | PRATA DO PIAUI | PI
PRATA-MG | -19.3 | -48.92 | PRATA | MG
PRATANIA-SP | -22.8 | -48.66 | PRATANIA | SP
PRATA-PB | -7.69 | -37.08 | PRATA | PB
PRATAPOLIS-MG | -20.74 | -46.86 | PRATAPOLIS | MG
PRATINHA-MG | -19.75 | -46.37 | PRATINHA | MG
PRESIDENTE ALVES-SP | -22.1 | -49.43 | PRESIDENTE ALVES | SP
PRESIDENTE BERNARDES-MG | -20.76 | -43.18 | PRESIDENTE BERNARDES | MG
PRESIDENTE BERNARDES-SP | -22 | -51.55 | PRESIDENTE BERNARDES | SP
PRESIDENTE CASTELO BRANCO-PR | -23.27 | -52.15 | PRESIDENTE CASTELO BRANCO | PR
PRESIDENTE CASTELO BRANCO-SC | -27.22 | -51.8 | PRESIDENTE CASTELO BRANCO | SC
PRESIDENTE DUTRA-BA | -11.29 | -41.98 | PRESIDENTE DUTRA | BA
PRESIDENTE DUTRA-MA | -5.29 | -44.49 | PRESIDENTE DUTRA | MA
PRESIDENTE EPITACIO-SP | -21.76 | -52.11 | PRESIDENTE EPITACIO | SP
PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM | -2.03 | -60.02 | PRESIDENTE FIGUEIREDO | AM
PRESIDENTE GETULIO-SC | -27.05 | -49.62 | PRESIDENTE GETULIO | SC
PRESIDENTE JANIO QUADROS-BA | -14.68 | -41.67 | PRESIDENTE JANIO QUADROS | BA
PRESIDENTE JUSCELINO-MA | -2.92 | -44.06 | PRESIDENTE JUSCELINO | MA
PRESIDENTE JUSCELINO-MG | -18.63 | -44.05 | PRESIDENTE JUSCELINO | MG
PRESIDENTE JUSCELINO-RN | -6.1 | -35.71 | PRESIDENTE JUSCELINO | RN
PRESIDENTE KENNEDY-ES | -21.09 | -41.04 | PRESIDENTE KENNEDY | ES
PRESIDENTE KENNEDY-TO | -8.53 | -48.5 | PRESIDENTE KENNEDY | TO
PRESIDENTE KUBITSCHEK-MG | -18.61 | -43.56 | PRESIDENTE KUBITSCHEK | MG
PRESIDENTE LUCENA-RS | -29.51 | -51.17 | PRESIDENTE LUCENA | RS
PRESIDENTE MEDICI-MA | -2.38 | -45.82 | PRESIDENTE MEDICI | MA
PRESIDENTE MEDICI-RO | -11.17 | -61.9 | PRESIDENTE MEDICI | RO
PRESIDENTE NEREU-SC | -27.27 | -49.39 | PRESIDENTE NEREU | SC
PRESIDENTE OLEGARIO-MG | -18.41 | -46.41 | PRESIDENTE OLEGARIO | MG
PRESIDENTE PRUDENTE-SP | -22.12 | -51.38 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP
PRESIDENTE SARNEY-MA | -2.59 | -45.36 | PRESIDENTE SARNEY | MA
PRESIDENTE TANCREDO NEVES-BA | -13.44 | -39.42 | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | BA
PRESIDENTE VARGAS-MA | -3.4 | -44.02 | PRESIDENTE VARGAS | MA
PRESIDENTE VENCESLAU-SP | -21.87 | -51.84 | PRESIDENTE VENCESLAU | SP
PRIMAVERA DE RONDONIA-RO | -11.81 | -61.32 | PRIMAVERA DE RONDONIA | RO
PRIMAVERA DO LESTE-MT | -15.52 | -54.34 | PRIMAVERA DO LESTE | MT
PRIMAVERA-PA | -0.94 | -47.11 | PRIMAVERA | PA
PRIMAVERA-PE | -8.33 | -35.35 | PRIMAVERA | PE
PRIMEIRA CRUZ-MA | -2.51 | -43.43 | PRIMEIRA CRUZ | MA
PRIMEIRO DE MAIO-PR | -22.85 | -51.02 | PRIMEIRO DE MAIO | PR
PRINCESA ISABEL-PB | -7.73 | -37.99 | PRINCESA ISABEL | PB
PRINCESA-SC | -26.44 | -53.59 | PRINCESA | SC
PROFESSOR JAMIL-GO | -17.25 | -49.24 | PROFESSOR JAMIL | GO
PROGRESSO-RS | -29.24 | -52.31 | PROGRESSO | RS
PROMISSAO-SP | -21.53 | -49.85 | PROMISSAO | SP
PROPRIA-SE | -10.21 | -36.84 | PROPRIA | SE
PROTASIO ALVES-RS | -28.75 | -51.47 | PROTASIO ALVES | RS
PRUDENTE DE MORAIS-MG | -19.48 | -44.15 | PRUDENTE DE MORAIS | MG
PRUDENTOPOLIS-PR | -25.21 | -50.97 | PRUDENTOPOLIS | PR
PUGMIL-TO | -10.42 | -48.89 | PUGMIL | TO
PUREZA-RN | -5.46 | -35.55 | PUREZA | RN
PUTINGA-RS | -29 | -52.15 | PUTINGA | RS
PUXINANA-PB | -7.16 | -35.96 | PUXINANA | PB
QUADRA-SP | -23.29 | -48.05 | QUADRA | SP
QUARAI-RS | -30.38 | -56.45 | QUARAI | RS
QUARTEL GERAL-MG | -19.27 | -45.55 | QUARTEL GERAL | MG
QUARTO CENTENARIO-PR | -24.27 | -53.07 | QUARTO CENTENARIO | PR
QUATA-SP | -22.24 | -50.69 | QUATA | SP
QUATIGUA-PR | -23.56 | -49.91 | QUATIGUA | PR
QUATIPURU-PA | -0.9 | -47 | QUATIPURU | PA
QUATIS-RJ | -22.4 | -44.25 | QUATIS | RJ
QUATRO BARRAS-PR | -25.36 | -49.07 | QUATRO BARRAS | PR
QUATRO PONTES-PR | -24.57 | -53.97 | QUATRO PONTES | PR
QUEBRANGULO-AL | -9.31 | -36.47 | QUEBRANGULO | AL
QUEDAS DO IGUACU-PR | -25.45 | -52.9 | QUEDAS DO IGUACU | PR
QUEIMADA NOVA-PI | -8.57 | -41.41 | QUEIMADA NOVA | PI
QUEIMADAS-BA | -10.97 | -39.62 | QUEIMADAS | BA
QUEIMADAS-PB | -7.35 | -35.89 | QUEIMADAS | PB
QUEIMADOS-RJ | -22.71 | -43.55 | QUEIMADOS | RJ
QUEIROZ-SP | -21.79 | -50.24 | QUEIROZ | SP
QUELUZITA-MG | -20.74 | -43.88 | QUELUZITA | MG
QUELUZ-SP | -22.53 | -44.77 | QUELUZ | SP
QUERENCIA DO NORTE-PR | -23.08 | -53.48 | QUERENCIA DO NORTE | PR
QUERENCIA-MT | -12.47 | -52.37 | QUERENCIA | MT
QUEVEDOS-RS | -29.35 | -54.07 | QUEVEDOS | RS
QUIJINGUE-BA | -10.75 | -39.21 | QUIJINGUE | BA
QUILOMBO-SC | -26.72 | -52.72 | QUILOMBO | SC
QUINTA DO SOL-PR | -23.85 | -52.13 | QUINTA DO SOL | PR
QUINTANA-SP | -22.07 | -50.3 | QUINTANA | SP
QUINZE DE NOVEMBRO-RS | -28.74 | -53.09 | QUINZE DE NOVEMBRO | RS
QUIPAPA-PE | -8.82 | -36.01 | QUIPAPA | PE
QUIRINOPOLIS-GO | -18.44 | -50.45 | QUIRINOPOLIS | GO
QUISSAMA-RJ | -22.1 | -41.47 | QUISSAMA | RJ
QUITANDINHA-PR | -25.87 | -49.49 | QUITANDINHA | PR
QUITERIANOPOLIS-CE | -5.84 | -40.7 | QUITERIANOPOLIS | CE
QUIXABA-PB | -7.03 | -37.14 | QUIXABA | PB
QUIXABA-PE | -7.72 | -37.84 | QUIXABA | PE
QUIXABEIRA-BA | -11.41 | -40.12 | QUIXABEIRA | BA
QUIXADA-CE | -4.97 | -39.01 | QUIXADA | CE
QUIXELO-CE | -6.25 | -39.2 | QUIXELO | CE
QUIXERAMOBIM-CE | -5.19 | -39.29 | QUIXERAMOBIM | CE
QUIXERE-CE | -5.07 | -37.98 | QUIXERE | CE
RAFAEL FERNANDES-RN | -6.19 | -38.22 | RAFAEL FERNANDES | RN
RAFAEL GODEIRO-RN | -6.07 | -37.71 | RAFAEL GODEIRO | RN
RAFAEL JAMBEIRO-BA | -12.4 | -39.5 | RAFAEL JAMBEIRO | BA
RAFARD-SP | -23.01 | -47.52 | RAFARD | SP
RAMILANDIA-PR | -25.12 | -54.02 | RAMILANDIA | PR
RANCHARIA-SP | -22.22 | -50.89 | RANCHARIA | SP
RANCHO ALEGRE D'OESTE-PR | -24.3 | -52.95 | RANCHO ALEGRE D'OESTE | PR
RANCHO ALEGRE-PR | -23.07 | -50.91 | RANCHO ALEGRE | PR
RANCHO QUEIMADO-SC | -27.67 | -49.02 | RANCHO QUEIMADO | SC
RAPOSA-MA | -2.42 | -44.1 | RAPOSA | MA
RAPOSOS-MG | -19.96 | -43.8 | RAPOSOS | MG
RAUL SOARES-MG | -20.1 | -42.45 | RAUL SOARES | MG
REALEZA-PR | -25.76 | -53.52 | REALEZA | PR
REBOUCAS-PR | -25.62 | -50.69 | REBOUCAS | PR
RECIFE-PE | -8.05 | -34.88 | RECIFE | PE
RECREIO-MG | -21.52 | -42.46 | RECREIO | MG
RECURSOLANDIA-TO | -8.72 | -47.24 | RECURSOLANDIA | TO
REDENCAO DA SERRA-SP | -23.26 | -45.53 | REDENCAO DA SERRA | SP
REDENCAO DO GURGUEIA-PI | -9.48 | -44.58 | REDENCAO DO GURGUEIA | PI
REDENCAO-CE | -4.22 | -38.73 | REDENCAO | CE
REDENCAO-PA | -8.02 | -50.03 | REDENCAO | PA
REDENTORA-RS | -27.66 | -53.63 | REDENTORA | RS
REDUTO-MG | -20.21 | -41.98 | REDUTO | MG
REGENERACAO-PI | -6.23 | -42.68 | REGENERACAO | PI
REGENTE FEIJO-SP | -22.22 | -51.3 | REGENTE FEIJO | SP
REGINOPOLIS-SP | -21.88 | -49.22 | REGINOPOLIS | SP
REGISTRO-SP | -24.48 | -47.84 | REGISTRO | SP
RELVADO-RS | -29.11 | -52.07 | RELVADO | RS
REMANSO-BA | -9.62 | -42.08 | REMANSO | BA
REMIGIO-PB | -6.9 | -35.83 | REMIGIO | PB
RENASCENCA-PR | -26.15 | -52.96 | RENASCENCA | PR
RERIUTABA-CE | -4.14 | -40.58 | RERIUTABA | CE
RESENDE COSTA-MG | -20.92 | -44.23 | RESENDE COSTA | MG
RESENDE-RJ | -22.46 | -44.44 | RESENDE | RJ
RESERVA DO CABACAL-MT | -15.08 | -58.46 | RESERVA DO CABACAL | MT
RESERVA DO IGUACU-PR | -25.83 | -52.02 | RESERVA DO IGUACU | PR
RESERVA-PR | -24.65 | -50.85 | RESERVA | PR
RESPLENDOR-MG | -19.32 | -41.25 | RESPLENDOR | MG
RESSAQUINHA-MG | -21.06 | -43.76 | RESSAQUINHA | MG
RESTINGA SECA-RS | -29.81 | -53.37 | RESTINGA SECA | RS
RESTINGA-SP | -20.6 | -47.48 | RESTINGA | SP
RETIROLANDIA-BA | -11.49 | -39.42 | RETIROLANDIA | BA
RIACHAO DAS NEVES-BA | -11.74 | -44.91 | RIACHAO DAS NEVES | BA
RIACHAO DO BACAMARTE-PB | -7.24 | -35.66 | RIACHAO DO BACAMARTE | PB
RIACHAO DO DANTAS-SE | -11.06 | -37.72 | RIACHAO DO DANTAS | SE
RIACHAO DO JACUIPE-BA | -11.81 | -39.38 | RIACHAO DO JACUIPE | BA
RIACHAO DO POCO-PB | -7.14 | -35.25 | RIACHAO DO POCO | PB
RIACHAO-MA | -7.36 | -46.61 | RIACHAO | MA
RIACHAO-PB | -6.55 | -35.64 | RIACHAO | PB
RIACHINHO-MG | -16.23 | -45.99 | RIACHINHO | MG
RIACHINHO-TO | -6.43 | -48.13 | RIACHINHO | TO
RIACHO DA CRUZ-RN | -5.93 | -37.94 | RIACHO DA CRUZ | RN
RIACHO DAS ALMAS-PE | -8.13 | -35.85 | RIACHO DAS ALMAS | PE
RIACHO DE SANTANA-BA | -13.6 | -42.93 | RIACHO DE SANTANA | BA
RIACHO DE SANTANA-RN | -6.26 | -38.31 | RIACHO DE SANTANA | RN
RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB | -7.69 | -36.15 | RIACHO DE SANTO ANTONIO | PB
RIACHO DOS CAVALOS-PB | -6.37 | -37.65 | RIACHO DOS CAVALOS | PB
RIACHO DOS MACHADOS-MG | -16 | -43.04 | RIACHO DOS MACHADOS | MG
RIACHO FRIO-PI | -10.12 | -44.95 | RIACHO FRIO | PI
RIACHUELO-RN | -5.81 | -35.82 | RIACHUELO | RN
RIACHUELO-SE | -10.72 | -37.18 | RIACHUELO | SE
RIALMA-GO | -15.31 | -49.58 | RIALMA | GO
RIANAPOLIS-GO | -15.44 | -49.51 | RIANAPOLIS | GO
RIBAMAR FIQUENE-MA | -5.93 | -47.38 | RIBAMAR FIQUENE | MA
RIBAS DO RIO PARDO-MS | -20.44 | -53.75 | RIBAS DO RIO PARDO | MS
RIBEIRA DO AMPARO-BA | -11.04 | -38.43 | RIBEIRA DO AMPARO | BA
RIBEIRA DO PIAUI-PI | -7.69 | -42.71 | RIBEIRA DO PIAUI | PI
RIBEIRA DO POMBAL-BA | -10.83 | -38.53 | RIBEIRA DO POMBAL | BA
RIBEIRAO BONITO-SP | -22.06 | -48.17 | RIBEIRAO BONITO | SP
RIBEIRAO BRANCO-SP | -24.22 | -48.76 | RIBEIRAO BRANCO | SP
RIBEIRAO CASCALHEIRA-MT | -12.94 | -51.82 | RIBEIRAO CASCALHEIRA | MT
RIBEIRAO CLARO-PR | -23.19 | -49.75 | RIBEIRAO CLARO | PR
RIBEIRAO CORRENTE-SP | -20.45 | -47.59 | RIBEIRAO CORRENTE | SP
RIBEIRAO DAS NEVES-MG | -19.76 | -44.08 | RIBEIRAO DAS NEVES | MG
RIBEIRAO DO LARGO-BA | -15.45 | -40.73 | RIBEIRAO DO LARGO | BA
RIBEIRAO DO PINHAL-PR | -23.4 | -50.35 | RIBEIRAO DO PINHAL | PR
RIBEIRAO DO SUL-SP | -22.78 | -49.93 | RIBEIRAO DO SUL | SP
RIBEIRAO DOS INDIOS-SP | -21.83 | -51.6 | RIBEIRAO DOS INDIOS | SP
RIBEIRAO GRANDE-SP | -24.09 | -48.36 | RIBEIRAO GRANDE | SP
RIBEIRAO PIRES-SP | -23.71 | -46.41 | RIBEIRAO PIRES | SP
RIBEIRAO PRETO-SP | -21.17 | -47.81 | RIBEIRAO PRETO | SP
RIBEIRAO VERMELHO-MG | -21.19 | -45.06 | RIBEIRAO VERMELHO | MG
RIBEIRAO-PE | -8.51 | -35.37 | RIBEIRAO | PE
RIBEIRAOZINHO-MT | -16.48 | -52.69 | RIBEIRAOZINHO | MT
RIBEIRA-SP | -24.65 | -49 | RIBEIRA | SP
RIBEIRO GONCALVES-PI | -7.55 | -45.24 | RIBEIRO GONCALVES | PI
RIBEIROPOLIS-SE | -10.53 | -37.41 | RIBEIROPOLIS | SE
RIFAINA-SP | -20.08 | -47.42 | RIFAINA | SP
RINCAO-SP | -21.58 | -48.07 | RINCAO | SP
RINOPOLIS-SP | -21.72 | -50.72 | RINOPOLIS | SP
RIO ACIMA-MG | -20.08 | -43.78 | RIO ACIMA | MG
RIO AZUL-PR | -25.73 | -50.79 | RIO AZUL | PR
RIO BANANAL-ES | -19.26 | -40.33 | RIO BANANAL | ES
RIO BOM-PR | -23.76 | -51.41 | RIO BOM | PR
RIO BONITO DO IGUACU-PR | -25.49 | -52.52 | RIO BONITO DO IGUACU | PR
RIO BONITO-RJ | -22.7 | -42.62 | RIO BONITO | RJ
RIO BRANCO DO IVAI-PR | -24.32 | -51.31 | RIO BRANCO DO IVAI | PR
RIO BRANCO DO SUL-PR | -25.19 | -49.31 | RIO BRANCO DO SUL | PR
RIO BRANCO-AC | -9.97 | -67.81 | RIO BRANCO | AC
RIO BRANCO-MT | -15.24 | -58.11 | RIO BRANCO | MT
RIO BRILHANTE-MS | -21.8 | -54.54 | RIO BRILHANTE | MS
RIO CASCA-MG | -20.22 | -42.65 | RIO CASCA | MG
RIO CLARO-RJ | -22.72 | -44.13 | RIO CLARO | RJ
RIO CLARO-SP | -22.41 | -47.56 | RIO CLARO | SP
RIO CRESPO-RO | -9.7 | -62.9 | RIO CRESPO | RO
RIO DA CONCEICAO-TO | -11.4 | -46.88 | RIO DA CONCEICAO | TO
RIO DAS ANTAS-SC | -26.89 | -51.07 | RIO DAS ANTAS | SC
RIO DAS FLORES-RJ | -22.16 | -43.58 | RIO DAS FLORES | RJ
RIO DAS OSTRAS-RJ | -22.52 | -41.94 | RIO DAS OSTRAS | RJ
RIO DAS PEDRAS-SP | -22.84 | -47.6 | RIO DAS PEDRAS | SP
RIO DE CONTAS-BA | -13.57 | -41.81 | RIO DE CONTAS | BA
RIO DE JANEIRO-RJ | -22.9 | -43.2 | RIO DE JANEIRO | RJ
RIO DO ANTONIO-BA | -14.41 | -42.07 | RIO DO ANTONIO | BA
RIO DO CAMPO-SC | -26.94 | -50.14 | RIO DO CAMPO | SC
RIO DO FOGO-RN | -5.27 | -35.38 | RIO DO FOGO | RN
RIO DO OESTE-SC | -27.19 | -49.79 | RIO DO OESTE | SC
RIO DO PIRES-BA | -13.12 | -42.29 | RIO DO PIRES | BA
RIO DO PRADO-MG | -16.6 | -40.57 | RIO DO PRADO | MG
RIO DO SUL-SC | -27.21 | -49.64 | RIO DO SUL | SC
RIO DOCE-MG | -20.24 | -42.9 | RIO DOCE | MG
RIO DOS BOIS-TO | -9.29 | -48.46 | RIO DOS BOIS | TO
RIO DOS CEDROS-SC | -26.73 | -49.27 | RIO DOS CEDROS | SC
RIO DOS INDIOS-RS | -27.3 | -52.84 | RIO DOS INDIOS | RS
RIO ESPERA-MG | -20.85 | -43.47 | RIO ESPERA | MG
RIO FORMOSO-PE | -8.66 | -35.15 | RIO FORMOSO | PE
RIO FORTUNA-SC | -28.13 | -49.1 | RIO FORTUNA | SC
RIO GRANDE DA SERRA-SP | -23.74 | -46.39 | RIO GRANDE DA SERRA | SP
RIO GRANDE DO PIAUI-PI | -7.77 | -43.14 | RIO GRANDE DO PIAUI | PI
RIO GRANDE-RS | -32.03 | -52.09 | RIO GRANDE | RS
RIO LARGO-AL | -9.47 | -35.85 | RIO LARGO | AL
RIO MANSO-MG | -20.26 | -44.3 | RIO MANSO | MG
RIO MARIA-PA | -7.31 | -50.04 | RIO MARIA | PA
RIO NEGRINHO-SC | -26.25 | -49.51 | RIO NEGRINHO | SC
RIO NEGRO-MS | -19.44 | -54.98 | RIO NEGRO | MS
RIO NEGRO-PR | -26.1 | -49.79 | RIO NEGRO | PR
RIO NOVO DO SUL-ES | -20.86 | -40.93 | RIO NOVO DO SUL | ES
RIO NOVO-MG | -21.45 | -43.12 | RIO NOVO | MG
RIO PARANAIBA-MG | -19.19 | -46.24 | RIO PARANAIBA | MG
RIO PARDO DE MINAS-MG | -15.61 | -42.54 | RIO PARDO DE MINAS | MG
RIO PARDO-RS | -29.99 | -52.37 | RIO PARDO | RS
RIO PIRACICABA-MG | -19.92 | -43.17 | RIO PIRACICABA | MG
RIO POMBA-MG | -21.27 | -43.17 | RIO POMBA | MG
RIO PRETO DA EVA-AM | -2.69 | -59.7 | RIO PRETO DA EVA | AM
RIO PRETO-MG | -22.08 | -43.82 | RIO PRETO | MG
RIO QUENTE-GO | -17.77 | -48.77 | RIO QUENTE | GO
RIO REAL-BA | -11.48 | -37.93 | RIO REAL | BA
RIO RUFINO-SC | -27.86 | -49.77 | RIO RUFINO | SC
RIO SONO-TO | -9.34 | -47.9 | RIO SONO | TO
RIO TINTO-PB | -6.8 | -35.08 | RIO TINTO | PB
RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS | -18.91 | -54.84 | RIO VERDE DE MATO GROSSO | MS
RIO VERDE-GO | -17.79 | -50.92 | RIO VERDE | GO
RIO VERMELHO-MG | -18.29 | -43 | RIO VERMELHO | MG
RIOLANDIA-SP | -19.99 | -49.68 | RIOLANDIA | SP
RIOZINHO-RS | -29.64 | -50.45 | RIOZINHO | RS
RIQUEZA-SC | -27.06 | -53.32 | RIQUEZA | SC
RITAPOLIS-MG | -21.02 | -44.31 | RITAPOLIS | MG
RIVERSUL-SP | -23.82 | -49.42 | RIVERSUL | SP
ROCA SALES-RS | -29.28 | -51.86 | ROCA SALES | RS
ROCHEDO DE MINAS-MG | -21.63 | -43.02 | ROCHEDO DE MINAS | MG
ROCHEDO-MS | -19.95 | -54.89 | ROCHEDO | MS
RODEIO BONITO-RS | -27.47 | -53.16 | RODEIO BONITO | RS
RODEIO-SC | -26.92 | -49.36 | RODEIO | SC
RODEIRO-MG | -21.2 | -42.86 | RODEIRO | MG
RODELAS-BA | -8.85 | -38.75 | RODELAS | BA
RODOLFO FERNANDES-RN | -5.78 | -38.06 | RODOLFO FERNANDES | RN
RODRIGUES ALVES-AC | -7.74 | -72.64 | RODRIGUES ALVES | AC
ROLANDIA-PR | -23.31 | -51.36 | ROLANDIA | PR
ROLANTE-RS | -29.65 | -50.57 | ROLANTE | RS
ROLIM DE MOURA-RO | -11.67 | -61.78 | ROLIM DE MOURA | RO
ROMARIA-MG | -18.88 | -47.58 | ROMARIA | MG
ROMELANDIA-SC | -26.67 | -53.31 | ROMELANDIA | SC
RONCADOR-PR | -24.6 | -52.27 | RONCADOR | PR
RONDA ALTA-RS | -27.76 | -52.8 | RONDA ALTA | RS
RONDINHA-RS | -27.82 | -52.91 | RONDINHA | RS
RONDON DO PARA-PA | -4.77 | -48.06 | RONDON DO PARA | PA
RONDONOPOLIS-MT | -16.47 | -54.63 | RONDONOPOLIS | MT
RONDON-PR | -23.41 | -52.76 | RONDON | PR
ROQUE GONZALES-RS | -28.13 | -55.02 | ROQUE GONZALES | RS
RORAINOPOLIS-RR | 0.94 | -60.41 | RORAINOPOLIS | RR
ROSANA-SP | -22.58 | -53.05 | ROSANA | SP
ROSARIO DA LIMEIRA-MG | -20.97 | -42.51 | ROSARIO DA LIMEIRA | MG
ROSARIO DO CATETE-SE | -10.69 | -37.03 | ROSARIO DO CATETE | SE
ROSARIO DO IVAI-PR | -24.27 | -51.27 | ROSARIO DO IVAI | PR
ROSARIO DO SUL-RS | -30.25 | -54.91 | ROSARIO DO SUL | RS
ROSARIO OESTE-MT | -14.83 | -56.42 | ROSARIO OESTE | MT
ROSARIO-MA | -2.93 | -44.23 | ROSARIO | MA
ROSEIRA-SP | -22.89 | -45.3 | ROSEIRA | SP
ROTEIRO-AL | -9.83 | -35.97 | ROTEIRO | AL
RUBELITA-MG | -16.4 | -42.26 | RUBELITA | MG
RUBIACEA-SP | -21.3 | -50.72 | RUBIACEA | SP
RUBIATABA-GO | -15.16 | -49.8 | RUBIATABA | GO
RUBIM-MG | -16.37 | -40.53 | RUBIM | MG
RUBINEIA-SP | -20.17 | -51 | RUBINEIA | SP
RUROPOLIS-PA | -4.09 | -54.91 | RUROPOLIS | PA
RUSSAS-CE | -4.94 | -37.97 | RUSSAS | CE
RUY BARBOSA-BA | -12.28 | -40.49 | RUY BARBOSA | BA
RUY BARBOSA-RN | -5.88 | -35.93 | RUY BARBOSA | RN
SABARA-MG | -19.88 | -43.8 | SABARA | MG
SABAUDIA-PR | -23.31 | -51.55 | SABAUDIA | PR
SABINOPOLIS-MG | -18.66 | -43.08 | SABINOPOLIS | MG
SABINO-SP | -21.46 | -49.57 | SABINO | SP
SABOEIRO-CE | -6.54 | -39.9 | SABOEIRO | CE
SACRAMENTO-MG | -19.86 | -47.44 | SACRAMENTO | MG
SAGRADA FAMILIA-RS | -27.7 | -53.13 | SAGRADA FAMILIA | RS
SAGRES-SP | -21.88 | -50.95 | SAGRES | SP
SAIRE-PE | -8.32 | -35.7 | SAIRE | PE
SALDANHA MARINHO-RS | -28.39 | -53.09 | SALDANHA MARINHO | RS
SALES OLIVEIRA-SP | -20.77 | -47.83 | SALES OLIVEIRA | SP
SALESOPOLIS-SP | -23.53 | -45.84 | SALESOPOLIS | SP
SALES-SP | -21.34 | -49.48 | SALES | SP
SALETE-SC | -26.98 | -50 | SALETE | SC
SALGADINHO-PB | -7.1 | -36.84 | SALGADINHO | PB
SALGADINHO-PE | -7.93 | -35.63 | SALGADINHO | PE
SALGADO DE SAO FELIX-PB | -7.35 | -35.44 | SALGADO DE SAO FELIX | PB
SALGADO FILHO-PR | -26.17 | -53.36 | SALGADO FILHO | PR
SALGADO-SE | -11.03 | -37.47 | SALGADO | SE
SALGUEIRO-PE | -8.06 | -39.12 | SALGUEIRO | PE
SALINAS DA MARGARIDA-BA | -12.87 | -38.76 | SALINAS DA MARGARIDA | BA
SALINAS-MG | -16.17 | -42.29 | SALINAS | MG
SALINOPOLIS-PA | -0.62 | -47.35 | SALINOPOLIS | PA
SALITRE-CE | -7.28 | -40.45 | SALITRE | CE
SALMOURAO-SP | -21.62 | -50.86 | SALMOURAO | SP
SALOA-PE | -8.97 | -36.68 | SALOA | PE
SALTINHO-SC | -26.6 | -53.05 | SALTINHO | SC
SALTINHO-SP | -22.84 | -47.67 | SALTINHO | SP
SALTO DA DIVISA-MG | -16 | -39.94 | SALTO DA DIVISA | MG
SALTO DE PIRAPORA-SP | -23.64 | -47.57 | SALTO DE PIRAPORA | SP
SALTO DO CEU-MT | -15.13 | -58.12 | SALTO DO CEU | MT
SALTO DO ITARARE-PR | -23.6 | -49.62 | SALTO DO ITARARE | PR
SALTO DO JACUI-RS | -29.08 | -53.21 | SALTO DO JACUI | RS
SALTO DO LONTRA-PR | -25.78 | -53.3 | SALTO DO LONTRA | PR
SALTO GRANDE-SP | -22.89 | -49.98 | SALTO GRANDE | SP
SALTO VELOSO-SC | -26.9 | -51.4 | SALTO VELOSO | SC
SALTO-SP | -23.2 | -47.28 | SALTO | SP
SALVADOR DAS MISSOES-RS | -28.12 | -54.83 | SALVADOR DAS MISSOES | RS
SALVADOR DO SUL-RS | -29.43 | -51.51 | SALVADOR DO SUL | RS
SALVADOR-BA | -12.97 | -38.51 | SALVADOR | BA
SALVATERRA-PA | -0.75 | -48.51 | SALVATERRA | PA
SAMBAIBA-MA | -7.14 | -45.34 | SAMBAIBA | MA
SAMPAIO-TO | -5.34 | -47.87 | SAMPAIO | TO
SANANDUVA-RS | -27.95 | -51.8 | SANANDUVA | RS
SANCLERLANDIA-GO | -16.19 | -50.31 | SANCLERLANDIA | GO
SANDOLANDIA-TO | -12.53 | -49.92 | SANDOLANDIA | TO
SANDOVALINA-SP | -22.45 | -51.76 | SANDOVALINA | SP
SANGAO-SC | -28.63 | -49.12 | SANGAO | SC
SANHARO-PE | -8.36 | -36.56 | SANHARO | PE
SANTA ADELIA-SP | -21.24 | -48.8 | SANTA ADELIA | SP
SANTA ALBERTINA-SP | -20.03 | -50.72 | SANTA ALBERTINA | SP
SANTA AMELIA-PR | -23.26 | -50.42 | SANTA AMELIA | PR
SANTA BARBARA DE GOIAS-GO | -16.57 | -49.69 | SANTA BARBARA DE GOIAS | GO
SANTA BARBARA DO LESTE-MG | -19.97 | -42.14 | SANTA BARBARA DO LESTE | MG
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE-MG | -21.95 | -43.7 | SANTA BARBARA DO MONTE VERDE | MG
SANTA BARBARA DO PARA-PA | -1.22 | -48.29 | SANTA BARBARA DO PARA | PA
SANTA BARBARA DO SUL-RS | -28.35 | -53.24 | SANTA BARBARA DO SUL | RS
SANTA BARBARA DO TUGURIO-MG | -21.24 | -43.55 | SANTA BARBARA DO TUGURIO | MG
SANTA BARBARA D'OESTE-SP | -22.75 | -47.41 | SANTA BARBARA D'OESTE | SP
SANTA BARBARA-BA | -11.95 | -38.97 | SANTA BARBARA | BA
SANTA BARBARA-MG | -19.95 | -43.41 | SANTA BARBARA | MG
SANTA BRANCA-SP | -23.39 | -45.88 | SANTA BRANCA | SP
SANTA BRIGIDA-BA | -9.73 | -38.12 | SANTA BRIGIDA | BA
SANTA CARMEM-MT | -11.91 | -55.22 | SANTA CARMEM | MT
SANTA CECILIA DE UMBUZEIRO-PB | -7.73 | -35.87 | SANTA CECILIA DE UMBUZEIRO | PB
SANTA CECILIA DO PAVAO-PR | -23.51 | -50.78 | SANTA CECILIA DO PAVAO | PR
SANTA CECILIA-SC | -26.96 | -50.42 | SANTA CECILIA | SC
SANTA CLARA DO SUL-RS | -29.46 | -52.08 | SANTA CLARA DO SUL | RS
SANTA CLARA D'OESTE-SP | -20.08 | -50.95 | SANTA CLARA D'OESTE | SP
SANTA CRUZ CABRALIA-BA | -16.27 | -39.02 | SANTA CRUZ CABRALIA | BA
SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE | -7.82 | -38.15 | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | PE
SANTA CRUZ DA CONCEICAO-SP | -22.14 | -47.45 | SANTA CRUZ DA CONCEICAO | SP
SANTA CRUZ DA ESPERANCA-SP | -21.29 | -47.43 | SANTA CRUZ DA ESPERANCA | SP
SANTA CRUZ DA VITORIA-BA | -14.96 | -39.81 | SANTA CRUZ DA VITORIA | BA
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS-SP | -21.82 | -47.24 | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | SP
SANTA CRUZ DE GOIAS-GO | -17.31 | -48.48 | SANTA CRUZ DE GOIAS | GO
SANTA CRUZ DE MINAS-MG | -21.12 | -44.22 | SANTA CRUZ DE MINAS | MG
SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO-PR | -22.95 | -53.29 | SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | PR
SANTA CRUZ DE SALINAS-MG | -16.09 | -41.74 | SANTA CRUZ DE SALINAS | MG
SANTA CRUZ DO ARARI-PA | -0.66 | -49.17 | SANTA CRUZ DO ARARI | PA
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE | -7.95 | -36.2 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PE
SANTA CRUZ DO ESCALVADO-MG | -20.23 | -42.81 | SANTA CRUZ DO ESCALVADO | MG
SANTA CRUZ DO PIAUI-PI | -7.18 | -41.76 | SANTA CRUZ DO PIAUI | PI
SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP | -22.89 | -49.63 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | SP
SANTA CRUZ DO SUL-RS | -29.71 | -52.42 | SANTA CRUZ DO SUL | RS
SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI | -5.8 | -41.95 | SANTA CRUZ DOS MILAGRES | PI
SANTA CRUZ-PB | -6.53 | -38.06 | SANTA CRUZ | PB
SANTA CRUZ-PE | -8.24 | -40.33 | SANTA CRUZ | PE
SANTA CRUZ-RN | -6.22 | -36.02 | SANTA CRUZ | RN
SANTA EFIGENIA DE MINAS-MG | -18.82 | -42.44 | SANTA EFIGENIA DE MINAS | MG
SANTA ERNESTINA-SP | -21.46 | -48.39 | SANTA ERNESTINA | SP
SANTA FE DE GOIAS-GO | -15.76 | -51.1 | SANTA FE DE GOIAS | GO
SANTA FE DE MINAS-MG | -16.69 | -45.41 | SANTA FE DE MINAS | MG
SANTA FE DO ARAGUAIA-TO | -7.15 | -48.72 | SANTA FE DO ARAGUAIA | TO
SANTA FE DO SUL-SP | -20.21 | -50.92 | SANTA FE DO SUL | SP
SANTA FE-PR | -23.03 | -51.8 | SANTA FE | PR
SANTA FILOMENA DO MARANHAO-MA | -5.5 | -44.56 | SANTA FILOMENA DO MARANHAO | MA
SANTA FILOMENA-PE | -8.16 | -40.61 | SANTA FILOMENA | PE
SANTA FILOMENA-PI | -9.11 | -45.92 | SANTA FILOMENA | PI
SANTA GERTRUDES-SP | -22.45 | -47.53 | SANTA GERTRUDES | SP
SANTA HELENA DE GOIAS-GO | -17.81 | -50.59 | SANTA HELENA DE GOIAS | GO
SANTA HELENA DE MINAS-MG | -16.98 | -40.68 | SANTA HELENA DE MINAS | MG
SANTA HELENA-MA | -2.23 | -45.3 | SANTA HELENA | MA
SANTA HELENA-PB | -6.72 | -38.63 | SANTA HELENA | PB
SANTA HELENA-PR | -24.86 | -54.33 | SANTA HELENA | PR
SANTA HELENA-SC | -26.93 | -53.61 | SANTA HELENA | SC
SANTA INES-BA | -13.29 | -39.81 | SANTA INES | BA
SANTA INES-MA | -3.66 | -45.38 | SANTA INES | MA
SANTA INES-PB | -7.62 | -38.55 | SANTA INES | PB
SANTA INES-PR | -22.63 | -51.9 | SANTA INES | PR
SANTA ISABEL DO IVAI-PR | -23 | -53.19 | SANTA ISABEL DO IVAI | PR
SANTA ISABEL DO PARA-PA | -1.29 | -48.16 | SANTA ISABEL DO PARA | PA
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO-AM | -0.41 | -65.01 | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | AM
SANTA ISABEL-GO | -15.29 | -49.42 | SANTA ISABEL | GO
SANTA ISABEL-SP | -23.31 | -46.22 | SANTA ISABEL | SP
SANTA IZABEL DO OESTE-PR | -25.82 | -53.48 | SANTA IZABEL DO OESTE | PR
SANTA JULIANA-MG | -19.3 | -47.52 | SANTA JULIANA | MG
SANTA LEOPOLDINA-ES | -20.1 | -40.53 | SANTA LEOPOLDINA | ES
SANTA LUCIA-PR | -25.4 | -53.56 | SANTA LUCIA | PR
SANTA LUCIA-SP | -21.68 | -48.08 | SANTA LUCIA | SP
SANTA LUZIA DO ITANHY-SE | -11.35 | -37.44 | SANTA LUZIA DO ITANHY | SE
SANTA LUZIA DO NORTE-AL | -9.6 | -35.82 | SANTA LUZIA DO NORTE | AL
SANTA LUZIA DO PARA-PA | -1.51 | -46.94 | SANTA LUZIA DO PARA | PA
SANTA LUZIA DO PARUA-MA | -2.62 | -45.77 | SANTA LUZIA DO PARUA | MA
SANTA LUZIA D'OESTE-RO | -11.87 | -61.78 | SANTA LUZIA D'OESTE | RO
SANTA LUZIA-BA | -15.42 | -39.33 | SANTA LUZIA | BA
SANTA LUZIA-MA | -4.06 | -45.69 | SANTA LUZIA | MA
SANTA LUZIA-MG | -19.77 | -43.85 | SANTA LUZIA | MG
SANTA LUZIA-PB | -6.87 | -36.91 | SANTA LUZIA | PB
SANTA LUZ-PI | -8.95 | -44.12 | SANTA LUZ | PI
SANTA MARGARIDA-MG | -20.38 | -42.25 | SANTA MARGARIDA | MG
SANTA MARIA DA BOA VISTA-PE | -8.8 | -39.82 | SANTA MARIA DA BOA VISTA | PE
SANTA MARIA DA SERRA-SP | -22.56 | -48.16 | SANTA MARIA DA SERRA | SP
SANTA MARIA DA VITORIA-BA | -13.39 | -44.19 | SANTA MARIA DA VITORIA | BA
SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA | -8.85 | -49.72 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | PA
SANTA MARIA DE ITABIRA-MG | -19.44 | -43.11 | SANTA MARIA DE ITABIRA | MG
SANTA MARIA DE JETIBA-ES | -20.04 | -40.74 | SANTA MARIA DE JETIBA | ES
SANTA MARIA DO CAMBUCA-PE | -7.84 | -35.9 | SANTA MARIA DO CAMBUCA | PE
SANTA MARIA DO HERVAL-RS | -29.49 | -50.99 | SANTA MARIA DO HERVAL | RS
SANTA MARIA DO OESTE-PR | -24.93 | -51.86 | SANTA MARIA DO OESTE | PR
SANTA MARIA DO PARA-PA | -1.35 | -47.57 | SANTA MARIA DO PARA | PA
SANTA MARIA DO SALTO-MG | -16.24 | -40.14 | SANTA MARIA DO SALTO | MG
SANTA MARIA DO SUACUI-MG | -18.19 | -42.41 | SANTA MARIA DO SUACUI | MG
SANTA MARIA DO TOCANTINS-TO | -8.79 | -47.79 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | TO
SANTA MARIA MADALENA-RJ | -21.95 | -42 | SANTA MARIA MADALENA | RJ
SANTA MARIANA-PR | -23.15 | -50.51 | SANTA MARIANA | PR
SANTA MARIA-RN | -5.84 | -35.69 | SANTA MARIA | RN
SANTA MARIA-RS | -29.68 | -53.8 | SANTA MARIA | RS
SANTA MERCEDES-SP | -21.35 | -51.75 | SANTA MERCEDES | SP
SANTA MONICA-PR | -23.1 | -53.1 | SANTA MONICA | PR
SANTA QUITERIA DO MARANHAO-MA | -3.51 | -42.54 | SANTA QUITERIA DO MARANHAO | MA
SANTA QUITERIA-CE | -4.33 | -40.15 | SANTA QUITERIA | CE
SANTA RITA DE CALDAS-MG | -22.02 | -46.33 | SANTA RITA DE CALDAS | MG
SANTA RITA DE CASSIA-BA | -11 | -44.51 | SANTA RITA DE CASSIA | BA
SANTA RITA DE IBITIPOCA-MG | -21.56 | -43.91 | SANTA RITA DE IBITIPOCA | MG
SANTA RITA DE JACUTINGA-MG | -22.14 | -44.09 | SANTA RITA DE JACUTINGA | MG
SANTA RITA DE MINAS-MG | -19.87 | -42.13 | SANTA RITA DE MINAS | MG
SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO | -17.32 | -53.2 | SANTA RITA DO ARAGUAIA | GO
SANTA RITA DO ITUETO-MG | -19.36 | -41.38 | SANTA RITA DO ITUETO | MG
SANTA RITA DO NOVO DESTINO-GO | -15.13 | -49.12 | SANTA RITA DO NOVO DESTINO | GO
SANTA RITA DO PARDO-MS | -21.3 | -52.83 | SANTA RITA DO PARDO | MS
SANTA RITA DO PASSA QUATRO-SP | -21.71 | -47.47 | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | SP
SANTA RITA DO SAPUCAI-MG | -22.25 | -45.7 | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG
SANTA RITA DO TOCANTINS-TO | -10.86 | -48.91 | SANTA RITA DO TOCANTINS | TO
SANTA RITA D'OESTE-SP | -20.14 | -50.83 | SANTA RITA D'OESTE | SP
SANTA RITA-MA | -3.14 | -44.32 | SANTA RITA | MA
SANTA RITA-PB | -7.11 | -34.97 | SANTA RITA | PB
SANTA ROSA DA SERRA-MG | -19.53 | -45.96 | SANTA ROSA DA SERRA | MG
SANTA ROSA DE GOIAS-GO | -16.08 | -49.49 | SANTA ROSA DE GOIAS | GO
SANTA ROSA DE LIMA-SC | -28.03 | -49.12 | SANTA ROSA DE LIMA | SC
SANTA ROSA DE LIMA-SE | -10.64 | -37.19 | SANTA ROSA DE LIMA | SE
SANTA ROSA DE VITERBO-SP | -21.47 | -47.36 | SANTA ROSA DE VITERBO | SP
SANTA ROSA DO PIAUI-PI | -6.79 | -42.28 | SANTA ROSA DO PIAUI | PI
SANTA ROSA DO PURUS-AC | -9.43 | -70.49 | SANTA ROSA DO PURUS | AC
SANTA ROSA DO SUL-SC | -29.13 | -49.7 | SANTA ROSA DO SUL | SC
SANTA ROSA DO TOCANTINS-TO | -11.44 | -48.12 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | TO
SANTA ROSA-RS | -27.87 | -54.48 | SANTA ROSA | RS
SANTA SALETE-SP | -20.24 | -50.68 | SANTA SALETE | SP
SANTA TERESA-ES | -19.93 | -40.6 | SANTA TERESA | ES
SANTA TERESINHA-BA | -12.77 | -39.52 | SANTA TERESINHA | BA
SANTA TERESINHA-PB | -7.11 | -37.45 | SANTA TERESINHA | PB
SANTA TEREZA DE GOIAS-GO | -13.71 | -49.01 | SANTA TEREZA DE GOIAS | GO
SANTA TEREZA DO OESTE-PR | -25.05 | -53.63 | SANTA TEREZA DO OESTE | PR
SANTA TEREZA DO TOCANTINS-TO | -10.28 | -47.8 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | TO
SANTA TEREZA-RS | -29.16 | -51.73 | SANTA TEREZA | RS
SANTA TEREZINHA DE GOIAS-GO | -14.43 | -49.7 | SANTA TEREZINHA DE GOIAS | GO
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU-PR | -25.36 | -54.48 | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | PR
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SC | -26.61 | -53.2 | SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | SC
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS-TO | -6.43 | -47.67 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | TO
SANTA TEREZINHA-MT | -10.47 | -50.5 | SANTA TEREZINHA | MT
SANTA TEREZINHA-PE | -7.37 | -37.48 | SANTA TEREZINHA | PE
SANTA TEREZINHA-SC | -26.77 | -50 | SANTA TEREZINHA | SC
SANTA VITORIA DO PALMAR-RS | -33.51 | -53.36 | SANTA VITORIA DO PALMAR | RS
SANTA VITORIA-MG | -18.83 | -50.12 | SANTA VITORIA | MG
SANTALUZ-BA | -11.25 | -39.37 | SANTALUZ | BA
SANTANA DA BOA VISTA-RS | -30.87 | -53.11 | SANTANA DA BOA VISTA | RS
SANTANA DA PONTE PENSA-SP | -20.25 | -50.79 | SANTANA DA PONTE PENSA | SP
SANTANA DA VARGEM-MG | -21.24 | -45.5 | SANTANA DA VARGEM | MG
SANTANA DE CATAGUASES-MG | -21.28 | -42.55 | SANTANA DE CATAGUASES | MG
SANTANA DE MANGUEIRA-PB | -7.55 | -38.33 | SANTANA DE MANGUEIRA | PB
SANTANA DE PARNAIBA-SP | -23.44 | -46.91 | SANTANA DE PARNAIBA | SP
SANTANA DE PIRAPAMA-MG | -19 | -44.04 | SANTANA DE PIRAPAMA | MG
SANTANA DO ACARAU-CE | -3.46 | -40.21 | SANTANA DO ACARAU | CE
SANTANA DO ARAGUAIA-PA | -9.5 | -50.62 | SANTANA DO ARAGUAIA | PA
SANTANA DO CARIRI-CE | -7.18 | -39.73 | SANTANA DO CARIRI | CE
SANTANA DO DESERTO-MG | -21.95 | -43.16 | SANTANA DO DESERTO | MG
SANTANA DO GARAMBEU-MG | -21.6 | -44.1 | SANTANA DO GARAMBEU | MG
SANTANA DO IPANEMA-AL | -9.37 | -37.24 | SANTANA DO IPANEMA | AL
SANTANA DO ITARARE-PR | -23.75 | -49.62 | SANTANA DO ITARARE | PR
SANTANA DO JACARE-MG | -20.89 | -45.13 | SANTANA DO JACARE | MG
SANTANA DO LIVRAMENTO-RS | -30.89 | -55.53 | SANTANA DO LIVRAMENTO | RS
SANTANA DO MANHUACU-MG | -20.1 | -41.92 | SANTANA DO MANHUACU | MG
SANTANA DO MARANHAO-MA | -3.11 | -42.41 | SANTANA DO MARANHAO | MA
SANTANA DO MATOS-RN | -5.95 | -36.65 | SANTANA DO MATOS | RN
SANTANA DO MUNDAU-AL | -9.16 | -36.22 | SANTANA DO MUNDAU | AL
SANTANA DO PARAISO-MG | -19.36 | -42.56 | SANTANA DO PARAISO | MG
SANTANA DO PIAUI-PI | -6.94 | -41.51 | SANTANA DO PIAUI | PI
SANTANA DO RIACHO-MG | -19.16 | -43.71 | SANTANA DO RIACHO | MG
SANTANA DO SAO FRANCISCO-SE | -10.29 | -36.6 | SANTANA DO SAO FRANCISCO | SE
SANTANA DO SERIDO-RN | -6.77 | -36.73 | SANTANA DO SERIDO | RN
SANTANA DOS GARROTES-PB | -7.38 | -37.98 | SANTANA DOS GARROTES | PB
SANTANA DOS MONTES-MG | -20.78 | -43.69 | SANTANA DOS MONTES | MG
SANTANA-AP | -0.05 | -51.18 | SANTANA | AP
SANTANA-BA | -12.98 | -44.05 | SANTANA | BA
SANTANOPOLIS-BA | -12.01 | -38.86 | SANTANOPOLIS | BA
SANTAREM NOVO-PA | -0.92 | -47.39 | SANTAREM NOVO | PA
SANTAREM-PA | -2.44 | -54.7 | SANTAREM | PA
SANTAREM-PB | -6.49 | -38.47 | SANTAREM | PB
SANTIAGO DO SUL-SC | -26.63 | -52.68 | SANTIAGO DO SUL | SC
SANTIAGO-RS | -29.19 | -54.86 | SANTIAGO | RS
SANTO AFONSO-MT | -14.49 | -57 | SANTO AFONSO | MT
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC | -27.68 | -48.77 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | SC
SANTO AMARO DAS BROTAS-SE | -10.78 | -37.05 | SANTO AMARO DAS BROTAS | SE
SANTO AMARO DO MARANHAO-MA | -2.5 | -43.25 | SANTO AMARO DO MARANHAO | MA
SANTO AMARO-BA | -12.54 | -38.71 | SANTO AMARO | BA
SANTO ANASTACIO-SP | -21.97 | -51.65 | SANTO ANASTACIO | SP
SANTO ANDRE-PB | -7.21 | -36.63 | SANTO ANDRE | PB
SANTO ANDRE-SP | -23.66 | -46.53 | SANTO ANDRE | SP
SANTO ANGELO-RS | -28.29 | -54.26 | SANTO ANGELO | RS
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA-SP | -21.08 | -47.15 | SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | SP
SANTO ANTONIO DA BARRA-GO | -17.56 | -50.63 | SANTO ANTONIO DA BARRA | GO
SANTO ANTONIO DA PATRULHA-RS | -29.81 | -50.52 | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | RS
SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR | -23.29 | -50.07 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | PR
SANTO ANTONIO DAS MISSOES-RS | -28.51 | -55.22 | SANTO ANTONIO DAS MISSOES | RS
SANTO ANTONIO DE GOIAS-GO | -16.48 | -49.31 | SANTO ANTONIO DE GOIAS | GO
SANTO ANTONIO DE JESUS-BA | -12.96 | -39.26 | SANTO ANTONIO DE JESUS | BA
SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI | -6.98 | -41.23 | SANTO ANTONIO DE LISBOA | PI
SANTO ANTONIO DE PADUA-RJ | -21.53 | -42.18 | SANTO ANTONIO DE PADUA | RJ
SANTO ANTONIO DE POSSE-SP | -22.6 | -46.91 | SANTO ANTONIO DE POSSE | SP
SANTO ANTONIO DO AMPARO-MG | -20.94 | -44.91 | SANTO ANTONIO DO AMPARO | MG
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA-SP | -20.93 | -50.49 | SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | SP
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO-MG | -21.75 | -42.81 | SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO | MG
SANTO ANTONIO DO CAIUA-PR | -22.73 | -52.34 | SANTO ANTONIO DO CAIUA | PR
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO | -15.94 | -48.25 | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | GO
SANTO ANTONIO DO GRAMA-MG | -20.31 | -42.6 | SANTO ANTONIO DO GRAMA | MG
SANTO ANTONIO DO ICA-AM | -3.1 | -67.94 | SANTO ANTONIO DO ICA | AM
SANTO ANTONIO DO ITAMBE-MG | -18.46 | -43.3 | SANTO ANTONIO DO ITAMBE | MG
SANTO ANTONIO DO JACINTO-MG | -16.53 | -40.17 | SANTO ANTONIO DO JACINTO | MG
SANTO ANTONIO DO JARDIM-SP | -22.11 | -46.68 | SANTO ANTONIO DO JARDIM | SP
SANTO ANTONIO DO LEVERGER-MT | -15.86 | -56.07 | SANTO ANTONIO DO LEVERGER | MT
SANTO ANTONIO DO MONTE-MG | -20.08 | -45.29 | SANTO ANTONIO DO MONTE | MG
SANTO ANTONIO DO PALMA-RS | -28.49 | -52.02 | SANTO ANTONIO DO PALMA | RS
SANTO ANTONIO DO PARAISO-PR | -23.49 | -50.64 | SANTO ANTONIO DO PARAISO | PR
SANTO ANTONIO DO PINHAL-SP | -22.82 | -45.66 | SANTO ANTONIO DO PINHAL | SP
SANTO ANTONIO DO PLANALTO-RS | -28.39 | -52.69 | SANTO ANTONIO DO PLANALTO | RS
SANTO ANTONIO DO RETIRO-MG | -15.33 | -42.62 | SANTO ANTONIO DO RETIRO | MG
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO-MG | -19.22 | -43.25 | SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO | MG
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR | -26.07 | -53.72 | SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | PR
SANTO ANTONIO DO TAUA-PA | -1.15 | -48.12 | SANTO ANTONIO DO TAUA | PA
SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA | -4.86 | -44.36 | SANTO ANTONIO DOS LOPES | MA
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES-PI | -6.04 | -42.71 | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | PI
SANTO ANTONIO-RN | -6.31 | -35.47 | SANTO ANTONIO | RN
SANTO AUGUSTO-RS | -27.85 | -53.77 | SANTO AUGUSTO | RS
SANTO CRISTO-RS | -27.82 | -54.66 | SANTO CRISTO | RS
SANTO ESTEVAO-BA | -12.43 | -39.25 | SANTO ESTEVAO | BA
SANTO EXPEDITO DO SUL-RS | -27.9 | -51.64 | SANTO EXPEDITO DO SUL | RS
SANTO EXPEDITO-SP | -21.85 | -51.39 | SANTO EXPEDITO | SP
SANTO HIPOLITO-MG | -18.29 | -44.22 | SANTO HIPOLITO | MG
SANTO INACIO DO PIAUI-PI | -7.43 | -41.91 | SANTO INACIO DO PIAUI | PI
SANTO INACIO-PR | -22.69 | -51.79 | SANTO INACIO | PR
SANTOPOLIS DO AGUAPEI-SP | -21.63 | -50.5 | SANTOPOLIS DO AGUAPEI | SP
SANTOS DUMONT-MG | -21.45 | -43.55 | SANTOS DUMONT | MG
SANTOS-SP | -23.96 | -46.33 | SANTOS | SP
SAO BENEDITO DO RIO PRETO-MA | -3.33 | -43.52 | SAO BENEDITO DO RIO PRETO | MA
SAO BENEDITO DO SUL-PE | -8.8 | -35.95 | SAO BENEDITO DO SUL | PE
SAO BENEDITO-CE | -4.04 | -40.86 | SAO BENEDITO | CE
SAO BENTO ABADE-MG | -21.58 | -45.07 | SAO BENTO ABADE | MG
SAO BENTO DE POMBAL-PB | -6.9 | -37.72 | SAO BENTO DE POMBAL | PB
SAO BENTO DO NORTE-RN | -5.07 | -36.06 | SAO BENTO DO NORTE | RN
SAO BENTO DO SAPUCAI-SP | -22.68 | -45.73 | SAO BENTO DO SAPUCAI | SP
SAO BENTO DO SUL-SC | -26.25 | -49.37 | SAO BENTO DO SUL | SC
SAO BENTO DO TOCANTINS-TO | -5.91 | -48.06 | SAO BENTO DO TOCANTINS | TO
SAO BENTO DO TRAIRI-RN | -6.34 | -36.08 | SAO BENTO DO TRAIRI | RN
SAO BENTO DO UNA-PE | -8.52 | -36.44 | SAO BENTO DO UNA | PE
SAO BENTO-MA | -2.69 | -44.82 | SAO BENTO | MA
SAO BENTO-PB | -6.48 | -37.45 | SAO BENTO | PB
SAO BERNARDINO-SC | -26.47 | -52.96 | SAO BERNARDINO | SC
SAO BERNARDO DO CAMPO-SP | -23.69 | -46.56 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP
SAO BERNARDO-MA | -3.36 | -42.41 | SAO BERNARDO | MA
SAO BONIFACIO-SC | -27.9 | -48.92 | SAO BONIFACIO | SC
SAO BORJA-RS | -28.66 | -56 | SAO BORJA | RS
SAO BRAS DO SUACUI-MG | -20.62 | -43.94 | SAO BRAS DO SUACUI | MG
SAO BRAS-AL | -10.12 | -36.9 | SAO BRAS | AL
SAO BRAZ DO PIAUI-PI | -8.96 | -43 | SAO BRAZ DO PIAUI | PI
SAO CAETANO DE ODIVELAS-PA | -0.75 | -48.02 | SAO CAETANO DE ODIVELAS | PA
SAO CAETANO DO SUL-SP | -23.62 | -46.55 | SAO CAETANO DO SUL | SP
SAO CAITANO-PE | -8.32 | -36.14 | SAO CAITANO | PE
SAO CARLOS DO IVAI-PR | -23.31 | -52.47 | SAO CARLOS DO IVAI | PR
SAO CARLOS-SC | -27.07 | -53 | SAO CARLOS | SC
SAO CARLOS-SP | -22.01 | -47.89 | SAO CARLOS | SP
SAO CRISTOVAO DO SUL-SC | -27.26 | -50.44 | SAO CRISTOVAO DO SUL | SC
SAO CRISTOVAO-SE | -11.01 | -37.2 | SAO CRISTOVAO | SE
SAO DESIDERIO-BA | -12.36 | -44.97 | SAO DESIDERIO | BA
SAO DOMINGOS DAS DORES-MG | -19.52 | -42.01 | SAO DOMINGOS DAS DORES | MG
SAO DOMINGOS DE POMBAL-PB | -6.81 | -37.94 | SAO DOMINGOS DE POMBAL | PB
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA | -5.53 | -48.73 | SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | PA
SAO DOMINGOS DO AZEITAO-MA | -6.81 | -44.64 | SAO DOMINGOS DO AZEITAO | MA
SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA | -1.67 | -47.77 | SAO DOMINGOS DO CAPIM | PA
SAO DOMINGOS DO CARIRI-PB | -7.63 | -36.43 | SAO DOMINGOS DO CARIRI | PB
SAO DOMINGOS DO MARANHAO-MA | -5.57 | -44.38 | SAO DOMINGOS DO MARANHAO | MA
SAO DOMINGOS DO NORTE-ES | -19.14 | -40.62 | SAO DOMINGOS DO NORTE | ES
SAO DOMINGOS DO PRATA-MG | -19.86 | -42.96 | SAO DOMINGOS DO PRATA | MG
SAO DOMINGOS DO SUL-RS | -28.53 | -51.88 | SAO DOMINGOS DO SUL | RS
SAO DOMINGOS-BA | -11.5 | -39.54 | SAO DOMINGOS | BA
SAO DOMINGOS-GO | -13.39 | -46.31 | SAO DOMINGOS | GO
SAO DOMINGOS-SC | -26.55 | -52.53 | SAO DOMINGOS | SC
SAO DOMINGOS-SE | -10.79 | -37.56 | SAO DOMINGOS | SE
SAO FELIPE D'OESTE-RO | -11.9 | -61.5 | SAO FELIPE D'OESTE | RO
SAO FELIPE-BA | -12.84 | -39.08 | SAO FELIPE | BA
SAO FELIX DE BALSAS-MA | -7.08 | -44.81 | SAO FELIX DE BALSAS | MA
SAO FELIX DE MINAS-MG | -18.59 | -41.48 | SAO FELIX DE MINAS | MG
SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT | -11.61 | -50.66 | SAO FELIX DO ARAGUAIA | MT
SAO FELIX DO CORIBE-BA | -13.4 | -44.19 | SAO FELIX DO CORIBE | BA
SAO FELIX DO PIAUI-PI | -5.93 | -42.11 | SAO FELIX DO PIAUI | PI
SAO FELIX DO TOCANTINS-TO | -10.16 | -46.65 | SAO FELIX DO TOCANTINS | TO
SAO FELIX DO XINGU-PA | -6.64 | -51.99 | SAO FELIX DO XINGU | PA
SAO FELIX-BA | -12.6 | -38.97 | SAO FELIX | BA
SAO FERNANDO-RN | -6.37 | -37.18 | SAO FERNANDO | RN
SAO FIDELIS-RJ | -21.64 | -41.74 | SAO FIDELIS | RJ
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI-PI | -8.23 | -41.68 | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | PI
SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS | -29.55 | -55.13 | SAO FRANCISCO DE ASSIS | RS
SAO FRANCISCO DE GOIAS-GO | -15.93 | -49.26 | SAO FRANCISCO DE GOIAS | GO
SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA-RJ | -21.3 | -40.96 | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | RJ
SAO FRANCISCO DE PAULA-MG | -20.71 | -44.98 | SAO FRANCISCO DE PAULA | MG
SAO FRANCISCO DE PAULA-RS | -29.44 | -50.58 | SAO FRANCISCO DE PAULA | RS
SAO FRANCISCO DE SALES-MG | -19.86 | -49.77 | SAO FRANCISCO DE SALES | MG
SAO FRANCISCO DO BREJAO-MA | -5.12 | -47.38 | SAO FRANCISCO DO BREJAO | MA
SAO FRANCISCO DO CONDE-BA | -12.62 | -38.68 | SAO FRANCISCO DO CONDE | BA
SAO FRANCISCO DO GLORIA-MG | -20.78 | -42.26 | SAO FRANCISCO DO GLORIA | MG
SAO FRANCISCO DO GUAPORE-RO | -12.05 | -63.56 | SAO FRANCISCO DO GUAPORE | RO
SAO FRANCISCO DO MARANHAO-MA | -6.25 | -42.85 | SAO FRANCISCO DO MARANHAO | MA
SAO FRANCISCO DO OESTE-RN | -5.97 | -38.15 | SAO FRANCISCO DO OESTE | RN
SAO FRANCISCO DO PARA-PA | -1.16 | -47.79 | SAO FRANCISCO DO PARA | PA
SAO FRANCISCO DO PIAUI-PI | -7.25 | -42.54 | SAO FRANCISCO DO PIAUI | PI
SAO FRANCISCO DO SUL-SC | -26.24 | -48.63 | SAO FRANCISCO DO SUL | SC
SAO FRANCISCO-MG | -15.94 | -44.86 | SAO FRANCISCO | MG
SAO FRANCISCO-PB | -6.61 | -38.09 | SAO FRANCISCO | PB
SAO FRANCISCO-SE | -10.33 | -36.88 | SAO FRANCISCO | SE
SAO FRANCISCO-SP | -20.35 | -50.69 | SAO FRANCISCO | SP
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM | -0.13 | -67.08 | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | AM
SAO GABRIEL DA PALHA-ES | -19.01 | -40.53 | SAO GABRIEL DA PALHA | ES
SAO GABRIEL DO OESTE-MS | -19.39 | -54.56 | SAO GABRIEL DO OESTE | MS
SAO GABRIEL-BA | -11.22 | -41.91 | SAO GABRIEL | BA
SAO GABRIEL-RS | -30.33 | -54.32 | SAO GABRIEL | RS
SAO GERALDO DA PIEDADE-MG | -18.83 | -42.28 | SAO GERALDO DA PIEDADE | MG
SAO GERALDO DO ARAGUAIA-PA | -6.4 | -48.55 | SAO GERALDO DO ARAGUAIA | PA
SAO GERALDO DO BAIXIO-MG | -18.9 | -41.36 | SAO GERALDO DO BAIXIO | MG
SAO GERALDO-MG | -20.92 | -42.83 | SAO GERALDO | MG
SAO GONCALO DO ABAETE-MG | -18.33 | -45.83 | SAO GONCALO DO ABAETE | MG
SAO GONCALO DO AMARANTE-CE | -3.6 | -38.96 | SAO GONCALO DO AMARANTE | CE
SAO GONCALO DO AMARANTE-RN | -5.79 | -35.32 | SAO GONCALO DO AMARANTE | RN
SAO GONCALO DO GURGUEIA-PI | -10.03 | -45.3 | SAO GONCALO DO GURGUEIA | PI
SAO GONCALO DO PARA-MG | -19.98 | -44.85 | SAO GONCALO DO PARA | MG
SAO GONCALO DO PIAUI-PI | -5.99 | -42.7 | SAO GONCALO DO PIAUI | PI
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO-MG | -19.82 | -43.36 | SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | MG
SAO GONCALO DO RIO PRETO-MG | -18 | -43.39 | SAO GONCALO DO RIO PRETO | MG
SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG | -21.89 | -45.59 | SAO GONCALO DO SAPUCAI | MG
SAO GONCALO DOS CAMPOS-BA | -12.43 | -38.96 | SAO GONCALO DOS CAMPOS | BA
SAO GONCALO-RJ | -22.82 | -43.05 | SAO GONCALO | RJ
SAO GOTARDO-MG | -19.31 | -46.04 | SAO GOTARDO | MG
SAO JERONIMO DA SERRA-PR | -23.72 | -50.74 | SAO JERONIMO DA SERRA | PR
SAO JERONIMO-RS | -29.95 | -51.72 | SAO JERONIMO | RS
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA-MG | -20.64 | -46.5 | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | MG
SAO JOAO BATISTA-MA | -2.95 | -44.8 | SAO JOAO BATISTA | MA
SAO JOAO BATISTA-SC | -27.27 | -48.84 | SAO JOAO BATISTA | SC
SAO JOAO DA BALIZA-RR | 0.95 | -59.91 | SAO JOAO DA BALIZA | RR
SAO JOAO DA BARRA-RJ | -21.64 | -41.05 | SAO JOAO DA BARRA | RJ
SAO JOAO DA BOA VISTA-SP | -21.96 | -46.79 | SAO JOAO DA BOA VISTA | SP
SAO JOAO DA CANABRAVA-PI | -6.81 | -41.34 | SAO JOAO DA CANABRAVA | PI
SAO JOAO DA FRONTEIRA-PI | -3.95 | -41.25 | SAO JOAO DA FRONTEIRA | PI
SAO JOAO DA LAGOA-MG | -16.85 | -44.35 | SAO JOAO DA LAGOA | MG
SAO JOAO DA MATA-MG | -21.93 | -45.92 | SAO JOAO DA MATA | MG
SAO JOAO DA PARAUNA-GO | -16.81 | -50.41 | SAO JOAO DA PARAUNA | GO
SAO JOAO DA PONTA-PA | -0.85 | -47.92 | SAO JOAO DA PONTA | PA
SAO JOAO DA PONTE-MG | -15.92 | -44 | SAO JOAO DA PONTE | MG
SAO JOAO DA SERRA-PI | -5.51 | -41.89 | SAO JOAO DA SERRA | PI
SAO JOAO DA URTIGA-RS | -27.82 | -51.82 | SAO JOAO DA URTIGA | RS
SAO JOAO DA VARJOTA-PI | -6.94 | -41.89 | SAO JOAO DA VARJOTA | PI
SAO JOAO D'ALIANCA-GO | -14.7 | -47.52 | SAO JOAO D'ALIANCA | GO
SAO JOAO DAS DUAS PONTES-SP | -20.38 | -50.37 | SAO JOAO DAS DUAS PONTES | SP
SAO JOAO DAS MISSOES-MG | -14.88 | -44.09 | SAO JOAO DAS MISSOES | MG
SAO JOAO DE IRACEMA-SP | -20.51 | -50.35 | SAO JOAO DE IRACEMA | SP
SAO JOAO DE MERITI-RJ | -22.8 | -43.37 | SAO JOAO DE MERITI | RJ
SAO JOAO DE PIRABAS-PA | -0.76 | -47.17 | SAO JOAO DE PIRABAS | PA
SAO JOAO DEL REI-MG | -21.13 | -44.26 | SAO JOAO DEL REI | MG
SAO JOAO DO ARAGUAIA-PA | -5.35 | -48.79 | SAO JOAO DO ARAGUAIA | PA
SAO JOAO DO ARRAIAL-PI | -3.81 | -42.44 | SAO JOAO DO ARRAIAL | PI
SAO JOAO DO CAIUA-PR | -22.85 | -52.33 | SAO JOAO DO CAIUA | PR
SAO JOAO DO CARIRI-PB | -7.39 | -36.53 | SAO JOAO DO CARIRI | PB
SAO JOAO DO CARU-MA | -3.55 | -46.25 | SAO JOAO DO CARU | MA
SAO JOAO DO ITAPERIU-SC | -26.61 | -48.76 | SAO JOAO DO ITAPERIU | SC
SAO JOAO DO IVAI-PR | -23.98 | -51.81 | SAO JOAO DO IVAI | PR
SAO JOAO DO JAGUARIBE-CE | -5.27 | -38.27 | SAO JOAO DO JAGUARIBE | CE
SAO JOAO DO MANHUACU-MG | -20.39 | -42.15 | SAO JOAO DO MANHUACU | MG
SAO JOAO DO MANTENINHA-MG | -18.72 | -41.16 | SAO JOAO DO MANTENINHA | MG
SAO JOAO DO OESTE-SC | -27.09 | -53.59 | SAO JOAO DO OESTE | SC
SAO JOAO DO ORIENTE-MG | -19.33 | -42.15 | SAO JOAO DO ORIENTE | MG
SAO JOAO DO PACUI-MG | -16.54 | -44.51 | SAO JOAO DO PACUI | MG
SAO JOAO DO PARAISO-MA | -6.46 | -47.05 | SAO JOAO DO PARAISO | MA
SAO JOAO DO PARAISO-MG | -15.31 | -42.01 | SAO JOAO DO PARAISO | MG
SAO JOAO DO PAU D'ALHO-SP | -21.26 | -51.66 | SAO JOAO DO PAU D'ALHO | SP
SAO JOAO DO PIAUI-PI | -8.35 | -42.24 | SAO JOAO DO PIAUI | PI
SAO JOAO DO POLESINE-RS | -29.61 | -53.44 | SAO JOAO DO POLESINE | RS
SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB | -6.72 | -38.44 | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | PB
SAO JOAO DO SABUGI-RN | -6.71 | -37.2 | SAO JOAO DO SABUGI | RN
SAO JOAO DO SOTER-MA | -5.11 | -43.81 | SAO JOAO DO SOTER | MA
SAO JOAO DO SUL-SC | -29.22 | -49.81 | SAO JOAO DO SUL | SC
SAO JOAO DO TIGRE-PB | -8.07 | -36.84 | SAO JOAO DO TIGRE | PB
SAO JOAO DO TRIUNFO-PR | -25.68 | -50.29 | SAO JOAO DO TRIUNFO | PR
SAO JOAO DOS PATOS-MA | -6.49 | -43.7 | SAO JOAO DOS PATOS | MA
SAO JOAO EVANGELISTA-MG | -18.54 | -42.76 | SAO JOAO EVANGELISTA | MG
SAO JOAO NEPOMUCENO-MG | -21.54 | -43.01 | SAO JOAO NEPOMUCENO | MG
SAO JOAO-PE | -8.87 | -36.36 | SAO JOAO | PE
SAO JOAO-PR | -25.82 | -52.72 | SAO JOAO | PR
SAO JOAQUIM DA BARRA-SP | -20.58 | -47.85 | SAO JOAQUIM DA BARRA | SP
SAO JOAQUIM DE BICAS-MG | -20.04 | -44.27 | SAO JOAQUIM DE BICAS | MG
SAO JOAQUIM DO MONTE-PE | -8.43 | -35.8 | SAO JOAQUIM DO MONTE | PE
SAO JOAQUIM-SC | -28.29 | -49.93 | SAO JOAQUIM | SC
SAO JORGE DO IVAI-PR | -23.43 | -52.29 | SAO JORGE DO IVAI | PR
SAO JORGE DO PATROCINIO-PR | -23.74 | -53.92 | SAO JORGE DO PATROCINIO | PR
SAO JORGE D'OESTE-PR | -25.7 | -52.91 | SAO JORGE D'OESTE | PR
SAO JORGE-RS | -28.49 | -51.7 | SAO JORGE | RS
SAO JOSE DA BARRA-MG | -20.71 | -46.31 | SAO JOSE DA BARRA | MG
SAO JOSE DA BELA VISTA-SP | -20.59 | -47.64 | SAO JOSE DA BELA VISTA | SP
SAO JOSE DA BOA VISTA-PR | -23.91 | -49.65 | SAO JOSE DA BOA VISTA | PR
SAO JOSE DA COROA GRANDE-PE | -8.89 | -35.14 | SAO JOSE DA COROA GRANDE | PE
SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB | -6.94 | -38.16 | SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | PB
SAO JOSE DA LAJE-AL | -9.01 | -36.05 | SAO JOSE DA LAJE | AL
SAO JOSE DA LAPA-MG | -19.7 | -43.95 | SAO JOSE DA LAPA | MG
SAO JOSE DA SAFIRA-MG | -18.32 | -42.14 | SAO JOSE DA SAFIRA | MG
SAO JOSE DA TAPERA-AL | -9.55 | -37.38 | SAO JOSE DA TAPERA | AL
SAO JOSE DA VARGINHA-MG | -19.71 | -44.55 | SAO JOSE DA VARGINHA | MG
SAO JOSE DA VITORIA-BA | -15.08 | -39.33 | SAO JOSE DA VITORIA | BA
SAO JOSE DAS MISSOES-RS | -27.78 | -53.12 | SAO JOSE DAS MISSOES | RS
SAO JOSE DAS PALMEIRAS-PR | -24.83 | -54.06 | SAO JOSE DAS PALMEIRAS | PR
SAO JOSE DE CAIANA-PB | -7.24 | -38.3 | SAO JOSE DE CAIANA | PB
SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB | -6.84 | -37.32 | SAO JOSE DE ESPINHARAS | PB
SAO JOSE DE MIPIBU-RN | -6.07 | -35.23 | SAO JOSE DE MIPIBU | RN
SAO JOSE DE PIRANHAS-PB | -7.12 | -38.5 | SAO JOSE DE PIRANHAS | PB
SAO JOSE DE PRINCESA-PB | -7.73 | -38.09 | SAO JOSE DE PRINCESA | PB
SAO JOSE DE RIBAMAR-MA | -2.56 | -44.05 | SAO JOSE DE RIBAMAR | MA
SAO JOSE DE UBA-RJ | -21.35 | -41.94 | SAO JOSE DE UBA | RJ
SAO JOSE DO ALEGRE-MG | -22.32 | -45.52 | SAO JOSE DO ALEGRE | MG
SAO JOSE DO BARREIRO-SP | -22.64 | -44.57 | SAO JOSE DO BARREIRO | SP
SAO JOSE DO BELMONTE-PE | -7.86 | -38.76 | SAO JOSE DO BELMONTE | PE
SAO JOSE DO BONFIM-PB | -7.16 | -37.3 | SAO JOSE DO BONFIM | PB
SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-PB | -6.21 | -37.35 | SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ | PB
SAO JOSE DO CALCADO-ES | -21.02 | -41.65 | SAO JOSE DO CALCADO | ES
SAO JOSE DO CAMPESTRE-RN | -6.31 | -35.71 | SAO JOSE DO CAMPESTRE | RN
SAO JOSE DO CEDRO-SC | -26.45 | -53.49 | SAO JOSE DO CEDRO | SC
SAO JOSE DO CERRITO-SC | -27.66 | -50.58 | SAO JOSE DO CERRITO | SC
SAO JOSE DO DIVINO-MG | -18.47 | -41.38 | SAO JOSE DO DIVINO | MG
SAO JOSE DO DIVINO-PI | -3.81 | -41.83 | SAO JOSE DO DIVINO | PI
SAO JOSE DO EGITO-PE | -7.47 | -37.27 | SAO JOSE DO EGITO | PE
SAO JOSE DO GOIABAL-MG | -19.92 | -42.7 | SAO JOSE DO GOIABAL | MG
SAO JOSE DO HERVAL-RS | -29.04 | -52.29 | SAO JOSE DO HERVAL | RS
SAO JOSE DO HORTENCIO-RS | -29.52 | -51.25 | SAO JOSE DO HORTENCIO | RS
SAO JOSE DO INHACORA-RS | -27.72 | -54.12 | SAO JOSE DO INHACORA | RS
SAO JOSE DO JACUIPE-BA | -11.41 | -39.86 | SAO JOSE DO JACUIPE | BA
SAO JOSE DO JACURI-MG | -18.27 | -42.67 | SAO JOSE DO JACURI | MG
SAO JOSE DO MANTIMENTO-MG | -20 | -41.74 | SAO JOSE DO MANTIMENTO | MG
SAO JOSE DO NORTE-RS | -32.01 | -52.04 | SAO JOSE DO NORTE | RS
SAO JOSE DO OURO-RS | -27.76 | -51.59 | SAO JOSE DO OURO | RS
SAO JOSE DO PEIXE-PI | -7.49 | -42.56 | SAO JOSE DO PEIXE | PI
SAO JOSE DO PIAUI-PI | -6.87 | -41.47 | SAO JOSE DO PIAUI | PI
SAO JOSE DO POVO-MT | -16.46 | -54.25 | SAO JOSE DO POVO | MT
SAO JOSE DO RIO CLARO-MT | -13.44 | -56.72 | SAO JOSE DO RIO CLARO | MT
SAO JOSE DO RIO PARDO-SP | -21.59 | -46.88 | SAO JOSE DO RIO PARDO | SP
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | -20.82 | -49.37 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP
SAO JOSE DO SABUGI-PB | -6.77 | -36.79 | SAO JOSE DO SABUGI | PB
SAO JOSE DO SERIDO-RN | -6.44 | -36.87 | SAO JOSE DO SERIDO | RN
SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO-RJ | -22.15 | -42.92 | SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | RJ
SAO JOSE DO XINGU-MT | -10.8 | -52.74 | SAO JOSE DO XINGU | MT
SAO JOSE DOS AUSENTES-RS | -28.74 | -50.06 | SAO JOSE DOS AUSENTES | RS
SAO JOSE DOS BASILIOS-MA | -5.05 | -44.58 | SAO JOSE DOS BASILIOS | MA
SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | -23.17 | -45.88 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP
SAO JOSE DOS CORDEIROS-PB | -7.39 | -36.8 | SAO JOSE DOS CORDEIROS | PB
SAO JOSE DOS PINHAIS-PR | -25.53 | -49.2 | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-MT | -15.62 | -58.17 | SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS | MT
SAO JOSE DOS RAMOS-PB | -7.25 | -35.38 | SAO JOSE DOS RAMOS | PB
SAO JOSE-SC | -27.61 | -48.62 | SAO JOSE | SC
SAO JULIAO-PI | -7.08 | -40.82 | SAO JULIAO | PI
SAO LEOPOLDO-RS | -29.76 | -51.14 | SAO LEOPOLDO | RS
SAO LOURENCO DA MATA-PE | -8 | -35.01 | SAO LOURENCO DA MATA | PE
SAO LOURENCO DA SERRA-SP | -23.85 | -46.94 | SAO LOURENCO DA SERRA | SP
SAO LOURENCO DO OESTE-SC | -26.35 | -52.85 | SAO LOURENCO DO OESTE | SC
SAO LOURENCO DO PIAUI-PI | -9.16 | -42.54 | SAO LOURENCO DO PIAUI | PI
SAO LOURENCO DO SUL-RS | -31.36 | -51.97 | SAO LOURENCO DO SUL | RS
SAO LOURENCO-MG | -22.11 | -45.05 | SAO LOURENCO | MG
SAO LUDGERO-SC | -28.32 | -49.17 | SAO LUDGERO | SC
SAO LUIS DE MONTES BELOS-GO | -16.52 | -50.37 | SAO LUIS DE MONTES BELOS | GO
SAO LUIS DO CURU-CE | -3.67 | -39.24 | SAO LUIS DO CURU | CE
SAO LUIS DO PARAITINGA-SP | -23.22 | -45.31 | SAO LUIS DO PARAITINGA | SP
SAO LUIS DO PIAUI-PI | -6.82 | -41.32 | SAO LUIS DO PIAUI | PI
SAO LUIS DO QUITUNDE-AL | -9.31 | -35.56 | SAO LUIS DO QUITUNDE | AL
SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO-MA | -4.38 | -44.67 | SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | MA
SAO LUIS-MA | -2.53 | -44.3 | SAO LUIS | MA
SAO LUIZ DO NORTE-GO | -14.86 | -49.32 | SAO LUIZ DO NORTE | GO
SAO LUIZ GONZAGA-RS | -28.4 | -54.96 | SAO LUIZ GONZAGA | RS
SAO LUIZ-RR | 1 | -60.15 | SAO LUIZ | RR
SAO MAMEDE-PB | -6.92 | -37.09 | SAO MAMEDE | PB
SAO MANUEL DO PARANA-PR | -23.4 | -52.64 | SAO MANUEL DO PARANA | PR
SAO MANUEL-SP | -22.73 | -48.57 | SAO MANUEL | SP
SAO MARCOS-RS | -28.97 | -51.06 | SAO MARCOS | RS
SAO MARTINHO DA SERRA-RS | -29.53 | -53.85 | SAO MARTINHO DA SERRA | RS
SAO MARTINHO-RS | -27.7 | -53.96 | SAO MARTINHO | RS
SAO MARTINHO-SC | -28.16 | -48.97 | SAO MARTINHO | SC
SAO MATEUS DO MARANHAO-MA | -4.04 | -44.47 | SAO MATEUS DO MARANHAO | MA
SAO MATEUS DO SUL-PR | -25.87 | -50.38 | SAO MATEUS DO SUL | PR
SAO MATEUS-ES | -18.71 | -39.85 | SAO MATEUS | ES
SAO MIGUEL ARCANJO-SP | -23.87 | -47.99 | SAO MIGUEL ARCANJO | SP
SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE-PI | -5.86 | -42.18 | SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | PI
SAO MIGUEL DA BOA VISTA-SC | -26.69 | -53.25 | SAO MIGUEL DA BOA VISTA | SC
SAO MIGUEL DAS MATAS-BA | -13.04 | -39.45 | SAO MIGUEL DAS MATAS | BA
SAO MIGUEL DAS MISSOES-RS | -28.56 | -54.55 | SAO MIGUEL DAS MISSOES | RS
SAO MIGUEL DE TAIPU-PB | -7.25 | -35.21 | SAO MIGUEL DE TAIPU | PB
SAO MIGUEL DE TOUROS-RN | -5.12 | -35.63 | SAO MIGUEL DE TOUROS | RN
SAO MIGUEL DO ALEIXO-SE | -10.38 | -37.38 | SAO MIGUEL DO ALEIXO | SE
SAO MIGUEL DO ANTA-MG | -20.7 | -42.71 | SAO MIGUEL DO ANTA | MG
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO | -13.27 | -50.16 | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | GO
SAO MIGUEL DO FIDALGO-PI | -7.58 | -42.37 | SAO MIGUEL DO FIDALGO | PI
SAO MIGUEL DO GUAMA-PA | -1.62 | -47.48 | SAO MIGUEL DO GUAMA | PA
SAO MIGUEL DO GUAPORE-RO | -11.68 | -62.68 | SAO MIGUEL DO GUAPORE | RO
SAO MIGUEL DO IGUACU-PR | -25.34 | -54.23 | SAO MIGUEL DO IGUACU | PR
SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO | -17.05 | -48.66 | SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO | GO
SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI | -5.5 | -41.32 | SAO MIGUEL DO TAPUIO | PI
SAO MIGUEL DO TOCANTINS-TO | -5.55 | -47.57 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | TO
SAO MIGUEL D'OESTE-SC | -26.72 | -53.51 | SAO MIGUEL D'OESTE | SC
SAO MIGUEL DOS CAMPOS-AL | -9.78 | -36.09 | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | AL
SAO MIGUEL DOS MILAGRES-AL | -9.26 | -35.37 | SAO MIGUEL DOS MILAGRES | AL
SAO MIGUEL-RN | -6.21 | -38.49 | SAO MIGUEL | RN
SAO NICOLAU-RS | -28.18 | -55.26 | SAO NICOLAU | RS
SAO PATRICIO-GO | -15.35 | -49.81 | SAO PATRICIO | GO
SAO PAULO DAS MISSOES-RS | -28.02 | -54.93 | SAO PAULO DAS MISSOES | RS
SAO PAULO DE OLIVENCA-AM | -3.37 | -68.87 | SAO PAULO DE OLIVENCA | AM
SAO PAULO DO POTENGI-RN | -5.89 | -35.76 | SAO PAULO DO POTENGI | RN
SAO PAULO-SP | -23.54 | -46.63 | SAO PAULO | SP
SAO PEDRO DA AGUA BRANCA-MA | -5.08 | -48.42 | SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | MA
SAO PEDRO DA ALDEIA-RJ | -22.83 | -42.1 | SAO PEDRO DA ALDEIA | RJ
SAO PEDRO DA CIPA-MT | -16 | -54.92 | SAO PEDRO DA CIPA | MT
SAO PEDRO DA SERRA-RS | -29.42 | -51.51 | SAO PEDRO DA SERRA | RS
SAO PEDRO DA UNIAO-MG | -21.12 | -46.61 | SAO PEDRO DA UNIAO | MG
SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC | -27.56 | -48.8 | SAO PEDRO DE ALCANTARA | SC
SAO PEDRO DO BUTIA-RS | -28.12 | -54.88 | SAO PEDRO DO BUTIA | RS
SAO PEDRO DO IGUACU-PR | -24.93 | -53.85 | SAO PEDRO DO IGUACU | PR
SAO PEDRO DO IVAI-PR | -23.86 | -51.85 | SAO PEDRO DO IVAI | PR
SAO PEDRO DO PARANA-PR | -22.82 | -53.22 | SAO PEDRO DO PARANA | PR
SAO PEDRO DO PIAUI-PI | -5.92 | -42.71 | SAO PEDRO DO PIAUI | PI
SAO PEDRO DO SUACUI-MG | -18.36 | -42.6 | SAO PEDRO DO SUACUI | MG
SAO PEDRO DO SUL-RS | -29.62 | -54.17 | SAO PEDRO DO SUL | RS
SAO PEDRO DO TURVO-SP | -22.74 | -49.74 | SAO PEDRO DO TURVO | SP
SAO PEDRO DOS CRENTES-MA | -6.82 | -46.53 | SAO PEDRO DOS CRENTES | MA
SAO PEDRO DOS FERROS-MG | -20.17 | -42.52 | SAO PEDRO DOS FERROS | MG
SAO PEDRO-RN | -5.89 | -35.63 | SAO PEDRO | RN
SAO PEDRO-SP | -22.54 | -47.91 | SAO PEDRO | SP
SAO RAFAEL-RN | -5.79 | -36.92 | SAO RAFAEL | RN
SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA | -7.02 | -45.48 | SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | MA
SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA-MA | -5.1 | -45.07 | SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | MA
SAO RAIMUNDO NONATO-PI | -9.01 | -42.69 | SAO RAIMUNDO NONATO | PI
SAO ROBERTO-MA | -5.02 | -44.99 | SAO ROBERTO | MA
SAO ROMAO-MG | -16.36 | -45.06 | SAO ROMAO | MG
SAO ROQUE DE MINAS-MG | -20.24 | -46.36 | SAO ROQUE DE MINAS | MG
SAO ROQUE DO CANAA-ES | -19.73 | -40.65 | SAO ROQUE DO CANAA | ES
SAO ROQUE-SP | -23.52 | -47.13 | SAO ROQUE | SP
SAO SALVADOR DO TOCANTINS-TO | -12.74 | -48.23 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | TO
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA-PR | -23.46 | -50.76 | SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | PR
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA-MG | -22.15 | -45.75 | SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA | MG
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA-PA | -1.71 | -49.54 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA
SAO SEBASTIAO DA GRAMA-SP | -21.71 | -46.82 | SAO SEBASTIAO DA GRAMA | SP
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE-MG | -21.07 | -42.63 | SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE | MG
SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA-PB | -7.08 | -35.83 | SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA | PB
SAO SEBASTIAO DO ALTO-RJ | -21.95 | -42.13 | SAO SEBASTIAO DO ALTO | RJ
SAO SEBASTIAO DO ANTA-MG | -19.49 | -41.98 | SAO SEBASTIAO DO ANTA | MG
SAO SEBASTIAO DO CAI-RS | -29.58 | -51.37 | SAO SEBASTIAO DO CAI | RS
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO-MG | -18.08 | -42.57 | SAO SEBASTIAO DO MARANHAO | MG
SAO SEBASTIAO DO OESTE-MG | -20.27 | -45 | SAO SEBASTIAO DO OESTE | MG
SAO SEBASTIAO DO PARAISO-MG | -20.91 | -46.99 | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG
SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | -12.51 | -38.49 | SAO SEBASTIAO DO PASSE | BA
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO-MG | -19.29 | -43.17 | SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO | MG
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE-MG | -22.21 | -44.97 | SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE | MG
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS-TO | -5.25 | -48.2 | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | TO
SAO SEBASTIAO DO UATUMA-AM | -2.57 | -57.87 | SAO SEBASTIAO DO UATUMA | AM
SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO-PB | -8.15 | -37.01 | SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | PB
SAO SEBASTIAO-AL | -9.93 | -36.55 | SAO SEBASTIAO | AL
SAO SEBASTIAO-SP | -23.76 | -45.41 | SAO SEBASTIAO | SP
SAO SEPE-RS | -30.16 | -53.56 | SAO SEPE | RS
SAO SIMAO-GO | -18.99 | -50.54 | SAO SIMAO | GO
SAO SIMAO-SP | -21.47 | -47.55 | SAO SIMAO | SP
SAO THOME DAS LETRAS-MG | -21.72 | -44.98 | SAO THOME DAS LETRAS | MG
SAO TIAGO-MG | -20.91 | -44.5 | SAO TIAGO | MG
SAO TOMAS DE AQUINO-MG | -20.78 | -47.09 | SAO TOMAS DE AQUINO | MG
SAO TOME-PR | -23.53 | -52.59 | SAO TOME | PR
SAO TOME-RN | -5.97 | -36.07 | SAO TOME | RN
SAO VALENTIM DO SUL-RS | -29.04 | -51.76 | SAO VALENTIM DO SUL | RS
SAO VALENTIM-RS | -27.55 | -52.52 | SAO VALENTIM | RS
SAO VALERIO DA NATIVIDADE-TO | -11.97 | -48.23 | SAO VALERIO DA NATIVIDADE | TO
SAO VALERIO DO SUL-RS | -27.78 | -53.93 | SAO VALERIO DO SUL | RS
SAO VENDELINO-RS | -29.36 | -51.37 | SAO VENDELINO | RS
SAO VICENTE DE MINAS-MG | -21.71 | -44.44 | SAO VICENTE DE MINAS | MG
SAO VICENTE DO SUL-RS | -29.69 | -54.67 | SAO VICENTE DO SUL | RS
SAO VICENTE FERRER-MA | -2.89 | -44.88 | SAO VICENTE FERRER | MA
SAO VICENTE FERRER-PE | -7.59 | -35.49 | SAO VICENTE FERRER | PE
SAO VICENTE-RN | -6.21 | -36.68 | SAO VICENTE | RN
SAO VICENTE-SP | -23.96 | -46.39 | SAO VICENTE | SP
SAPEACU-BA | -12.72 | -39.18 | SAPEACU | BA
SAPE-PB | -7.09 | -35.23 | SAPE | PB
SAPEZAL-MT | -12.98 | -58.76 | SAPEZAL | MT
SAPIRANGA-RS | -29.63 | -51 | SAPIRANGA | RS
SAPOPEMA-PR | -23.91 | -50.58 | SAPOPEMA | PR
SAPUCAIA DO SUL-RS | -29.83 | -51.14 | SAPUCAIA DO SUL | RS
SAPUCAIA-PA | -6.94 | -49.68 | SAPUCAIA | PA
SAPUCAIA-RJ | -21.99 | -42.91 | SAPUCAIA | RJ
SAPUCAI-MIRIM-MG | -22.74 | -45.74 | SAPUCAI-MIRIM | MG
SAQUAREMA-RJ | -22.92 | -42.51 | SAQUAREMA | RJ
SARANDI-PR | -23.44 | -51.87 | SARANDI | PR
SARANDI-RS | -27.94 | -52.92 | SARANDI | RS
SARAPUI-SP | -23.64 | -47.82 | SARAPUI | SP
SARDOA-MG | -18.78 | -42.36 | SARDOA | MG
SARUTAIA-SP | -23.27 | -49.48 | SARUTAIA | SP
SARZEDO-MG | -20.03 | -44.14 | SARZEDO | MG
SATIRO DIAS-BA | -11.6 | -38.6 | SATIRO DIAS | BA
SATUBA-AL | -9.56 | -35.82 | SATUBA | AL
SATUBINHA-MA | -3.84 | -45.16 | SATUBINHA | MA
SAUBARA-BA | -12.73 | -38.76 | SAUBARA | BA
SAUDADE DO IGUACU-PR | -25.69 | -52.61 | SAUDADE DO IGUACU | PR
SAUDADES-SC | -26.92 | -53 | SAUDADES | SC
SAUDE-BA | -10.94 | -40.41 | SAUDE | BA
SCHROEDER-SC | -26.41 | -49.07 | SCHROEDER | SC
SEABRA-BA | -12.41 | -41.77 | SEABRA | BA
SEARA-SC | -27.14 | -52.31 | SEARA | SC
SEBASTIANOPOLIS DO SUL-SP | -20.65 | -49.92 | SEBASTIANOPOLIS DO SUL | SP
SEBASTIAO BARROS-PI | -10.81 | -44.83 | SEBASTIAO BARROS | PI
SEBASTIAO LARANJEIRAS-BA | -14.57 | -42.94 | SEBASTIAO LARANJEIRAS | BA
SEBASTIAO LEAL-PI | -7.56 | -44.06 | SEBASTIAO LEAL | PI
SEBERI-RS | -27.47 | -53.4 | SEBERI | RS
SEDE NOVA-RS | -27.63 | -53.94 | SEDE NOVA | RS
SEGREDO-RS | -29.26 | -53.01 | SEGREDO | RS
SELBACH-RS | -28.62 | -52.95 | SELBACH | RS
SELVIRIA-MS | -20.36 | -51.41 | SELVIRIA | MS
SEM-PEIXE-MG | -20.1 | -42.83 | SEM-PEIXE | MG
SENA MADUREIRA-AC | -9.06 | -68.65 | SENA MADUREIRA | AC
SENADOR ALEXANDRE COSTA-MA | -5.25 | -44.05 | SENADOR ALEXANDRE COSTA | MA
SENADOR AMARAL-MG | -22.58 | -46.17 | SENADOR AMARAL | MG
SENADOR CANEDO-GO | -16.7 | -49.09 | SENADOR CANEDO | GO
SENADOR CORTES-MG | -21.8 | -42.94 | SENADOR CORTES | MG
SENADOR ELOI DE SOUZA-RN | -6.03 | -35.69 | SENADOR ELOI DE SOUZA | RN
SENADOR FIRMINO-MG | -20.91 | -43.09 | SENADOR FIRMINO | MG
SENADOR GEORGINO AVELINO-RN | -6.16 | -35.12 | SENADOR GEORGINO AVELINO | RN
SENADOR GUIOMARD-AC | -10.15 | -67.73 | SENADOR GUIOMARD | AC
SENADOR JOSE BENTO-MG | -22.16 | -46.17 | SENADOR JOSE BENTO | MG
SENADOR JOSE PORFIRIO-PA | -2.59 | -51.95 | SENADOR JOSE PORFIRIO | PA
SENADOR LA ROCQUE-MA | -5.44 | -47.29 | SENADOR LA ROCQUE | MA
SENADOR MODESTINO GONCALVES-MG | -17.94 | -43.22 | SENADOR MODESTINO GONCALVES | MG
SENADOR POMPEU-CE | -5.58 | -39.37 | SENADOR POMPEU | CE
SENADOR RUI PALMEIRA-AL | -9.35 | -37.5 | SENADOR RUI PALMEIRA | AL
SENADOR SA-CE | -3.35 | -40.46 | SENADOR SA | CE
SENADOR SALGADO FILHO-RS | -28.03 | -54.54 | SENADOR SALGADO FILHO | RS
SENGES-PR | -24.11 | -49.46 | SENGES | PR
SENHOR DO BONFIM-BA | -10.46 | -40.19 | SENHOR DO BONFIM | BA
SENHORA DE OLIVEIRA-MG | -20.79 | -43.34 | SENHORA DE OLIVEIRA | MG
SENHORA DO PORTO-MG | -18.89 | -43.08 | SENHORA DO PORTO | MG
SENHORA DOS REMEDIOS-MG | -21.02 | -43.58 | SENHORA DOS REMEDIOS | MG
SENTINELA DO SUL-RS | -30.61 | -51.57 | SENTINELA DO SUL | RS
SENTO SE-BA | -9.74 | -41.88 | SENTO SE | BA
SERAFINA CORREA-RS | -28.71 | -51.93 | SERAFINA CORREA | RS
SERICITA-MG | -20.47 | -42.48 | SERICITA | MG
SERIDO-PB | -6.93 | -36.4 | SERIDO | PB
SERINGUEIRAS-RO | -11.79 | -63.03 | SERINGUEIRAS | RO
SERIO-RS | -29.38 | -52.26 | SERIO | RS
SERITINGA-MG | -21.9 | -44.51 | SERITINGA | MG
SEROPEDICA-RJ | -22.74 | -43.7 | SEROPEDICA | RJ
SERRA ALTA-SC | -26.72 | -53.04 | SERRA ALTA | SC
SERRA AZUL DE MINAS-MG | -18.36 | -43.17 | SERRA AZUL DE MINAS | MG
SERRA AZUL-SP | -21.31 | -47.56 | SERRA AZUL | SP
SERRA BRANCA-PB | -7.48 | -36.66 | SERRA BRANCA | PB
SERRA DA RAIZ-PB | -6.68 | -35.44 | SERRA DA RAIZ | PB
SERRA DA SAUDADE-MG | -19.43 | -45.79 | SERRA DA SAUDADE | MG
SERRA DE SAO BENTO-RN | -6.41 | -35.7 | SERRA DE SAO BENTO | RN
SERRA DO MEL-RN | -5.17 | -37.02 | SERRA DO MEL | RN
SERRA DO NAVIO-AP | 0.89 | -52 | SERRA DO NAVIO | AP
SERRA DO RAMALHO-BA | -13.57 | -43.59 | SERRA DO RAMALHO | BA
SERRA DO SALITRE-MG | -19.11 | -46.69 | SERRA DO SALITRE | MG
SERRA DOS AIMORES-MG | -17.78 | -40.24 | SERRA DOS AIMORES | MG
SERRA DOURADA-BA | -12.76 | -43.95 | SERRA DOURADA | BA
SERRA GRANDE-PB | -7.21 | -38.37 | SERRA GRANDE | PB
SERRA NEGRA DO NORTE-RN | -6.66 | -37.39 | SERRA NEGRA DO NORTE | RN
SERRA NEGRA-SP | -22.61 | -46.7 | SERRA NEGRA | SP
SERRA PRETA-BA | -12.16 | -39.33 | SERRA PRETA | BA
SERRA REDONDA-PB | -7.17 | -35.67 | SERRA REDONDA | PB
SERRA TALHADA-PE | -7.98 | -38.29 | SERRA TALHADA | PE
SERRA-ES | -20.12 | -40.3 | SERRA | ES
SERRANA-SP | -21.21 | -47.59 | SERRANA | SP
SERRANIA-MG | -21.54 | -46.04 | SERRANIA | MG
SERRANO DO MARANHAO-MA | -1.85 | -45.12 | SERRANO DO MARANHAO | MA
SERRANOPOLIS DE MINAS-MG | -15.82 | -42.87 | SERRANOPOLIS DE MINAS | MG
SERRANOPOLIS DO IGUACU-PR | -25.38 | -54.05 | SERRANOPOLIS DO IGUACU | PR
SERRANOPOLIS-GO | -18.3 | -51.96 | SERRANOPOLIS | GO
SERRANOS-MG | -21.89 | -44.51 | SERRANOS | MG
SERRARIA-PB | -6.85 | -35.62 | SERRARIA | PB
SERRINHA DOS PINTOS-RN | -6.11 | -37.95 | SERRINHA DOS PINTOS | RN
SERRINHA-BA | -11.66 | -39 | SERRINHA | BA
SERRINHA-RN | -6.27 | -35.49 | SERRINHA | RN
SERRITA-PE | -7.93 | -39.29 | SERRITA | PE
SERROLANDIA-BA | -11.41 | -40.3 | SERROLANDIA | BA
SERRO-MG | -18.6 | -43.37 | SERRO | MG
SERTANEJA-PR | -23.03 | -50.83 | SERTANEJA | PR
SERTANIA-PE | -8.07 | -37.26 | SERTANIA | PE
SERTANOPOLIS-PR | -23.05 | -51.03 | SERTANOPOLIS | PR
SERTAO SANTANA-RS | -30.46 | -51.6 | SERTAO SANTANA | RS
SERTAO-RS | -27.98 | -52.26 | SERTAO | RS
SERTAOZINHO-PB | -6.75 | -35.44 | SERTAOZINHO | PB
SERTAOZINHO-SP | -21.13 | -47.99 | SERTAOZINHO | SP
SETE BARRAS-SP | -24.38 | -47.92 | SETE BARRAS | SP
SETE DE SETEMBRO-RS | -28.13 | -54.46 | SETE DE SETEMBRO | RS
SETE LAGOAS-MG | -19.46 | -44.24 | SETE LAGOAS | MG
SETE QUEDAS-MS | -23.97 | -55.03 | SETE QUEDAS | MS
SETUBINHA-MG | -17.72 | -42.27 | SETUBINHA | MG
SEVERIANO DE ALMEIDA-RS | -27.43 | -52.11 | SEVERIANO DE ALMEIDA | RS
SEVERIANO MELO-RN | -5.77 | -37.95 | SEVERIANO MELO | RN
SEVERINIA-SP | -20.8 | -48.8 | SEVERINIA | SP
SIDEROPOLIS-SC | -28.59 | -49.42 | SIDEROPOLIS | SC
SIDROLANDIA-MS | -20.93 | -54.96 | SIDROLANDIA | MS
SIGEFREDO PACHECO-PI | -4.91 | -41.73 | SIGEFREDO PACHECO | PI
SILVA JARDIM-RJ | -22.65 | -42.39 | SILVA JARDIM | RJ
SILVANIA-GO | -16.65 | -48.6 | SILVANIA | GO
SILVANOPOLIS-TO | -11.14 | -48.16 | SILVANOPOLIS | TO
SILVEIRA MARTINS-RS | -29.64 | -53.58 | SILVEIRA MARTINS | RS
SILVEIRANIA-MG | -21.15 | -43.21 | SILVEIRANIA | MG
SILVEIRAS-SP | -22.66 | -44.85 | SILVEIRAS | SP
SILVES-AM | -2.83 | -58.2 | SILVES | AM
SILVIANOPOLIS-MG | -22.02 | -45.83 | SILVIANOPOLIS | MG
SIMAO DIAS-SE | -10.73 | -37.81 | SIMAO DIAS | SE
SIMAO PEREIRA-MG | -21.96 | -43.31 | SIMAO PEREIRA | MG
SIMOES FILHO-BA | -12.78 | -38.4 | SIMOES FILHO | BA
SIMOES-PI | -7.59 | -40.81 | SIMOES | PI
SIMOLANDIA-GO | -14.47 | -46.48 | SIMOLANDIA | GO
SIMONESIA-MG | -20.12 | -42 | SIMONESIA | MG
SIMPLICIO MENDES-PI | -7.85 | -41.91 | SIMPLICIO MENDES | PI
SINIMBU-RS | -29.53 | -52.52 | SINIMBU | RS
SINOP-MT | -11.86 | -55.5 | SINOP | MT
SIQUEIRA CAMPOS-PR | -23.68 | -49.83 | SIQUEIRA CAMPOS | PR
SIRINHAEM-PE | -8.59 | -35.11 | SIRINHAEM | PE
SIRIRI-SE | -10.6 | -37.11 | SIRIRI | SE
SITIO D'ABADIA-GO | -14.8 | -46.25 | SITIO D'ABADIA | GO
SITIO DO MATO-BA | -13.08 | -43.46 | SITIO DO MATO | BA
SITIO DO QUINTO-BA | -10.35 | -38.21 | SITIO DO QUINTO | BA
SITIO NOVO DO TOCANTINS-TO | -5.6 | -47.63 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | TO
SITIO NOVO-MA | -5.87 | -46.69 | SITIO NOVO | MA
SITIO NOVO-RN | -6.1 | -35.91 | SITIO NOVO | RN
SOBRADINHO-BA | -9.45 | -40.82 | SOBRADINHO | BA
SOBRADINHO-RS | -29.42 | -53.02 | SOBRADINHO | RS
SOBRADO-PB | -7.14 | -35.23 | SOBRADO | PB
SOBRAL-CE | -3.68 | -40.35 | SOBRAL | CE
SOBRALIA-MG | -19.23 | -42.09 | SOBRALIA | MG
SOCORRO DO PIAUI-PI | -7.86 | -42.49 | SOCORRO DO PIAUI | PI
SOCORRO-SP | -22.59 | -46.52 | SOCORRO | SP
SOLANEA-PB | -6.77 | -35.69 | SOLANEA | PB
SOLEDADE DE MINAS-MG | -22.06 | -45.04 | SOLEDADE DE MINAS | MG
SOLEDADE-PB | -7.05 | -36.36 | SOLEDADE | PB
SOLEDADE-RS | -28.81 | -52.51 | SOLEDADE | RS
SOLIDAO-PE | -7.6 | -37.65 | SOLIDAO | PE
SOLONOPOLE-CE | -5.73 | -39 | SOLONOPOLE | CE
SOMBRIO-SC | -29.11 | -49.61 | SOMBRIO | SC
SONORA-MS | -17.57 | -54.75 | SONORA | MS
SOORETAMA-ES | -19.19 | -40.09 | SOORETAMA | ES
SOROCABA-SP | -23.5 | -47.45 | SOROCABA | SP
SORRISO-MT | -12.54 | -55.71 | SORRISO | MT
SOSSEGO-PB | -6.76 | -36.25 | SOSSEGO | PB
SOURE-PA | -0.71 | -48.52 | SOURE | PA
SOUSA-PB | -6.76 | -38.23 | SOUSA | PB
SOUTO SOARES-BA | -12.08 | -41.63 | SOUTO SOARES | BA
SUCUPIRA DO NORTE-MA | -6.47 | -44.19 | SUCUPIRA DO NORTE | MA
SUCUPIRA DO RIACHAO-MA | -6.41 | -43.54 | SUCUPIRA DO RIACHAO | MA
SUCUPIRA-TO | -11.99 | -48.97 | SUCUPIRA | TO
SUD MENUCCI-SP | -20.69 | -50.92 | SUD MENUCCI | SP
SUL BRASIL-SC | -26.73 | -52.96 | SUL BRASIL | SC
SULINA-PR | -25.7 | -52.72 | SULINA | PR
SUMARE-SP | -22.82 | -47.26 | SUMARE | SP
SUME-PB | -7.67 | -36.88 | SUME | PB
SUMIDOURO-RJ | -22.05 | -42.67 | SUMIDOURO | RJ
SURUBIM-PE | -7.81 | -35.74 | SURUBIM | PE
SUSSUAPARA-PI | -7.04 | -41.38 | SUSSUAPARA | PI
SUZANAPOLIS-SP | -20.5 | -51.02 | SUZANAPOLIS | SP
SUZANO-SP | -23.54 | -46.31 | SUZANO | SP
TABAI-RS | -29.64 | -51.68 | TABAI | RS
TABAPORA-MT | -10.8 | -56.62 | TABAPORA | MT
TABAPUA-SP | -20.96 | -49.03 | TABAPUA | SP
TABATINGA-AM | -4.25 | -69.93 | TABATINGA | AM
TABATINGA-SP | -21.71 | -48.68 | TABATINGA | SP
TABIRA-PE | -7.59 | -37.53 | TABIRA | PE
TABOAO DA SERRA-SP | -23.6 | -46.75 | TABOAO DA SERRA | SP
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA | -12.7 | -44 | TABOCAS DO BREJO VELHO | BA
TABOLEIRO GRANDE-RN | -5.93 | -38.04 | TABOLEIRO GRANDE | RN
TABULEIRO DO NORTE-CE | -5.24 | -38.13 | TABULEIRO DO NORTE | CE
TABULEIRO-MG | -21.35 | -43.24 | TABULEIRO | MG
TACAIMBO-PE | -8.31 | -36.29 | TACAIMBO | PE
TACARATU-PE | -9.1 | -38.15 | TACARATU | PE
TACIBA-SP | -22.39 | -51.28 | TACIBA | SP
TACIMA-PB | -6.48 | -35.63 | TACIMA | PB
TACURU-MS | -23.63 | -55.01 | TACURU | MS
TAGUAI-SP | -23.45 | -49.4 | TAGUAI | SP
TAGUATINGA-TO | -12.4 | -46.43 | TAGUATINGA | TO
TAIACU-SP | -21.14 | -48.51 | TAIACU | SP
TAILANDIA-PA | -2.94 | -48.95 | TAILANDIA | PA
TAIOBEIRAS-MG | -15.8 | -42.23 | TAIOBEIRAS | MG
TAIO-SC | -27.11 | -49.99 | TAIO | SC
TAIPAS DO TOCANTINS-TO | -12.18 | -46.98 | TAIPAS DO TOCANTINS | TO
TAIPU-RN | -5.62 | -35.59 | TAIPU | RN
TAIUVA-SP | -21.12 | -48.45 | TAIUVA | SP
TALISMA-TO | -12.79 | -49.09 | TALISMA | TO
TAMANDARE-PE | -8.76 | -35.1 | TAMANDARE | PE
TAMARANA-PR | -23.72 | -51.09 | TAMARANA | PR
TAMBAU-SP | -21.7 | -47.27 | TAMBAU | SP
TAMBOARA-PR | -23.2 | -52.46 | TAMBOARA | PR
TAMBORIL DO PIAUI-PI | -8.4 | -42.91 | TAMBORIL DO PIAUI | PI
TAMBORIL-CE | -4.83 | -40.32 | TAMBORIL | CE
TANABI-SP | -20.62 | -49.64 | TANABI | SP
TANGARA DA SERRA-MT | -14.61 | -57.48 | TANGARA DA SERRA | MT
TANGARA-RN | -6.19 | -35.8 | TANGARA | RN
TANGARA-SC | -27.1 | -51.24 | TANGARA | SC
TANGUA-RJ | -22.73 | -42.71 | TANGUA | RJ
TANHACU-BA | -14.02 | -41.24 | TANHACU | BA
TANQUE D'ARCA-AL | -9.53 | -36.43 | TANQUE D'ARCA | AL
TANQUE DO PIAUI-PI | -6.6 | -42.28 | TANQUE DO PIAUI | PI
TANQUE NOVO-BA | -13.54 | -42.49 | TANQUE NOVO | BA
TANQUINHO-BA | -11.97 | -39.1 | TANQUINHO | BA
TAPARUBA-MG | -19.75 | -41.61 | TAPARUBA | MG
TAPAUA-AM | -5.62 | -63.18 | TAPAUA | AM
TAPEJARA-PR | -23.73 | -52.87 | TAPEJARA | PR
TAPEJARA-RS | -28.06 | -52.01 | TAPEJARA | RS
TAPERA-RS | -28.62 | -52.87 | TAPERA | RS
TAPEROA-BA | -13.53 | -39.09 | TAPEROA | BA
TAPEROA-PB | -7.2 | -36.82 | TAPEROA | PB
TAPES-RS | -30.67 | -51.39 | TAPES | RS
TAPIRAI-MG | -19.88 | -46.02 | TAPIRAI | MG
TAPIRAI-SP | -23.96 | -47.5 | TAPIRAI | SP
TAPIRA-MG | -19.92 | -46.82 | TAPIRA | MG
TAPIRAMUTA-BA | -11.84 | -40.79 | TAPIRAMUTA | BA
TAPIRA-PR | -23.32 | -53.06 | TAPIRA | PR
TAPIRATIBA-SP | -21.46 | -46.74 | TAPIRATIBA | SP
TAPURAH-MT | -12.77 | -56.55 | TAPURAH | MT
TAQUARACU DE MINAS-MG | -19.67 | -43.68 | TAQUARACU DE MINAS | MG
TAQUARAL DE GOIAS-GO | -16.05 | -49.6 | TAQUARAL DE GOIAS | GO
TAQUARAL-SP | -21.07 | -48.41 | TAQUARAL | SP
TAQUARANA-AL | -9.64 | -36.49 | TAQUARANA | AL
TAQUARA-RS | -29.65 | -50.78 | TAQUARA | RS
TAQUARI-RS | -29.8 | -51.86 | TAQUARI | RS
TAQUARITINGA DO NORTE-PE | -7.9 | -36.04 | TAQUARITINGA DO NORTE | PE
TAQUARITINGA-SP | -21.4 | -48.5 | TAQUARITINGA | SP
TAQUARITUBA-SP | -23.53 | -49.24 | TAQUARITUBA | SP
TAQUARIVAI-SP | -23.92 | -48.69 | TAQUARIVAI | SP
TAQUARUCU DO SUL-RS | -27.4 | -53.46 | TAQUARUCU DO SUL | RS
TAQUARUSSU-MS | -22.48 | -53.35 | TAQUARUSSU | MS
TARABAI-SP | -22.3 | -51.55 | TARABAI | SP
TARAUACA-AC | -8.16 | -70.76 | TARAUACA | AC
TARRAFAS-CE | -6.68 | -39.76 | TARRAFAS | CE
TARTARUGALZINHO-AP | 1.5 | -50.91 | TARTARUGALZINHO | AP
TARUMA-SP | -22.74 | -50.57 | TARUMA | SP
TARUMIRIM-MG | -19.28 | -42 | TARUMIRIM | MG
TASSO FRAGOSO-MA | -8.47 | -45.74 | TASSO FRAGOSO | MA
TATUI-SP | -23.35 | -47.85 | TATUI | SP
TAUA-CE | -6 | -40.29 | TAUA | CE
TAUBATE-SP | -23.02 | -45.55 | TAUBATE | SP
TAVARES-PB | -7.63 | -37.87 | TAVARES | PB
TAVARES-RS | -31.28 | -51.09 | TAVARES | RS
TEFE-AM | -3.35 | -64.71 | TEFE | AM
TEIXEIRA DE FREITAS-BA | -17.53 | -39.74 | TEIXEIRA DE FREITAS | BA
TEIXEIRA SOARES-PR | -25.36 | -50.46 | TEIXEIRA SOARES | PR
TEIXEIRA-PB | -7.22 | -37.25 | TEIXEIRA | PB
TEIXEIRAS-MG | -20.65 | -42.85 | TEIXEIRAS | MG
TEIXEIROPOLIS-RO | -10.91 | -62.24 | TEIXEIROPOLIS | RO
TEJUCUOCA-CE | -3.98 | -39.58 | TEJUCUOCA | CE
TEJUPA-SP | -23.34 | -49.37 | TEJUPA | SP
TELEMACO BORBA-PR | -24.32 | -50.61 | TELEMACO BORBA | PR
TELHA-SE | -10.2 | -36.88 | TELHA | SE
TENENTE ANANIAS-RN | -6.46 | -38.18 | TENENTE ANANIAS | RN
TENENTE LAURENTINO CRUZ-RN | -6.14 | -36.71 | TENENTE LAURENTINO CRUZ | RN
TENENTE PORTELA-RS | -27.37 | -53.75 | TENENTE PORTELA | RS
TENORIO-PB | -6.94 | -36.62 | TENORIO | PB
TEODORO SAMPAIO-BA | -12.29 | -38.62 | TEODORO SAMPAIO | BA
TEODORO SAMPAIO-SP | -22.53 | -52.16 | TEODORO SAMPAIO | SP
TEOFILANDIA-BA | -11.48 | -38.99 | TEOFILANDIA | BA
TEOFILO OTONI-MG | -17.85 | -41.5 | TEOFILO OTONI | MG
TEOLANDIA-BA | -13.6 | -39.49 | TEOLANDIA | BA
TEOTONIO VILELA-AL | -9.9 | -36.35 | TEOTONIO VILELA | AL
TERENOS-MS | -20.44 | -54.86 | TERENOS | MS
TERESINA DE GOIAS-GO | -13.77 | -47.26 | TERESINA DE GOIAS | GO
TERESINA-PI | -5.08 | -42.8 | TERESINA | PI
TERESOPOLIS-RJ | -22.41 | -42.96 | TERESOPOLIS | RJ
TEREZINHA-PE | -9.05 | -36.62 | TEREZINHA | PE
TEREZOPOLIS DE GOIAS-GO | -16.39 | -49.08 | TEREZOPOLIS DE GOIAS | GO
TERRA ALTA-PA | -1.03 | -47.9 | TERRA ALTA | PA
TERRA BOA-PR | -23.76 | -52.44 | TERRA BOA | PR
TERRA DE AREIA-RS | -29.58 | -50.07 | TERRA DE AREIA | RS
TERRA NOVA DO NORTE-MT | -10.51 | -55.23 | TERRA NOVA DO NORTE | MT
TERRA NOVA-BA | -12.39 | -38.62 | TERRA NOVA | BA
TERRA NOVA-PE | -8.23 | -39.37 | TERRA NOVA | PE
TERRA RICA-PR | -22.7 | -52.61 | TERRA RICA | PR
TERRA ROXA-PR | -24.15 | -54.09 | TERRA ROXA | PR
TERRA ROXA-SP | -20.78 | -48.33 | TERRA ROXA | SP
TERRA SANTA-PA | -2.1 | -56.48 | TERRA SANTA | PA
TESOURO-MT | -16.07 | -53.55 | TESOURO | MT
TEUTONIA-RS | -29.44 | -51.8 | TEUTONIA | RS
THEOBROMA-RO | -10.23 | -62.35 | THEOBROMA | RO
TIANGUA-CE | -3.73 | -40.99 | TIANGUA | CE
TIBAGI-PR | -24.5 | -50.41 | TIBAGI | PR
TIBAU DO SUL-RN | -6.18 | -35.09 | TIBAU DO SUL | RN
TIBAU-RN | -4.83 | -37.25 | TIBAU | RN
TIETE-SP | -23.1 | -47.71 | TIETE | SP
TIGRINHOS-SC | -26.68 | -53.15 | TIGRINHOS | SC
TIJUCAS DO SUL-PR | -25.92 | -49.19 | TIJUCAS DO SUL | PR
TIJUCAS-SC | -27.24 | -48.63 | TIJUCAS | SC
TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN | -6.46 | -37.27 | TIMBAUBA DOS BATISTAS | RN
TIMBAUBA-PE | -7.5 | -35.31 | TIMBAUBA | PE
TIMBE DO SUL-SC | -28.83 | -49.84 | TIMBE DO SUL | SC
TIMBIRAS-MA | -4.25 | -43.94 | TIMBIRAS | MA
TIMBO GRANDE-SC | -26.61 | -50.67 | TIMBO GRANDE | SC
TIMBO-SC | -26.82 | -49.27 | TIMBO | SC
TIMBURI-SP | -23.2 | -49.6 | TIMBURI | SP
TIMON-MA | -5.09 | -42.83 | TIMON | MA
TIMOTEO-MG | -19.58 | -42.64 | TIMOTEO | MG
TIRADENTES DO SUL-RS | -27.39 | -54.08 | TIRADENTES DO SUL | RS
TIRADENTES-MG | -21.11 | -44.17 | TIRADENTES | MG
TIROS-MG | -19 | -45.96 | TIROS | MG
TOBIAS BARRETO-SE | -11.18 | -37.99 | TOBIAS BARRETO | SE
TOCANTINIA-TO | -9.56 | -48.37 | TOCANTINIA | TO
TOCANTINOPOLIS-TO | -6.32 | -47.41 | TOCANTINOPOLIS | TO
TOCANTINS-MG | -21.17 | -43.01 | TOCANTINS | MG
TOCOS DO MOJI-MG | -22.37 | -46.09 | TOCOS DO MOJI | MG
TOLEDO-MG | -22.74 | -46.37 | TOLEDO | MG
TOLEDO-PR | -24.71 | -53.74 | TOLEDO | PR
TOMAR DO GERU-SE | -11.37 | -37.84 | TOMAR DO GERU | SE
TOMAZINA-PR | -23.77 | -49.95 | TOMAZINA | PR
TOMBOS-MG | -20.9 | -42.02 | TOMBOS | MG
TOME-ACU-PA | -2.41 | -48.15 | TOME-ACU | PA
TONANTINS-AM | -2.87 | -67.8 | TONANTINS | AM
TORITAMA-PE | -7.99 | -36.05 | TORITAMA | PE
TORIXOREU-MT | -16.19 | -52.55 | TORIXOREU | MT
TOROPI-RS | -29.47 | -54.22 | TOROPI | RS
TORRE DE PEDRA-SP | -23.24 | -48.19 | TORRE DE PEDRA | SP
TORRES-RS | -29.33 | -49.72 | TORRES | RS
TORRINHA-SP | -22.42 | -48.16 | TORRINHA | SP
TOUROS-RN | -5.19 | -35.46 | TOUROS | RN
TRABIJU-SP | -22.04 | -48.33 | TRABIJU | SP
TRACUATEUA-PA | -1.07 | -46.89 | TRACUATEUA | PA
TRACUNHAEM-PE | -7.8 | -35.24 | TRACUNHAEM | PE
TRAIPU-AL | -9.97 | -37 | TRAIPU | AL
TRAIRAO-PA | -4.57 | -55.94 | TRAIRAO | PA
TRAIRI-CE | -3.27 | -39.26 | TRAIRI | CE
TRAJANO DE MORAIS-RJ | -22.06 | -42.06 | TRAJANO DE MORAIS | RJ
TRAMANDAI-RS | -29.98 | -50.13 | TRAMANDAI | RS
TRAVESSEIRO-RS | -29.29 | -52.05 | TRAVESSEIRO | RS
TREMEDAL-BA | -14.97 | -41.41 | TREMEDAL | BA
TREMEMBE-SP | -22.95 | -45.54 | TREMEMBE | SP
TRES ARROIOS-RS | -27.49 | -52.14 | TRES ARROIOS | RS
TRES BARRAS DO PARANA-PR | -25.41 | -53.18 | TRES BARRAS DO PARANA | PR
TRES BARRAS-SC | -26.1 | -50.32 | TRES BARRAS | SC
TRES CACHOEIRAS-RS | -29.45 | -49.92 | TRES CACHOEIRAS | RS
TRES CORACOES-MG | -21.69 | -45.25 | TRES CORACOES | MG
TRES COROAS-RS | -29.51 | -50.77 | TRES COROAS | RS
TRES DE MAIO-RS | -27.77 | -54.24 | TRES DE MAIO | RS
TRES FORQUILHAS-RS | -29.53 | -50.06 | TRES FORQUILHAS | RS
TRES FRONTEIRAS-SP | -20.23 | -50.89 | TRES FRONTEIRAS | SP
TRES LAGOAS-MS | -20.75 | -51.67 | TRES LAGOAS | MS
TRES MARIAS-MG | -18.2 | -45.24 | TRES MARIAS | MG
TRES PALMEIRAS-RS | -27.61 | -52.84 | TRES PALMEIRAS | RS
TRES PASSOS-RS | -27.45 | -53.93 | TRES PASSOS | RS
TRES PONTAS-MG | -21.36 | -45.51 | TRES PONTAS | MG
TRES RANCHOS-GO | -18.35 | -47.78 | TRES RANCHOS | GO
TRES RIOS-RJ | -22.11 | -43.2 | TRES RIOS | RJ
TREVISO-SC | -28.51 | -49.45 | TREVISO | SC
TREZE DE MAIO-SC | -28.55 | -49.14 | TREZE DE MAIO | SC
TREZE TILIAS-SC | -27 | -51.4 | TREZE TILIAS | SC
TRINDADE DO SUL-RS | -27.52 | -52.89 | TRINDADE DO SUL | RS
TRINDADE-GO | -16.64 | -49.48 | TRINDADE | GO
TRINDADE-PE | -7.76 | -40.26 | TRINDADE | PE
TRIUNFO POTIGUAR-RN | -5.86 | -37.18 | TRIUNFO POTIGUAR | RN
TRIUNFO-PB | -6.57 | -38.59 | TRIUNFO | PB
TRIUNFO-PE | -7.83 | -38.1 | TRIUNFO | PE
TRIUNFO-RS | -29.94 | -51.71 | TRIUNFO | RS
TRIZIDELA DO VALE-MA | -4.53 | -44.62 | TRIZIDELA DO VALE | MA
TROMBAS-GO | -13.5 | -48.74 | TROMBAS | GO
TROMBUDO CENTRAL-SC | -27.29 | -49.79 | TROMBUDO CENTRAL | SC
TUBARAO-SC | -28.46 | -49 | TUBARAO | SC
TUCANO-BA | -10.96 | -38.78 | TUCANO | BA
TUCUMA-PA | -6.74 | -51.16 | TUCUMA | PA
TUCUNDUVA-RS | -27.65 | -54.44 | TUCUNDUVA | RS
TUCURUI-PA | -3.76 | -49.67 | TUCURUI | PA
TUFILANDIA-MA | -3.72 | -45.55 | TUFILANDIA | MA
TUIUTI-SP | -22.81 | -46.69 | TUIUTI | SP
TUMIRITINGA-MG | -18.97 | -41.64 | TUMIRITINGA | MG
TUNAPOLIS-SC | -26.96 | -53.63 | TUNAPOLIS | SC
TUNAS DO PARANA-PR | -24.97 | -49.08 | TUNAS DO PARANA | PR
TUNAS-RS | -29.1 | -52.95 | TUNAS | RS
TUNEIRAS DO OESTE-PR | -23.87 | -52.87 | TUNEIRAS DO OESTE | PR
TUNTUM-MA | -5.25 | -44.64 | TUNTUM | MA
TUPACIGUARA-MG | -18.59 | -48.7 | TUPACIGUARA | MG
TUPANATINGA-PE | -8.75 | -37.34 | TUPANATINGA | PE
TUPANCI DO SUL-RS | -27.92 | -51.53 | TUPANCI DO SUL | RS
TUPANCIRETA-RS | -29.08 | -53.83 | TUPANCIRETA | RS
TUPANDI-RS | -29.47 | -51.42 | TUPANDI | RS
TUPARENDI-RS | -27.75 | -54.48 | TUPARENDI | RS
TUPARETAMA-PE | -7.6 | -37.31 | TUPARETAMA | PE
TUPA-SP | -21.93 | -50.51 | TUPA | SP
TUPASSI-PR | -24.58 | -53.51 | TUPASSI | PR
TUPI PAULISTA-SP | -21.38 | -51.57 | TUPI PAULISTA | SP
TUPIRAMA-TO | -8.97 | -48.18 | TUPIRAMA | TO
TUPIRATINS-TO | -8.39 | -48.11 | TUPIRATINS | TO
TURIACU-MA | -1.66 | -45.37 | TURIACU | MA
TURILANDIA-MA | -2.2 | -45.34 | TURILANDIA | MA
TURIUBA-SP | -20.93 | -50.1 | TURIUBA | SP
TURMALINA-MG | -17.28 | -42.73 | TURMALINA | MG
TURMALINA-SP | -20.05 | -50.47 | TURMALINA | SP
TURUCU-RS | -31.42 | -52.17 | TURUCU | RS
TURURU-CE | -3.58 | -39.43 | TURURU | CE
TURVANIA-GO | -16.61 | -50.13 | TURVANIA | GO
TURVELANDIA-GO | -17.85 | -50.3 | TURVELANDIA | GO
TURVOLANDIA-MG | -21.87 | -45.78 | TURVOLANDIA | MG
TURVO-PR | -25.04 | -51.53 | TURVO | PR
TURVO-SC | -28.92 | -49.67 | TURVO | SC
TUTOIA-MA | -2.76 | -42.27 | TUTOIA | MA
UARINI-AM | -2.99 | -65.1 | UARINI | AM
UAUA-BA | -9.84 | -39.48 | UAUA | BA
UBAI-MG | -16.28 | -44.77 | UBAI | MG
UBAIRA-BA | -13.26 | -39.66 | UBAIRA | BA
UBAITABA-BA | -14.31 | -39.32 | UBAITABA | BA
UBAJARA-CE | -3.85 | -40.92 | UBAJARA | CE
UBA-MG | -21.12 | -42.94 | UBA | MG
UBAPORANGA-MG | -19.63 | -42.1 | UBAPORANGA | MG
UBARANA-SP | -21.16 | -49.71 | UBARANA | SP
UBATA-BA | -14.21 | -39.52 | UBATA | BA
UBATUBA-SP | -23.43 | -45.07 | UBATUBA | SP
UBERABA-MG | -19.74 | -47.93 | UBERABA | MG
UBERLANDIA-MG | -18.91 | -48.27 | UBERLANDIA | MG
UBIRAJARA-SP | -22.52 | -49.66 | UBIRAJARA | SP
UBIRATA-PR | -24.54 | -52.98 | UBIRATA | PR
UBIRETAMA-RS | -28.04 | -54.68 | UBIRETAMA | RS
UCHOA-SP | -20.95 | -49.17 | UCHOA | SP
UIBAI-BA | -11.33 | -42.13 | UIBAI | BA
UIRAMUTA-RR | 4.59 | -60.16 | UIRAMUTA | RR
UIRAPURU-GO | -14.28 | -49.92 | UIRAPURU | GO
UIRAUNA-PB | -6.51 | -38.41 | UIRAUNA | PB
ULIANOPOLIS-PA | -3.75 | -47.5 | ULIANOPOLIS | PA
UMARI-CE | -6.64 | -38.7 | UMARI | CE
UMARIZAL-RN | -5.99 | -37.81 | UMARIZAL | RN
UMBAUBA-SE | -11.38 | -37.65 | UMBAUBA | SE
UMBURANAS-BA | -10.73 | -41.32 | UMBURANAS | BA
UMBURATIBA-MG | -17.25 | -40.57 | UMBURATIBA | MG
UMBUZEIRO-PB | -7.69 | -35.66 | UMBUZEIRO | PB
UMIRIM-CE | -3.67 | -39.35 | UMIRIM | CE
UMUARAMA-PR | -23.76 | -53.32 | UMUARAMA | PR
UNA-BA | -15.29 | -39.07 | UNA | BA
UNAI-MG | -16.35 | -46.9 | UNAI | MG
UNIAO DA SERRA-RS | -28.79 | -52.03 | UNIAO DA SERRA | RS
UNIAO DA VITORIA-PR | -26.23 | -51.08 | UNIAO DA VITORIA | PR
UNIAO DE MINAS-MG | -19.53 | -50.33 | UNIAO DE MINAS | MG
UNIAO DO OESTE-SC | -26.76 | -52.85 | UNIAO DO OESTE | SC
UNIAO DO SUL-MT | -11.53 | -54.35 | UNIAO DO SUL | MT
UNIAO DOS PALMARES-AL | -9.16 | -36.03 | UNIAO DOS PALMARES | AL
UNIAO PAULISTA-SP | -20.88 | -49.89 | UNIAO PAULISTA | SP
UNIAO-PI | -4.58 | -42.86 | UNIAO | PI
UNIFLOR-PR | -23.08 | -52.15 | UNIFLOR | PR
UNISTALDA-RS | -29.04 | -55.15 | UNISTALDA | RS
UPANEMA-RN | -5.64 | -37.25 | UPANEMA | RN
URAI-PR | -23.19 | -50.79 | URAI | PR
URANDI-BA | -14.77 | -42.65 | URANDI | BA
URANIA-SP | -20.24 | -50.64 | URANIA | SP
URBANO SANTOS-MA | -3.2 | -43.4 | URBANO SANTOS | MA
URUACU-GO | -14.52 | -49.14 | URUACU | GO
URUANA DE MINAS-MG | -16.06 | -46.25 | URUANA DE MINAS | MG
URUANA-GO | -15.49 | -49.68 | URUANA | GO
URUARA-PA | -3.71 | -53.73 | URUARA | PA
URUBICI-SC | -28.01 | -49.59 | URUBICI | SC
URUBURETAMA-CE | -3.62 | -39.5 | URUBURETAMA | CE
URUCANIA-MG | -20.35 | -42.73 | URUCANIA | MG
URUCARA-AM | -2.53 | -57.76 | URUCARA | AM
URUCUCA-BA | -14.59 | -39.28 | URUCUCA | BA
URUCUIA-MG | -16.13 | -45.74 | URUCUIA | MG
URUCUI-PI | -7.22 | -44.55 | URUCUI | PI
URUCURITUBA-AM | -3.13 | -58.15 | URUCURITUBA | AM
URUGUAIANA-RS | -29.75 | -57.08 | URUGUAIANA | RS
URUOCA-CE | -3.31 | -40.55 | URUOCA | CE
URUPA-RO | -11.14 | -62.36 | URUPA | RO
URUPEMA-SC | -27.95 | -49.87 | URUPEMA | SC
URUPES-SP | -21.2 | -49.29 | URUPES | SP
URU-SP | -21.78 | -49.28 | URU | SP
URUSSANGA-SC | -28.51 | -49.32 | URUSSANGA | SC
URUTAI-GO | -17.46 | -48.2 | URUTAI | GO
UTINGA-BA | -12.08 | -41.09 | UTINGA | BA
VACARIA-RS | -28.51 | -50.93 | VACARIA | RS
VALE DO ANARI-RO | -9.86 | -62.18 | VALE DO ANARI | RO
VALE DO PARAISO-RO | -10.44 | -62.13 | VALE DO PARAISO | RO
VALE DO SOL-RS | -29.6 | -52.68 | VALE DO SOL | RS
VALE REAL-RS | -29.39 | -51.25 | VALE REAL | RS
VALE VERDE-RS | -29.78 | -52.18 | VALE VERDE | RS
VALENCA DO PIAUI-PI | -6.4 | -41.74 | VALENCA DO PIAUI | PI
VALENCA-BA | -13.37 | -39.07 | VALENCA | BA
VALENCA-RJ | -22.24 | -43.7 | VALENCA | RJ
VALENTE-BA | -11.41 | -39.46 | VALENTE | BA
VALENTIM GENTIL-SP | -20.42 | -50.08 | VALENTIM GENTIL | SP
VALINHOS-SP | -22.97 | -46.99 | VALINHOS | SP
VALPARAISO DE GOIAS-GO | -16.06 | -47.97 | VALPARAISO DE GOIAS | GO
VALPARAISO-SP | -21.22 | -50.86 | VALPARAISO | SP
VANINI-RS | -28.47 | -51.84 | VANINI | RS
VARGEAO-SC | -26.86 | -52.15 | VARGEAO | SC
VARGEM ALEGRE-MG | -19.6 | -42.29 | VARGEM ALEGRE | MG
VARGEM ALTA-ES | -20.67 | -41 | VARGEM ALTA | ES
VARGEM BONITA-MG | -20.32 | -46.36 | VARGEM BONITA | MG
VARGEM BONITA-SC | -27 | -51.74 | VARGEM BONITA | SC
VARGEM GRANDE DO RIO PARDO-MG | -15.4 | -42.3 | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | MG
VARGEM GRANDE DO SUL-SP | -21.83 | -46.89 | VARGEM GRANDE DO SUL | SP
VARGEM GRANDE PAULISTA-SP | -23.6 | -47.02 | VARGEM GRANDE PAULISTA | SP
VARGEM GRANDE-MA | -3.54 | -43.91 | VARGEM GRANDE | MA
VARGEM-SC | -27.48 | -50.97 | VARGEM | SC
VARGEM-SP | -22.88 | -46.41 | VARGEM | SP
VARGINHA-MG | -21.55 | -45.43 | VARGINHA | MG
VARJAO DE MINAS-MG | -18.37 | -46.03 | VARJAO DE MINAS | MG
VARJAO-GO | -17.04 | -49.63 | VARJAO | GO
VARJOTA-CE | -4.19 | -40.47 | VARJOTA | CE
VARRE-SAI-RJ | -20.93 | -41.86 | VARRE-SAI | RJ
VARZEA ALEGRE-CE | -6.78 | -39.29 | VARZEA ALEGRE | CE
VARZEA BRANCA-PI | -9.23 | -42.96 | VARZEA BRANCA | PI
VARZEA DA PALMA-MG | -17.59 | -44.73 | VARZEA DA PALMA | MG
VARZEA DA ROCA-BA | -11.6 | -40.13 | VARZEA DA ROCA | BA
VARZEA DO POCO-BA | -11.52 | -40.32 | VARZEA DO POCO | BA
VARZEA GRANDE-MT | -15.64 | -56.13 | VARZEA GRANDE | MT
VARZEA GRANDE-PI | -6.54 | -42.24 | VARZEA GRANDE | PI
VARZEA NOVA-BA | -11.25 | -40.94 | VARZEA NOVA | BA
VARZEA PAULISTA-SP | -23.21 | -46.82 | VARZEA PAULISTA | SP
VARZEA-PB | -6.77 | -36.99 | VARZEA | PB
VARZEA-RN | -6.34 | -35.37 | VARZEA | RN
VARZEDO-BA | -12.97 | -39.39 | VARZEDO | BA
VARZELANDIA-MG | -15.7 | -44.02 | VARZELANDIA | MG
VASSOURAS-RJ | -22.4 | -43.66 | VASSOURAS | RJ
VAZANTE-MG | -17.98 | -46.9 | VAZANTE | MG
VENANCIO AIRES-RS | -29.6 | -52.19 | VENANCIO AIRES | RS
VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES | -20.34 | -41.13 | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | ES
VENHA-VER-RN | -6.32 | -38.48 | VENHA-VER | RN
VENTANIA-PR | -24.24 | -50.24 | VENTANIA | PR
VENTUROSA-PE | -8.57 | -36.87 | VENTUROSA | PE
VERA CRUZ DO OESTE-PR | -25.05 | -53.87 | VERA CRUZ DO OESTE | PR
VERA CRUZ-BA | -12.96 | -38.6 | VERA CRUZ | BA
VERA CRUZ-RN | -6.04 | -35.42 | VERA CRUZ | RN
VERA CRUZ-RS | -29.71 | -52.5 | VERA CRUZ | RS
VERA CRUZ-SP | -22.22 | -49.81 | VERA CRUZ | SP
VERA MENDES-PI | -7.6 | -41.48 | VERA MENDES | PI
VERA-MT | -12.3 | -55.31 | VERA | MT
VERANOPOLIS-RS | -28.93 | -51.54 | VERANOPOLIS | RS
VERDEJANTE-PE | -7.92 | -38.97 | VERDEJANTE | PE
VERDELANDIA-MG | -15.58 | -43.6 | VERDELANDIA | MG
VEREDA-BA | -17.22 | -40.09 | VEREDA | BA
VEREDINHA-MG | -17.39 | -42.73 | VEREDINHA | MG
VERE-PR | -25.88 | -52.9 | VERE | PR
VERISSIMO-MG | -19.66 | -48.3 | VERISSIMO | MG
VERMELHO NOVO-MG | -20.03 | -42.26 | VERMELHO NOVO | MG
VERTENTE DO LERIO-PE | -7.77 | -35.85 | VERTENTE DO LERIO | PE
VERTENTES-PE | -7.9 | -35.98 | VERTENTES | PE
VESPASIANO CORREA-RS | -29.06 | -51.85 | VESPASIANO CORREA | RS
VESPASIANO-MG | -19.69 | -43.92 | VESPASIANO | MG
VIADUTOS-RS | -27.56 | -52.02 | VIADUTOS | RS
VIAMAO-RS | -30.08 | -51.02 | VIAMAO | RS
VIANA-ES | -20.39 | -40.49 | VIANA | ES
VIANA-MA | -3.22 | -45 | VIANA | MA
VIANOPOLIS-GO | -16.74 | -48.51 | VIANOPOLIS | GO
VICENCIA-PE | -7.65 | -35.32 | VICENCIA | PE
VICENTE DUTRA-RS | -27.16 | -53.4 | VICENTE DUTRA | RS
VICENTINA-MS | -22.4 | -54.43 | VICENTINA | MS
VICENTINOPOLIS-GO | -17.73 | -49.8 | VICENTINOPOLIS | GO
VICOSA DO CEARA-CE | -3.56 | -41.09 | VICOSA DO CEARA | CE
VICOSA-AL | -9.37 | -36.24 | VICOSA | AL
VICOSA-MG | -20.75 | -42.88 | VICOSA | MG
VICOSA-RN | -5.99 | -37.94 | VICOSA | RN
VICTOR GRAEFF-RS | -28.56 | -52.74 | VICTOR GRAEFF | RS
VIDAL RAMOS-SC | -27.39 | -49.35 | VIDAL RAMOS | SC
VIDEIRA-SC | -27 | -51.15 | VIDEIRA | SC
VIEIRAS-MG | -20.86 | -42.24 | VIEIRAS | MG
VIEIROPOLIS-PB | -6.5 | -38.25 | VIEIROPOLIS | PB
VIGIA-PA | -0.85 | -48.14 | VIGIA | PA
VILA ALTA-PR | -23.5 | -53.72 | VILA ALTA | PR
VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE-MT | -15 | -59.95 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE | MT
VILA BOA-GO | -15.03 | -47.05 | VILA BOA | GO
VILA FLORES-RS | -28.86 | -51.53 | VILA FLORES | RS
VILA FLOR-RN | -6.31 | -35.07 | VILA FLOR | RN
VILA LANGARO-RS | -28.1 | -52.14 | VILA LANGARO | RS
VILA MARIA-RS | -28.53 | -52.15 | VILA MARIA | RS
VILA NOVA DO PIAUI-PI | -7.13 | -40.94 | VILA NOVA DO PIAUI | PI
VILA NOVA DO SUL-RS | -30.34 | -53.88 | VILA NOVA DO SUL | RS
VILA NOVA DOS MARTIRIOS-MA | -4.98 | -47.99 | VILA NOVA DOS MARTIRIOS | MA
VILA PAVAO-ES | -18.61 | -40.61 | VILA PAVAO | ES
VILA PROPICIO-GO | -15.45 | -48.88 | VILA PROPICIO | GO
VILA RICA-MT | -10.01 | -51.11 | VILA RICA | MT
VILA VALERIO-ES | -18.99 | -40.38 | VILA VALERIO | ES
VILA VELHA-ES | -20.33 | -40.29 | VILA VELHA | ES
VILHENA-RO | -12.74 | -60.14 | VILHENA | RO
VINHEDO-SP | -23.03 | -46.97 | VINHEDO | SP
VIRADOURO-SP | -20.87 | -48.29 | VIRADOURO | SP
VIRGEM DA LAPA-MG | -16.8 | -42.34 | VIRGEM DA LAPA | MG
VIRGINIA-MG | -22.33 | -45.09 | VIRGINIA | MG
VIRGINOPOLIS-MG | -18.82 | -42.7 | VIRGINOPOLIS | MG
VIRGOLANDIA-MG | -18.47 | -42.3 | VIRGOLANDIA | MG
VIRMOND-PR | -25.38 | -52.19 | VIRMOND | PR
VISCONDE DO RIO BRANCO-MG | -21.01 | -42.84 | VISCONDE DO RIO BRANCO | MG
VISEU-PA | -1.19 | -46.14 | VISEU | PA
VISTA ALEGRE DO ALTO-SP | -21.17 | -48.62 | VISTA ALEGRE DO ALTO | SP
VISTA ALEGRE DO PRATA-RS | -28.8 | -51.79 | VISTA ALEGRE DO PRATA | RS
VISTA ALEGRE-RS | -27.36 | -53.49 | VISTA ALEGRE | RS
VISTA GAUCHA-RS | -27.29 | -53.7 | VISTA GAUCHA | RS
VISTA SERRANA-PB | -6.73 | -37.56 | VISTA SERRANA | PB
VITOR MEIRELES-SC | -26.88 | -49.83 | VITOR MEIRELES | SC
VITORIA BRASIL-SP | -20.19 | -50.48 | VITORIA BRASIL | SP
VITORIA DA CONQUISTA-BA | -14.86 | -40.83 | VITORIA DA CONQUISTA | BA
VITORIA DAS MISSOES-RS | -28.35 | -54.49 | VITORIA DAS MISSOES | RS
VITORIA DE SANTO ANTAO-PE | -8.11 | -35.29 | VITORIA DE SANTO ANTAO | PE
VITORIA DO JARI-AP | -0.8 | -52.45 | VITORIA DO JARI | AP
VITORIA DO MEARIM-MA | -3.46 | -44.87 | VITORIA DO MEARIM | MA
VITORIA DO XINGU-PA | -2.88 | -52.01 | VITORIA DO XINGU | PA
VITORIA-ES | -20.31 | -40.33 | VITORIA | ES
VITORINO FREIRE-MA | -4.04 | -45.23 | VITORINO FREIRE | MA
VITORINO-PR | -26.27 | -52.78 | VITORINO | PR
VOLTA GRANDE-MG | -21.77 | -42.53 | VOLTA GRANDE | MG
VOLTA REDONDA-RJ | -22.52 | -44.1 | VOLTA REDONDA | RJ
VOTORANTIM-SP | -23.54 | -47.43 | VOTORANTIM | SP
VOTUPORANGA-SP | -20.42 | -49.97 | VOTUPORANGA | SP
WAGNER-BA | -12.28 | -41.16 | WAGNER | BA
WALL FERRAZ-PI | -7.23 | -41.91 | WALL FERRAZ | PI
WANDERLANDIA-TO | -6.84 | -47.96 | WANDERLANDIA | TO
WANDERLEY-BA | -12.12 | -43.88 | WANDERLEY | BA
WENCESLAU BRAZ-MG | -22.53 | -45.36 | WENCESLAU BRAZ | MG
WENCESLAU BRAZ-PR | -23.87 | -49.8 | WENCESLAU BRAZ | PR
WENCESLAU GUIMARAES-BA | -13.68 | -39.47 | WENCESLAU GUIMARAES | BA
WITMARSUM-SC | -26.92 | -49.79 | WITMARSUM | SC
XAMBIOA-TO | -6.41 | -48.53 | XAMBIOA | TO
XAMBRE-PR | -23.73 | -53.49 | XAMBRE | PR
XANGRI-LA-RS | -29.8 | -50.04 | XANGRI-LA | RS
XANXERE-SC | -26.87 | -52.4 | XANXERE | SC
XAPURI-AC | -10.65 | -68.5 | XAPURI | AC
XAVANTINA-SC | -27.06 | -52.34 | XAVANTINA | SC
XAXIM-SC | -26.96 | -52.53 | XAXIM | SC
XEXEU-PE | -8.8 | -35.62 | XEXEU | PE
XINGUARA-PA | -7.09 | -49.94 | XINGUARA | PA
XIQUE-XIQUE-BA | -10.82 | -42.73 | XIQUE-XIQUE | BA
ZABELE-PB | -8.07 | -37.09 | ZABELE | PB
ZACARIAS-SP | -21.05 | -50.05 | ZACARIAS | SP
ZE DOCA-MA | -3.24 | -45.82 | ZE DOCA | MA
ZORTEA-SC | -27.45 | -51.55 | ZORTEA | SC